|  |  | «УТВЕРЖДАЮ» ООО «Объединенная Инновационная Корпорация» Генеральный директор ___________ А.М. Ушаков «____» ____________ 2014 г. |
| --- | --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку холодильной установки с гидромодулем с осуществлением монтажных и пуско-наладочных работ

том 2 «Техническая часть»

Москва

2014 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Холодильная установка с гидромодулем

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. Технические характеристики оборудования, подтверждающие его новизну

Подраздел 1.3 Код ОКП

364400

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Холодильная установка с гидромодулем и выносным конденсатором предназначена для съема тепла с двух параллельно подключенных водо-водяных теплообменников системы охлаждения ускорителя электронов

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- будет эксплуатироваться в макроклиматическом районе с умеренным климатом - УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69 - II по ГОСТ 15150-69 - должна соответствовать нормативным требованиям ст. 5 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - температура 25±5ºС, при влажности не более 80% - выносной конденсатор эксплуатируется при температуре окружающей среды от минус 35 до +35.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Предельная масса холодильного модуля – не более 1000 кг; Температура воды на выходе чиллера 20 град. Токр=25 град.С. Длина трассы до конденсатора не более 10 м Длина трассы хладоносителя (вода) не более 40 м. Перепад по высоте до 10 м Длина установки, мм; Не более 2400. Ширина установки, мм; Не более 1400. Высота установки, мм; Не более 2000. Производительность насоса, м3/час; 16. Давление воды, бар; 3. Присоединительные размеры; 2» / 2». Требуемая хладопроизводительность, кВт; 70. Управление: - пуском/остановом компрессора по уставке микропроцессорного блока; - задержкой между остановом и последующим пуском компрессора; - чувствительностью реле протока жидкости; - пуском/остановом вентиляторов конденсатора по уставке реле давления управления вентиляторами конденсатора; - установкой значений аварийной сигнализации по низкой или высокой температуре хладоносителя; - включением/отключением дополнительного картерного нагревателя по уставке термостата. Система зимнего пуска: Комплект системы зимнего пуска должен обеспечивать работу оборудования при температуре окружающей среды от минус 35 до +35. Выносной конденсатор: Воздушный конденсатор располагается на улице, холодильный модуль в отапливаемом помещении с температурой от +5 до +35. Система автоматической подпитки воды: Резервный насос с автоматическим подключением

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Режим нормальной эксплуатации круглогодичный с постоянной 20 градусов температурой воды

Подраздел 4.3. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 Уровень шума, Дб; - 60.

Подраздел 4.4. Требования к электропитанию

- требования к роду тока – переменный; - требования к напряжению и его допустимым отклонениям от номинала – 380 В; - требования к ограничениям по мощности- не более 25 кВт

Подраздел 4.5 Требования к комплектности

Базовый модуль должен состоять из: - компрессор поршневой или спиральный; - вертикальный ресивер с запорными вентилями и предохранительным клапаном, соответствующий требованиям ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» и ПБ 03- 584-03 «Правила проектирования, изготовления и приемки сосудов и аппаратов стальных сварных»; - терморегулирующий вентиль, фильтр-осушитель, реле давления, соленоидный вентиль, смотровой глазок - соленоидный вентиль для хлорфторсодержащих хладагентов; - щит управления; - система автоматического управления и контроля, на базе электронного процессора, позволяющая задавать и поддерживать в автоматическом режиме требуемую температуру жидкости и предохраняющая установку от аварийных режимов работы; - система зимнего пуска; - резервный насос с автоматическим подключением; - конденсатор воздушного охлаждения; - испаритель теплоизолированный пластинчатый или кожухотрубный; - заводская заправка хладагентом; - окрашенная, металлическая пространственная рама; - декоративные съемные панели; - электронагреватель масла в картере; - индикатор жидкости/влажности; - реле тепловой защиты компрессора; - реле токовой защиты компрессора; - реле токовой защиты насоса; - реле включения вентиляторов конденсатора; - прессостат высокого давления, механический; - датчик высокого давления; - датчик низкого давления; - отвод для подключения манометрического коллектора на линии нагнетания/жидкости/всасывания; - манометры высокого и низкого давления. Гидромодуль должен состоять из: - система автоматического долива воды; - насос для хладоносителя; - пластиковая теплоизолированная емкость; - полная интеграция с управлением холодильной установки; - реле протока; - водяной фильтр грубой очистки на входе в испаритель; - электрический шкаф управления с индикацией аварийных ситуаций; - сливной вентиль; - датчик уровня воды «поплавкового» типа; - запорный вентиль; - регулирующий вентиль; - обратный клапан; - байпасный клапан с ручным открытием; - манометр на линии подачи хладоносителя; - соединительные трубопроводы из пластика.

Подраздел 4.6 Требования к маркировке

Поставляемое оборудование должно быть промаркировано в соответствии ГОСТ 14192 – 96

Подраздел 4.7 Требования к упаковке

Поставляемое оборудование должно быть упаковано таким образом, что бы обеспечить его сохранность при транспортировании и перегрузке.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

В соответствии с проектом Договора

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Руководство по эксплуатации (оригинал); Руководство по эксплуатации должно содержать следующую информацию: описание и работа; - использование по назначению; - техническое обслуживание; - хранение; - транспортирование; - утилизация. Технический паспорт на русском языке (оригинал); Паспорт должен содержать следующую информацию: 1. Назначение. 2. Технические характеристики 3. Комплект поставки 4. Состав холодильной установки 5. Протокол заводских испытаний 6. Свидетельство об упаковывании 7. Меры безопасности 8. Гарантийные обязательства 9. Сведения о рекламациях 10. Сведения о консервации, упаковке и хранении 11. Приложения: Принципиальная электрическая схема со спецификацией; Гидравлическая схема; На узлах холодильной установки должны быть нанесены знаки безопасности, маркировка приборов, обозначения элементов управления в соответствии с нормативными документами и ГОСТами на русском языке. Комплект монтажных, электрических, электронных схем на русском языке; Сертификат соответствия технический регламент о безопасности (копия); Сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности (копия).

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- оборудование должно поставляться в собранном виде и упакованным.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- гарантийный срокам хранения (не менее) – 12 месяцев; - гарантийным срокам эксплуатации (не менее) – 18 месяцев.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка оборудования должна быть произведена не позднее 31.12.2014 В рамках Договора поставляется 2 (две) холодильные установки, одна из которых должна будет поставляться по адресу : МО, г. Лыткарино, промзона Тураево, а вторая по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ

Площадка 1 - ОАО «НИФХИ», расположенное по адресу: Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 109км. Холодильная установка будет размещаться в здании на уровне +7,20м, а вертикально расположенный конденсатор через стену на улице на фасаде здания выше с перепадом 4,8 м (+12,0м), ориентировочное расстояние между ними 8м. Площадка 2 - ФГУП «НИИП», расположенное по адресу: Московская область, г. Лыткарино, промзона Тураево, стр.8. Холодильная установка будет размещаться в здании на уровне -4,00м (в подвальном помещении), а горизонтально расположенный конденсатор через стену на улице на отметке +0,00м (для него будет предусмотрена огороженная площадка), ориентировочное расстояние между ними 8м. Водо-водяной теплообменник, который чиллер будет охлаждать, находится в 30-35м в этом же здании также на отметке+0,00м. трубопровод 2” от теплообменника к месту установки чиллера прокладывается строительной компанией.

Научный консультант        ________________ /В.В. Калашников/

Директор проекта               ________________ /Н.А. Степаненко/

Директор проекта               ________________ /К..Д. Шевцов/