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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Ремонт пожарно-технического водовода на участке от ПГ-113 до здания новой электролизной 


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

	Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов   строительства и инженерных систем

	     Участок от ПГ-113 до здания новой электролизной с промежуточным колодцем ВК-3 выполнен из стальной трубы Ø108х4мм, расположен на глубине 2,5 метра, общей протяженностью 132 метра. 



	Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	                                         Подраздел 3.1 Цель проведения работ

	Замена  физически изношенного  участка трубопровода с арматурой. 
Требуется прокладка методом ГНБ полиэтиленового трубопровода в количестве 117 метров над существующим трубопроводом или параллельно существующему с заведением трубопровода в водопроводный колодец ВК-3 для установки арматуры, и траншейная прокладка 15 метров трубопровода со вскрытием грунта. Замена существующей запорной арматуры на затворы «Арматек». Устройство на линии трубопровода железобетонного колодца диаметром 1,5 м с люком возле здания новой электролизной.



	Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

	№ п.п. 

(спецификации и т.п.)

Наименование видов работ

Единица измерения

Количество

Разработка грунта 2-й группы механизированным способом 
м3
215

Шурфовка и ручная доработка грунта 2-й группы 
м3
12

Прокладка полиэтиленовой трубы ПЭ100 SDR 11 S5 Ø110х10мм методом ГНБ на глубине 2,3 м параллельно существующему трубопроводу с вводом в колодцы
м. п.

117

Прокладка полиэтиленовой трубы ПЭ100 SDR 11 S5 Ø110х10мм траншейным способом на глубине 2,3 м с подготовкой основания
м. п.

15

Устройство железобетонного колодца Д=1,5м Н=2м с подготовкой основания
шт.

       1

Обратная засыпка котлованов
м3
240

Уплотнение грунта ручными пневматическими трамбовками
м3
17,5

Планировка территорий бульдозером
м2
95

Демонтаж задвижек Ду50 Ру10
шт.
1

Установка затворов дисковых «Арматек» Ду50 Ру10
шт.
2

Демонтаж задвижки Ду100 Ру10
шт.

1

Установка затвора дискового «Арматек» Ду100 Ру10
шт.
2

Замена стальных трубопроводов Ø 108 х4мм внутри колодцев
п.м.
2

Установка фланцев Ду100 Ру10
шт.
4

Замена трубопроводов Ø57х3мм
м.п.
1

Установка фланцев Ду50 Ру10
шт.
4

Присоединение полиэтиленовой трубы Ø110х10мм к стальной Ø108х4мм (приварка полиэтиленовых электросварных муфт)
шт.
4

Приварка полиэтиленовых электросварных отводов ПЭ100 SDR 11 S5 Ø110х10мм
шт.
6

Приварка стальных отводов Ø 108х4мм
шт.
2

Приварка стальных отводов Ø 57х3,5мм 
шт.
1

Приварка стального перехода Ø 89 х4мм/57х3,5мм
шт.

1

Пробивка отверстий Ø 200мм в стенках ж/бетонных колодцев 
шт.

7

Установка стальных гильз Ø 219мм в местах прохода трубопроводов через стенки колодцев
шт.

7

Заделка отверстий в местах проходов труб Ø 108мм   через гильзы Ø 200 мм просмоленной каболкой
шт.

7

Заделка отверстий в колодцах после демонтажа трубопроводов бетоном М-200
шт.

7

Испытание трубопроводов на прочность и плотность
Разработка сметной документации в сметно-нормативной базе 2001 г. с использованием ТЕР по г. Саров в программном комплексе Гранд-смета. Базовые цены на материалы, не включенные в Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, могут определяться по приложенным прайс-листам (с ценами на момент составления сметы) с использованием соответствующего коэффициента. Стоимость материалов должна быть переведена в базовую цену 2001 г. Цена на материалы указывается в рублях.
Приобретение, транспортировка, входной контроль материалов, используемых для ремонта, возлагаются на Исполнителя.

По завершении ремонта Исполнителем демонтируются леса, временные металлоконструкции, устраняются все дефекты и нарушения строительных конструкций, ограждений, покрытий, планировки и т. д., связанные с технологией проведения ремонта.

	Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов

1.

07-165

Схема хозяйственно-противопожарного водоснабжения ТЭЦ

1



РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Нижегородская обл., г. Саров, дорога Варламовская, 31, ЗАО «СГК» (ТЭЦ) 


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало: «01» июля 2014 г.

Окончание: «31» июля 2014 г.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	                  Работы выполнить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.04 - 85.
Выполненные работы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, стандартов и руководящих документов, действующих в отрасли правил, норм и инструкций по безопасности труда.  

Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на материалы и оборудование до их монтажа с целью проверки Заказчиком соответствия данных материалов проектным во избежание фальсификации продукции.
    


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Технология и способы производства работ согласовываются с  Заказчиком.
Работы в колодцах, камерах являются работами повышенной опасности. Перед началом работы  необходимо проверять колодцы на загазованность. 
Земляные работы проводятся с присутствием представителя Заказчика или заранее согласуются с ним.

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности несёт производитель работ.

Исполнитель несет полную материальную ответственность за вред, причиненный при производстве работ.

Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность материалов, не сданных на ответственное хранение Заказчику.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	                   Исполнитель гарантирует безвозмездное устранение недостатков и дефектов обнаруженных во время сдачи-приемки работ и в течение гарантийного срока, составляющего 12 месяцев с даты приёмки выполненных работ.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	В процессе работ Исполнитель обязан соблюдать требования по обеспечению производства ремонтных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок».

- ПТБ при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей  РД 34.03.201-97


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	    По окончанию работ должны быть предоставлены исполнительная документация: акты скрытых работ, сертификаты, паспорта на использованные  оборудование и материалы, акты приемки выполненных работ 


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Все документы предоставляются в бумажном носителе в 2 экз.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется


РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ГНБ
	горизонтально-направленное бурение


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Схема хозяйственно-противопожарного водоснабжения ТЭЦ №07-165
	     


89
93

