Приложение 1 к ТЗ

Требования к разработке основных технических решений

- Состав работ

Определить оптимальное значение и конфигурацию замещающей тепловой мощности  на основании п. 3 и п.4.

Так же необходимо:

- разработать технические модели станции в вариантах, приведенных в разделе 9 настоящих Требований;

- разработать финансовые модели станции в вариантах, приведенных в разделе 9 настоящих Требований;

- определить объём необходимых инвестиций по предложенным вариантам;

- выполнить анализ рисков;

- определить план и порядок реализации организационных мероприятий по вариантам, приведенным в разделе 9 настоящих Требований;

- совместно с Заказчиком определить целевой вариант.

- Требования к выполнению работ

При формировании вариантов рассмотреть:

- переход части энергетических котлов на пониженные параметры с отпуском пара на бойлерные;

Обоснование выбора рекомендуемого варианта должно учитывать сравнительную экономическую эффективность вариантов, объем необходимых вложений, а также тарифные последствия для потребителей.

При обосновании выбора рекомендуемого варианта необходимо учитывать, требования Заказчика по условиям окупаемости Проекта.

- Требования к техническим моделям

Необходимо выполнить прогнозные расчеты основных технико-экономических показателей функционирования ТЭЦ на базе технических моделей станции, с определением в том числе:

- среднегодовой установленной электрической и тепловой мощности и их КИУМ;

- выработке электрической и тепловой энергии и режимам работы ТЭЦ;

- расходам энергии на собственный нужды

- отпуска электроэнергии с шин (в том числе по видам напряжения) и тепловой энергии с коллекторов;

- КПД ТЭЦ;

- удельный расход топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию;

Модели должны быть рассчитаны с учётом текущих нормативных энергетических характеристик оборудования в формате Excel.

- Требования к финансовым моделям

Финансово-экономические модели должны быть выполнены на основании данных Заказчика в формате Excel и предусматривать в т. ч. расчет следующих показателей:

- Прогноз выручки от реализации по видам продукции.

- Прогноз основных статей себестоимости производства продукции на ТЭЦ и удельных значений себестоимости электрической и тепловой энергии (с разбивкой по видам теплоноситетей).

- Прогноз управленческих  и прочих  доходов и расходов, прогноз финансового результата.

- Прогноз инвестиционных затрат на весь период прогнозирования.

- Прогноз денежных потоков от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.

- Расчет экономически обоснованных цен на электрическую и тепловую энергию (мощность), сравнительный анализ с прогнозом рыночных цен на электрическую энергию (мощность).

- Прогноз показателей эффективности инвестиций (NPV, IRR, PI, PP, DPP).

- Оценка влияния рассматриваемого варианта на экономическую эффективность энергоснабжения, включая оценку объема субсидий бюджетов всех уровней в т.ч. на компенсацию выпадающих доходов ТЭЦ при ограничении роста цен и тарифов на уровне инфляции.

Окончание горизонта планирования – 2030 г.

Требования к модели:

- Модель состоит из 10 листов

- Лист 1 – титульный лист, с кратким описанием модели и основными результатами (NPV, IRR, PI, PP, DPP).

- Лист 2 – исходные данные. На листе вводятся все данные, полученные от Заказчика

- Лист 3 – предпосылки. Все переменные параметры модели вводятся на этом листе.

- Лист 4 – себестоимость. На данном листе осуществляется расчет себестоимости производства теплоэнергии, электроэнергии (мощности). Для разнесения затрат применяется физический метод.

- Лист 5 – инвестиции. Отражается динамика инвестиций и учет новых активов на балансе предприятия.

- Лист 6 – цены и тарифы. Осуществляется расчет экономически обоснованных цен и тарифов. Для тепловой энергии так же осуществляется расчет тарифов методом доходности инвестированного капитала (RAB).

- Лист 7 – выручка. На данном листе осуществляется расчет выручки по видам деятельности.

- Лист 8 – финансовый результат. Осуществляется расчет баланса, отчета о прибылях и убытках, движении денежных средств в части экономики ТЭЦ.

- Лист 9 – оценка эффективности инвестиций. Осуществляется расчет показателей эффективности инвестиций (NPV, IRR, ROI, PI, PP, DPP), оценка влияния рассматриваемого варианта на экономическую эффективность энергоснабжения, включая оценку объема субсидий бюджетов всех уровней в т.ч. на компенсацию выпадающих доходов ТЭЦ при ограничении роста цен и тарифов на уровне инфляции.

- Лист 10 – вспомогательный, для промежуточных расчетов.

- Требования к определению объёма необходимых инвестиций по предложенным вариантам

Оценка объёма необходимых инвестиций по предложенным вариантам должна быть выполнена на основе следующих укрупнённых ведомостей:

- ведомость оборудования и материалов;

- ведомость объёмов общестроительных, монтажных и пуско-наладочных работ;

- ведомость объёмов услуг.

- стоимость поставки оборудования должна быть сформирована:

  - по крупному технологическому оборудованию – на основе предложений перспективных поставщиков;

  - по прочему оборудованию – на основе цен из открытых источников либо данных по объектам-аналогам.

- Стоимость строительно-монтажных работ должна быть определена по сметам в ФЕР-2001 с переводом в текущие цены, либо по объектам-аналогам.

  - Стоимость услуг должна быть определена ресурсным методом.

- Требования к разработке технических решений по целевому варианту

В составе технических решений необходимо:

- Разработать принципиальные решения по схеме планировочной организации земельного участка, включая строительный генеральный план;

- Разработать принципиальные архитектурно-строительные, конструктивные и объёмно-планировочные решения, включая эскизные компоновки зданий и сооружений.

- Разработать принципиальные решения по:

  - Системе электроснабжения;

  - Системе водоснабжения;

  - Системе водоотведения;

  - Системе отопления вентиляции и кондиционирования;

  - Системе выдачи тепловой мощности (в составе раздела рассмотреть возможность объединения систем теплоснабжения города и промышленной площадки и мероприятия по снижению фактической температуры обратной сетевой воды);

  - Системе топливоснабжения;

  - Технологическому оборудованию (в составе раздела предусмотреть возможность включение вводимого оборудования на систему теплоснабжения города и промышленной площадки, мероприятия по организации питания общестанционных коллекторов от существующих ПТУ и РОУ для покрытия тепловых нагрузок);

  - АСУТП;

- Разработать принципиальные решения организации строительства.

- Разработать укрупненный перечень мероприятий по охране окружающей среды.

- Требования к анализу рисков

Раздел должен содержать типы и описание основных рисков, их оценку (качественную оценку величины риска и/или количественную оценку вероятности реализации риска и степени потенциального ущерба), способы управления рисками (их снижения, распределения между Участниками) и предлагаемые гарантии.

- Требования к плану и порядку реализации организационных мероприятий.

# Раздел должен содержать описание необходимых организационных мероприятий для реализации каждого варианта и сроков их реализации, включая, но не ограничиваясь:

    - разработку и корректировку существующей документации, необходимой для обеспечения возвратности инвестиций:

- предложения по корректировке существующей схемы теплоснабжения;

- сроки подачи и содержание тарифных заявок;

- сроки разработки/корректировки и утверждения инвестиционной программы планируемой генерации.

    - подготовку необходимой документации для получения технических условий для подключения объектов строительства к инженерной инфраструктуре и оценку сроков, необходимых  для получения технических условий.

- Варианты конфигурации замещающей мощности

Вариант №1

В ячейках демонтированных котлоагрегатов ст. №3 и ст. №4, а также в одной из ячеек существующих котлов первой очереди ТЭЦ устанавливаются новые паровые котлы (порядка 130 – 140 Гкал/час каждый) на низких параметрах (1,6 МПа; 250 С).

Из состава существующего оборудования первой очереди в работе остаются котельные агрегаты наибольшим с остаточным ресурсом. На существующих котлах/части котлов (уточнить в процессе выполнения работ) производится понижение параметров пара, что увеличивает их остаточный ресурс и позволяет сбрасывать пар напрямую в сетевые подогреватели бойлерной установки №1, отпускающей тепло в горячей воде коммунальным потребителям.

Таким образом, установленная мощность первой очереди составит не менее 670 Гкал/час.

Режим работы необходимо выбирать таким образом, чтобы обеспечить максимальную загрузку вновь устанавливаемых котлоагрегатов. (Отпуск пара на бойлерную №1 в отопительный период осуществляется от котлоагрегатов первой очереди, покрытие малой нагрузки в неотопительный период осуществляется от оборудования второй очереди.)

Таблица 1. Состав основного оборудования по варианту №1

| Станционный номер | Марка | Топливо | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельные агрегаты |  |  |  |
| 5 | БКЗ-230-9,8-2 | уголь / газ | существующий I очередь |
| (22) | Новый | уголь / газ | устанавливается в ячейке КА ст. №3 |
| (23) | Новый | уголь / газ | устанавливается в ячейке КА ст. №4 |
| 7 | ТП-230-2 | уголь | существующий I очередь |
| (24) | Новый | уголь / газ |  |

Вариант №2

В ячейках демонтированных котлоагрегатов ст. №3 и ст. №4, а также в одной из ячеек существующих котлов первой очереди ТЭЦ устанавливаются новые водогрейные котлы производительностью порядка 150 – 160 Гкал/час каждый. Выдача тепловой мощности от новых котлов осуществляется в тепловые сети через промежуточный замкнутый контур минуя бойлерную установку.

Из состава существующего оборудования первой очереди в работе остаются котельные агрегаты наибольшим с остаточным ресурсом. На существующих котлах/части котлов (уточнить в процессе выполнения работ) производится понижение параметров пара, что увеличивает их остаточный ресурс и позволяет сбрасывать пар напрямую в сетевые подогреватели бойлерной установки №1, отпускающей тепло в горячей воде коммунальным потребителям.

Таким образом, установленная мощность первой очереди составит не менее 730 Гкал/час.

Режим работы необходимо выбирать таким образом, чтобы обеспечить максимальную загрузку вновь устанавливаемых котлоагрегатов. (Отпуск пара на бойлерную №1 в отопительный период осуществляется от котлоагрегатов первой очереди, покрытие малой нагрузки в неотопительный период осуществляется от оборудования второй очереди.)

Таблица 2. Состав основного оборудования по варианту №2

| Станционный номер | Марка | Топливо | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельные агрегаты |  |  |  |
| 5 | БКЗ-230-9,8-2 | уголь / газ | существующий I очередь |
| (22) | Новый | уголь / газ | устанавливается в ячейке КА ст. №3 |
| (23) | Новый | уголь / газ | устанавливается в ячейке КА ст. №4 |
| 7 | ТП-230-2 | уголь | существующий I очередь |
| (24) | новый | уголь / газ |  |

Вариант №3

Осуществляется строительство замещающей тепловой мощности на новой площадке. Состав оборудования: водогрейные котлы, тепло от которых через промежуточный замкнутый контур сбрасывается в тепловую сеть. Типоразмеры котельных агрегатов выбираются на основании дополнительного анализа профиля тепловых нагрузок.

Основное – газ, резервное – мазут.

| от Подрядчика |  | от Заказчика |
| --- | --- | --- |
| __________________ |  | __________________ |
| «_____» ______________________ 2013 г. |  | «_____» ______________________ 2013 г. |