# Исходные данные на обследование главного корпуса

# ТЭЦ в осях «А-Ж», ряды 1-29

Обследуемый объект имеет F-образную форму в плане с номинальными размерами в плане 102x574м, 89 рядов колонн, 5 температурных и деформационных блоков: швы расположены по осям 17, 35, 46, 62. В поперечном направлении главный корпус шестипролетный в осях А-Ж, 1-29 и пятипролетный в осях А-Е, 46-85. Шаг колонн 6,5 м.

Общий объем здания разбит на 9 отделений, ниже перечислены отделения, подлежащие обследованию:

- Машзал (в осях А-Б, 1-29) одноэтажный, пролет - 28м, длина - 183м., отметка низа стропильных конструкций 21,6м. Основное технологическое оборудование: комплекты турбогенераторов, бойлеры, а также 2 мостовых крана грузоподъемностью 100/20 тн. и один кран грузоподъемностью 10 тн.

Высота помещения  – 28,4м.

Ширина помещения – 29 м.

Длина помещения  – 183 м.

Материал строительных конструкций - м/каркас, стены кирпич Температура в помещении - 20-40 град. Цельсия Подведомственность Ростехнадзору - да

Дата последнего обследования - 2005 год

- Бункерно-деаэраторное отделение в осях «В-Г, Б-В», 1-29 четырех этажное, пролетом соответственно 9,5 и 7,5, длиной - 183 м. Нижняя отметка наклонных покрытий 29,06 и 27,00 м. Высота помещения - 29 м.

Ширина помещения - 18 м.

Длина помещения - 183 м.

Материал строительных конструкций - м/каркас, стены кирпич Температура в помещении - 20-40 град. Цельсия Подведомственность Ростехнадзору - да

Дата последнего обследования - не обследовалось

- Котельное отделение №1 (в осях Г-Д, 1-29) одноэтажное, пролетом - 27м., длиной - 183м., отметка низа стропильных конструкций 37м. Основное технологическое оборудование: котлоагрегаты, один мостовой кран грузоподъемностью 30 тн. и два по 20 тн.

Высота помещения - 44 м.

Ширина помещения - 28м.

Длина помещения - 183 м.

Материал строительных конструкций - м/каркас, стены кирпич Температура в помещении - 20-40 град. Цельсия Подведомственность Ростехнадзору - да

Дата последнего обследования - 2012 год

- Золоулавливающее отделение котельной №1 (в осях Д-Е, 1-29) одноэтажное, пролетом - 22м., длиной - 183м., отметка низа стропильных конструкций 17м.. Основное технологическое оборудование: электрофильтры и скруббера.

Высота помещения - 21 м.

Ширина помещения - 22,8 м.

Длина помещения - 183 м.

Материал строительных конструкций - м/каркас, стены кирпич Температура в помещении - 20-30 град. Цельсия Подведомственность Ростехнадзору - нет

Дата последнего обследования - не обследовалось

- Дымососное отделение котельной №1 (в осях Е-Ж, 1-29) двухэтажное, пролетом - 8м, длиной-183м. Отметка между этажного перекрытия 12м. Нижняя отметка наклонного покрытия 16,233м. Отделение оборудовано одним мостовым

краном грузоподъемностью 10т.

Высота помещения - 18 м.

Ширина помещения - 8,8 м.

Длина помещения - 183 м.

Материал строительных конструкций - м/каркас, стены кирпич Температура в помещении - 20-30 град. Цельсия Подведомственность Ростехнадзору - нет

Дата последнего обследования - не обследовалось

Здание отапливается за счет тепла, выделяемого от технологического оборудования.

Здание ТЭЦ выполнено по каркасной схеме. Каркас образован шестипролетными рамами в осях А-Ж 1-29. Рамы каркаса представляют собой стальные колонны, на которые опираются стальные стропильные фермы или балки покрытия, а также междуэтажные балки перекрытий. Ограждением служат кирпичные стены из глиняного полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе. Продольные стены повышают жесткость здания в продольном направлении.

Жесткость и устойчивость каркаса производственного здания обеспечивается: жесткой заделкой колонн в фундамент с помощью анкерных болтов; в поперечном направлении - многоэтажной двухпролетной этажеркой (пролеты Б-В и В-Г), к которой шарнирно примыкают фермы машинного отделения и котельных, а так же рамы помещений электрофильтров и дымососного отделения; в продольном направлении -вертикальными крестовыми связями между колоннами.

Покрытия обследуемых отделений здания совмещенные, выполнены в основном из сплошных настилов мелкоразмерных железобетонных ребристых плиток, а также монолитных железобетонных плит по стальным прогонам и крупнопанельных железобетонных ребристых плит. Перекрытия - монолитная железобетонная плита по стальным балкам. Кровли отделений мягкие, с ендовами и внутренними водостоками.