Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»


	СОГЛАСОВАНО:
 

Заместитель генерального директора 

по ядерной и радиационной безопасности

_____________________Е.В. Евстратов 

«____»__________________ 2009 г.


	УВЕРЖДАЮ:
 

Директор ДОЯТВЭ

_____________________Е.Г. Кудрявцев 

«____»__________________ 2009 г.




Извещение
о проведении открытого аукциона в электронной форме
на право заключения государственного контракта
на поставку оборудования для ФГУП «ГХК» (Лот № 937)
Извещение  размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru

от «  » ______ 2009 года №   ------------------
Москва 
2009
Раздел 1. Сведения об аукционе

1.  Форма торгов:  открытый аукцион в электронной форме.

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Государственного заказчика:  Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (далее - Заказчик), расположенная по адресу: 119017, Москва, ул. Б.Ордынка, д. 24/26. 

Контактное лицо:  Жидких Анна Александровна 

Тел.: 8 (499) 949-26-21 
Адрес электронной почты: azhidkih@faae.ru.
Время работы: в рабочие дни с 9-00 до 18-00 (в пятницу с 9-00 до 16-45) по московскому времени.

Официальный сайт размещения данного извещения: http://www.zakupki.gov.ru

3. Предмет государственного контракта:

Наименование:
 Электротехническое оборудование.
. Технические характеристики приведены в разделе 2 настоящего извещения;
Количество поставляемого товара:  1 к-т;
Место, условия поставки: 
	Отгрузка почтовой посылкой по адресу:
	662972, г.Железногорск, Красноярского края, ул. Васильева, д.13

	Мелкой отправкой, а также в  3-5 тонных контейнерах:
	ст. Базаиха Красноярской ж.д., г. Железногорск Код 892103, грузополучатель - ФГУП «ГХК», код 1021(ОКПО - 07622986)

	20 тонными контейнерами: 


	Для вагонов и 20 тонных контейнеров: ст. Базаиха Красноярской ж.д., г. Железногорск Код 892103, грузополучатель - ФГУП «ГХК», код 1021(ОКПО - 07622986)

	Вагоны с подачей на подъездной путь предприятия
	ст. Базаиха Красноярской ж.д., г. Железногорск Код 892103, грузополучатель - ФГУП «ГХК», код 1021(ОКПО - 07622986)


Срок поставки: не позднее 15.12.2009г.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества товара, к обслуживанию товара:

Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев с момента пуска в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента поставки;

4. Форма, сроки и порядок оплаты товара:
Форма оплаты: Безналичный расчет 

Сроки  и порядок оплаты: С победителем аукциона будет заключен государственный контракт, в соответствии с которым поставщику будет выплачен аванс в размере 40 % от цены государственного контракта. Срок и условия оплаты в соответствии с проектом государственного контракта (приложение №1 к настоящему извещению)
5. Начальная (максимальная) цена государственного контракта: 325 552,46 р.
6. Порядок формирования цены государственного контракта:  

Цена предлагаемого государственного контракта должна быть указана с учетом НДС,  расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

7. Источник финансирования: Федеральный бюджет РФ.

8. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного государственного контракта: не применяется.
9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками  (подрядчиками, исполнителями): Российский рубль.

10. Срок, порядок  заключения государственного контракта по итогам проведения открытого аукциона в электронной форме: государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола открытого аукциона в электронной форме, но не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
Победитель аукциона должен представить государственному заказчику подписанный государственный контракт не менее чем через 10 и не позднее чем через 12 дней со дня размещения на официальном сайте  протокола аукциона в электронной форме.

11. Размер обеспечения исполнения государственного контракта, срок и порядок его предоставления:  30 % от начальной (максимальной) цены государственного контракта.

Победитель аукциона должен предоставить обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту в срок не позднее чем через 12 дней со дня размещения на официальном сайте  протокола аукциона в электронной форме. Обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства, страхования ответственности по контракту или передачи Заказчику в залог денежных средств в установленном размере, в том числе в форме вклада (депозита).

Способ обеспечения исполнения государственного контракта определяется Участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

12.  Сайт в сети "Интернет", на котором будет проводиться аукцион: http://www.a-k-d.ru 

13.Дата и время начала регистрации на сайте участников открытого аукциона в электронной форме: «03» октября  2009 года в 09:00 

14.  Порядок регистрации участников размещения заказа на сайте: Анкета участника аукциона заполняется непосредственно на сайте http://www.a-k-d.ru в разделе «Регистрация». 

Любой участник размещения заказа вправе зарегистрироваться для участия в аукционе в любое время с начала регистрации, указанного в извещении о проведении открытого  аукциона в электронной форме, до окончания его проведения. Регистрация участников размещения заказа происходит в порядке, установленном Регламентом проведения открытых аукционов в электронной форме на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru, размещенном на указанном сайте.

15. Общие положения о порядке регистрации участников размещения заказа:

Данные об организации (физическом лице), указанные в Анкете при регистрации на сайте http://www.a-k-d.ru, должны быть достоверны. Повторная регистрация на сайте юридического (физического) лица не допускается. В случае обнаружения повторной регистрации участника размещения заказа на сайте, по согласованию с таким участником удаляются все дополнительные регистрации, за исключением одной. В этом случае, после предварительного согласования в адрес
 участника высылаются текущий Логин и Пароль для участия в аукционе. Все пункты в Анкете должны быть заполнены.

Для регистрации на сайте участником размещения заказа должны быть представлены следующие документы: выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме.
Участник вправе предоставить документы Оператору посредством их пересылки по факсимильной связи либо по электронной почте. 

16. Дата и время начала проведения открытого аукциона в электронной форме: 

«15» октября  2009 года в 13:00 (время московское).
17. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме: 

в соответствии с Регламентом проведения открытых аукционов в электронной форме на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru предложения о цене контракта представляются зарегистрированным участником аукциона в электронной форме непосредственно на сайте, начиная с даты и времени начала проведения аукциона. 

Аукцион считается оконченным, если в течение одного часа с момента размещения на сайте http://www.a-k-d.ru последнего предложения о цене контракта не поступило ни одного предложения, предусматривающего более низкую цену контракта.

Раздел 2. Техническое задание

	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики 

	Кол-во

	1
	Наименование оборудования                   (или эквивалент)
	Характеристики
	Количество в заказе

	2
	ящик  АВР я8303-3864   230/400в,63а,IP41 с дополнительной нулевой шиной


	Шкаф для  автоматического переключения питания  на резервный ввод серии Я8300 
Iн=63А; Uн=380В;Степень защиты Iр41;Климатическое исполнение У1 ;дополнительная нулевая шина; габариты Н*L*B (800*600*360)
	1

	3
	ящик  АВР я8301-3464   230/400в,25а,IP41 с дополнительной нулевой шиной


	Шкаф для  автоматического переключения питания  на резервный ввод серии Я8300 
Iн=25А; Uн=380В;Степень защиты Iр41;Климатическое исполнение У1 ;дополнительная нулевая шина; габариты Н*L*B (600*400*250)
	4

	4
	ящик русм 5115-2674у1 2-х фидерный . Ва51-25 Iн.1=4а Iн2=8а сил 380в 50гц управления 220в 50гц

	Отдельно устанавливаемый ящик управления нереверсивными двигателями на номинальный ток 4А,Uсил.цепи-380В;Uцепи управления-220В;50Нz;Климатическое .исполнение У1;Габариты 500*250*250,масса 17кг.
	1

	5
	 пост управления, в составе п.п.1105-1108 ПКУ15-21.141-54 У2, кнопочный с сальником снизу Д-19мм, ТУ 16-526-333-83

1 переключатель SH-ПЕ081, ~220В, исп.1 "местн.-0-дист."-7шт.

2 кнопка SBC-КЕ081, исп.2  толк. "к", "открыть"-7шт.

3 кнопка SBT-КЕ081, исп.2  толк. "ч", "закрыть"-7шт.

4 кнопка SBQ-КЕ081, исп.2  толк. "б", "стоп"-7шт.


	Предназначены для применения в электрических цепях управления переменного напряжения до 660в частоты 50 и 60 Гц и постоянного напряжения до 440В, номинальный ток 10А, способ крепления к плоской поверхности, степень защиты IP54, климатическое исполнение- нижнее значение температуры окружающей среды –минус400 С, в составе:
1 переключатель SH-ПЕ081, ~220В, исп.1 "местн.-0-дист."-7шт.

2 кнопка SBC-КЕ081, исп.2  толк. "к", "открыть"-7шт.

3 кнопка SBT-КЕ081, исп.2  толк. "ч", "закрыть"-7шт.

4 кнопка SBQ-КЕ081, исп.2  толк. "б", "стоп"-7шт.


	7

	6
	 Пост управления кнопочный, в составе ПКУ15-21.131-54У2 ТУ16-526-333-83 задание заводу-изготовителю 08-02182-48

	Предназначены для применения в электрических цепях управления переменного напряжения до 660в частоты 50и 60 гц и постоянного напряжения до 440В, номинальный ток 10А, способ крепления к плоской поверхности, степень защиты IP54, климатическое исполнение- нижнее значение температуры окружающей среды –минус400 С, в составе:

№1 (HLR) – АЕ121121, линза красная, 220В,

№2 (HLG) – АЕ123121, линза зеленая, 220В, 

№3 (HLB) – АЕ122121, линза cсиняя, 220В.

	4

	7
	13. Пост ПКУ15-21.231-54У2 с сальником сверху Д-19мм ТУ16-526-333-83
	Предназначены для применения в электрических цепях управления переменного напряжения до 660в частоты 50и 60 гц и постоянного напряжения до 440В, номинальный ток 10А, способ крепления к плоской поверхности, степень защиты IP54, климатическое исполнение- нижнее значение температуры окружающей.среды –минус400 С, , в составе:

№1(SBC) – КЕ081, исп.2, толк «к», «открыть»;

№2(SBТ) – КЕ081, исп.2, толк «ч», «закрыть»;

№3(SBQ) – КЕ081, исп.2, толк «б», «стоп»;

№4 (HLR) – АЕ121121, линза красная, 220В;

№5 (HLG) – АЕ123121, линза зеленая, 220В, 

№6 (HLB) – АЕ122121, линза cиняя, 220В
	40

	8
	15. Пост управления ПКУ15-21.131-54У2 с сальником сверху Д-19мм ТУ16-526-333-83
	Предназначены для применения в электрических цепях управления переменного напряжения до 660в частоты 50и 60 гц и постоянного напряжения до 440В, номинальный ток 10А, способ крепления к плоской поверхности, степень защиты IP54, климатическое исполнение- нижнее значение температуры окружающей.среды –минус400 С, , в составе:

№1(SBC) – КЕ081, исп.2, толк «к», «открыть»;

№2(SBТ) – КЕ081, исп.2, толк «ч», «закрыть»;

№3 (HLR) – АЕ121121, линза красная, 220В.


	2

	9
	16. Пост управления ПКУ15-21.131-54У2 с сальником сверху Д-19мм ТУ16-526-333-83
	Предназначены для применения в электрических цепях управления переменного напряжения до 660в частоты 50и 60 гц и постоянного напряжения до 440В, номинальный ток 10А, способ крепления к плоской поверхности, степень защиты IP54, климатическое исполнение- нижнее значение температуры окружающей среды –минус400 С:

№1(SBC) – КЕ081, исп.2, толк «к», «включить»;

№2(SBТ) – КЕ081, исп.2, толк «ч», «выключить»;

№3 (HLR) – АЕ121121, линза красная, 220В.
	3

	10
	пост управления кнопочный с сальниковым вводом D-19мм сверху №1 SA-ПЕ081, исп.1, "местн.-0-авт." ПКУ 15-21.111-54У2 ТУ 16-526.333-83
	Предназначены для применения в электрических цепях управления переменного напряжения до 660в частоты 50и 60 гц и постоянного напряжения до 440В, номинальный ток 10А, способ крепления к плоской поверхности, степень защиты IP54, климатическое исполнение- нижнее значение температуры окружающей среды –минус400 С, , в составе:

№1 SA-ПЕ081, исп.1, "местн.-0-авт."

	1

	11
	пост кнопочный пку15-21.131-54 у2 в составе: SH-ПЕ081, ~220В, исп.1 "опроб.-0-авт."; SBC-КЕ081, исп.2, толк. "ч", "пуск"; SBT-КЕ081, исп.2, толк. "к", "стоп"
	Предназначены для применения в электрических цепях управления переменного напряжения до 660в частоты 50и 60 гц и постоянного напряжения до 440В, номинальный ток 10А, способ крепления к плоской поверхности, степень защиты IP54, климатическое исполнение- нижнее значение температуры окружающей.среды –минус400 С, в составеSH-ПЕ081, ~220В, исп.1 "опроб.-0-авт."; SBC-КЕ081, исп.2, толк. "ч", "пуск"; SBT-КЕ081, исп.2, толк. "к", "стоп"

	2

	12
	пост кнопочный пку15-21.131-54 у2 в составе: SH-ПЕ081, ~220В, исп.1 "местн.-0-дист"; SBC-КЕ081, исп.2, толк. "ч", "пуск"; SBT-КЕ081, исп.2, толк. "к",  "стоп"
	Предназначены для применения в электрических цепях управления переменного напряжения до 660в частоты 50и 60 гц и постоянного напряжения до 440В, номинальный ток 10А, способ крепления к плоской поверхности, степень защиты IP54, климатическое исполнение- нижнее значение температуры окружающей.среды –минус400 С, в составе: : SH-ПЕ081, ~220В, исп.1 "местн.-0-дист"; SBC-КЕ081, исп.2, толк. "ч", "пуск"; SBT-КЕ081, исп.2, толк. "к",  "стоп"

	15

	13
	выключатель автоматический DX06370/1P/C3A 6,0 кА № по п/л А2513 (Iн=3А)
	Диференцальный автоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания; однополюсный; крепление на Din-рейку; уставка электромагнитного расцепителя 5-10Iн; уставка теплового расцепителя 1,13-1,45Iн; Отключающая способность  6кА;Ток номинальный. Iн-3А;Напряжение номинальное Uн=230/400В; серия Legrand
	3

	14
	выключатель автоматический DX03382/1P/C6A 6,0 кА № по п/л А2515 (Iн=6А)
	Диференцальный автоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания; однополюсный; крепление-на Din-рейку; уставка электромаг-о расцепителя 5-10Iн; уставка теплового расцепителя 1,13-1,45Iн; Отключающая способность  6кА;Ток номинальный Iн-6А Напряжение номинальное Uн=230/400В; серия Legrand
	3

	15
	выключатель автоматический DX033871/1P/C20A 6,0 кА № по п/л А2521 (Iн=20А)
	Диференцальный автоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания; однополюсный; крепление-на Din-рейку; уставка электромагнитного  расцепителя 5-10Iн; уставка теплового расцепителя 1,13-1,45Iн; Отключающая способность  6кА;Ток номинальный Iн-20А; Напряжение номинальное Uн=230/400В; серия Legrand
	1

	16
	замок к боксу навесному 12864 № по п/л Б2569
	Замок с ключом  для навесного бокса серии (АВВ) EVROPA №12864  по п/л Б2569
	1

	17
	выключатель автоматический DX06368/1P/C1A 6,0 кА № по п/л А2511 (Iн=1А)
	Диференцальный автоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания; однополюсный; крепление-на Din-рейку; уставка электромагнитного расцепителя 5-10Iн; уставка теплового расцепителя 1,13-1,45Iн; Отключающая способность  6кА;Ток номинальный Iн-1А; Напряжение номинальное Uн=230/400В; серия Legrand
	37

	88
	выключатель автоматический DX06370/1P/C3A 6,0 кА № по п/л А2513 (Iн=3А)
	Диференцальный автоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания; однополюсный; крепление-на Din-рейку; уставка электромагнитного расцепителя 5-10Iн; уставка теплового расцепителя 1,13-1,45Iн; Отключающая способность  6кА;Ток номинальный Iн-3А; Напряжение номинальное Uн=230/400В; серия Legrand
	13

	19
	выключатель автоматический DX033871/1P/C20A 6,0 кА № по п/л А2521 (Iн=20А)
	Диференцальный автоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания; однополюсный; крепление-на Din-рейку; уставка электромагнитного расцепителя 5-10Iн; уставка теплового расцепителя 1,13-1,45Iн; Отключающая способность  6кА;Ток номинальный Iн-20А; Напряжение номинальное Uн=230/400В; серия Legrand
	1

	20
	замок к боксу навесному12864 № по п/л Б2569
	Замок с ключом  для навесного бокса серии (АВВ) EVROPA №12864  по п/л Б2569
	1

	21
	выключатель автоматический DX06370/1P/C3A 6,0 кА № по п/л А2513 (Iн=3А)
	Диференцальный автоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания; однополюсный; крепление-на Din-рейку; уставка электромагнитного расцепителя 5-10Iн; уставка теплового расцепителя 1,13-1,45Iн; Отключающая способность  6кА;Ток номинальный Iн-3А; Напряжение номинальное Uн=230/400В; серия Legrand
	1

	22
	выключатель автоматический DX06368/1P/C1A 6,0 кА № по п/л А2511 (Iн=1А)
	Диференцальный автоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания; однополюсный; крепление-на Din-рейку; уставка электромагнитного расцепителя 5-10Iн; уставка теплового расцепителя 1,13-1,45Iн; Отключающая способность  6кА;Ток номинальный Iн-1А; Напряжение номинальное Uн=230/400В; серия Legrand
	22

	23
	выключатель автоматический DX06370/1P/C3A 6,0 кА № по п/л А2513 (Iн=3А)
	Диференцальный автоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания; однополюсный; крепление-на Din-рейку; уставка электромагнитного расцепителя 5-10Iн; уставка теплового расцепителя 1,13-1,45Iн; Отключающая способность  6кА;Ток номинальный  Iн-3А; Напряжение номинальное Uн=230/400В; серия Legrand
	8

	24
	щиток распределительный що8505-1412-н-ухл3.1 выключатель ввода ва61F29-3C 63А; выключатели распределения ва61F29-1В20-3х20А*, ва61F29-1В16 9х16А ТУ 16-97 ИУКЖ656.331.053ТУ
	Щиток распределения энергии,защиты от перегрузок и токов к/з силовых и осветительных сетей, навесного исполнения, для экспл-ии  в  умеренном климате,категория размещения 3.1

Выключатель ввода -3-х полюсного исполнения,

с электромагнитным и тепловым расцепителем Iн=16А; с устройством защитного исполнения; характеристика расцепителя 5-10Iн – 1шт

Выключатели распределения: 

Выключатель однополюсного исполнения,

с электромагнитным и тепловым расцепителем Iн=20А; характеристика расцепителя 3-5Iн – 3шт

Выключатель однополюсного исполнения,

с электромагнитным и тепловым расцепителем Iн=16А;  характеристика расцепителя 3-5Iн – 9шт.


	1

	25
	пускатель магнитный 3-х фазный без кнопок, без реле ПМ12-016150У3, Iном=16А, IP20
	Пускатели предназначены для применения в качестве комплектующих изделий в схемах управления электроприводами, главным образом для применения в стационарных установках для дистанционного пуска непосредственным подключением к сети, остановки и реверсирования трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором при напряжениях до 660 В переменного тока частоты 50 и 60 Гц. Пускатель  магнитный 3-х фазный, без кнопок, величина пускателя по номинальному току 16А, без теплового реле, нереверсивный; степень защиты IP20
	5

	26
	пускатель магнитный 3-х фазный без кнопок, без реле ПМ12-025150У3, Iном=25А, IP20
	Пускатели предназначены для применения в качестве комплектующих изделий в схемах управления электроприводами, главным образом для применения в стационарных установках для дистанционного пуска непосредственным подключением к сети, остановки и реверсирования трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором при напряжениях до 660 В переменного тока частоты 50 и 60 Гц. Пускатель  магнитный 3-х фазный, без кнопок, величина пускателя по номинальному току 25А, без теплового реле, нереверсивный; степень защиты IP20
	1

	27
	пост управления кнопочный на 2 кнопки с сигнальной лампой ПКУ3-У2
	Для установки в качестве коммутационных аппаратов в электрических цепях переменного напряжения до 380 В частотой 50, 60, 400Гц и постоянного напряжения до 220В Завод –изготовитель ОАО «Чебоксарский эл.аппаратный завод»
	6

	28
	комплектная конденсаторная установка УК1-0,4-10У3 , U=0,4кВ, Nном=10кВАр, IP44
	Установка для автоматической компенсации реактивной мощности ,сглаживания помех вносимых реактивной нагрузки ;Напряжение Uн=0,4кВ: мощность Р н=10кВар;Степень защиты Iр44:Клим.исполнение-У3 ТУ У31.2-34486968-003.2007
	2

	29
	комплектная конденсаторная установка УК1-0,4-15У3 , U=0,4кВ, Nном=15кВАр, IP44
	Установка для автоматической компенсации реактивной мощности ,сглаживания помех вносимых реактивной нагрузки ;Напряжение Uн=0,4кВ: мощность Р н=15кВар;Степень защиты Iр44:Клим.исполнение-У3 ТУ У31.2-34486968-003.2007
	1


PAGE  
8

