Том 2 ОЗП

	
	   УТВЕРЖДАЮ

Директор
Проектно-конструкторского филиала

ОАО «Концерн Росэнергоатом»

_________________С.В. Егоров                                  
«_____»_______________2013г.


 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работы

1. Наименование работы.

«Выполнение расчетных анализов образования радиолизного водорода и теплогидравлических параметров парогазовой среды во внутреннем монтажном пространстве при течах ББЗ РУ энергоблоков №1-4 Билибинской АЭС»
2. Основание для выполнения работ: 

2.1 ПМ 66/13 «Разработка обоснования безопасности эксплуатации блока с неплотностями ББЗ, включение ДОБ в состав ОУОБ РУ энергоблоков №1-4 Билибинской АЭС»
2.2 Протокол «Совещания по организации ремонтных работ на ББЗ и барабан-сепараторе (ремонт штуцера-переходника) в ППР-2013 энергоблока №1 БИЛАЭС №8/04-01/511 от 09.04.2013г.»
3. Срок выполнения работ:

окончание: не позднее 10 сентября 2013г.
4. Исполнитель – определяется по результатам проведения закупочных процедур.
5. Цель работ и ожидаемые результаты.
Разработка обоснований и анализ аварийных ситуаций при течах ББЗ во время работы реактора на мощности, расчет нейтронных потоков и флюенса быстрых нейтронов на металлоконструкции реактора ЭГП-6, установление пределов безопасной эксплуатации блока, связанных с состоянием целостности и герметичности ББЗ.

6.  Исходные данные для выполнения работ:
- Отчет ЦНИИ КМ «Прометей» «О причинах образования и развития сквозных трещин в обечайке ББЗ с учетом прогноза их развития на период эксплуатации блока до 2019 года», 2013г.

-  Проектная документация систем вентиляции  блоков БИЛАЭС, ПСД                                ОАО «Атомэнергопроект»;

- Конструкторская документация РУ ЭГП-6 ОАО «Ижорские заводы»;
- Отчет углубленной оценки безопасности;
- Эксплуатационная документация Билибинской АЭС.
- Отчеты ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» за период эксплуатации блоков БИЛАЭС до 2012 года.

Исходные данные предоставляются Заказчиком на его территории по запросу Исполнителя.

7.  Основные требования и нормы, определяющие характеристики работы и ее результаты.
Все работы выполняются в соответствии с правилами и нормами, действующими в атомной энергетике РФ.

Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, надежности оказания услуг, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством РФ.
          Должны быть выполнены следующие работы:
· Подготовка исходных данных и разработка расчетной геометрической и теплогидравлической модели внутреннего монтажного пространства (ВМП)  реактора с учетом наличия вентиляционных трактов и неорганизованных протечек газовой среды в верхней части ВМП  (через уплотнение «верхняя плита – ББЗ» и др. неплотности).
· Расчетный анализ образования радиолизного водорода и активированных газовых сред (кислородная активность, аргон-41) в ВМП при работе реактора на мощности при течах ББЗ.
· Вариантный расчетный анализ теплогидравлических параметров парогазовой среды во внутреннем монтажном пространстве реактора и вентиляционных трактах при  работе на номинальной мощности и наличии утечки воды из ББЗ с учетом образования и накопления радиолизного водорода. Расчетный инструмент: Код КУПОЛ-М  версия 1.10, аттестационный паспорт № 199 от 26.03.2005 
Рассмотреть:

- Режим длительной работы на мощности с измененим расхода утечки в пределах от 1 до 10 кг/ч.

- Режим аварийного течи ББЗ с попаданием струи на поверхность кожуха реактора при работе на номинальной мощности с изменением расхода течи в пределах до 2500 кг/ч. 
- Анализ результатов расчетных исследований, разработка рекомендаций по контролируемым параметрам и установление величин пределов безопасной эксплуатации, связанных с работой реактора  при наличии протечек ББЗ.
- Расчет нейтронных потоков и флюенса быстрых нейтронов на металлоконструкции реактора ЭГП-6 в радиальном направлении с использованием современных расчетных кодов и библиотек ядерных данных. Расчетные инструменты:  Код ACADEM, код MCNP
- Анализ данных по ВХР воды в ББЗ всех энергоблоков. Подготовка предложений по корректировки ВХР для уменьшения интенсивности коррозионных процессов в стальных стенках ББЗ. Определение перечня контролируемых параметров и установление пределов безопасной эксплуатации, связанных с состоянием целостности и герметичности ББЗ.
8.  Место внедрения и способ применения выполненных работ

Билибинская АЭС энергоблоки  №1-4.

Результаты работ представляются Заказчику для использования при разработке ДОБ эксплуатации энергоблоков №1-4 Билибинской АЭС при наличии дефектов в ББЗ и протечек воды на внутренней стенке ББЗ.
9. Отчетные материалы
- Отчет по теме: «Расчетный анализ образования радиолизного водорода и активированных газовых сред во внутреннем монтажном пространстве при течах ББЗ во время работы реактора на мощности»;

- Отчет по теме: «Разработка расчетной модели и вариантный расчетный анализ теплогидравлических параметров парогазовой среды во внутреннем монтажном пространстве и вентиляционных трактах при  работе на номинальной мощности и наличии утечки воды из ББЗ с учетом образования и накопления радиолизного водорода»;

-     Отчет по теме: «Расчет нейтронных потоков и флюенса быстрых нейтронов на металлоконструкции реактора ЭГП-6 с использованием современных расчетных кодов и библиотек ядерных данных».
