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Приложение №2 к техническому заданию

на поставку водно-гликолевых систем 

для нужд ОАО «Хиагда»
1. Наименование поставляемого товара, выполнения работ, оказываемых услуг.

1.1. Тип оборудования: Водно-гликолевый охладитель системы охлаждения контура турбины. 
2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные и технические характеристики, потребительские свойства) 

2.1. Водно-гликолевый охладитель системы охлаждения контура турбины предназначен для охлаждения жидкого теплоносителя (воды или водно-гликолевой незамерзающей смеси).
2.2. Требования по техническим характеристикам указаны в таблице 1.
Таблица 1 – Технические характеристики Водно-гликолевого охладителя.
	Наименование параметра
	Значение

	Форма конструкции:
	Горизонтальная

	Число контуров охлаждения: НТ/ВТ
	105

	Тепловая мощность:
	581,5 кВт

	Масса:
	2,668 тн.

	Конструкторские данные установки

	Контур №2 (с низкой температурой)

	Расположение труб
	дезаксиальное

	Металл для труб:
	Cu

	Металл для сборника:
	Cu

	Деление пластин:
	2,10

	Форма пластин:
	Р

	Материал для пластин:
	Al

	Покрытие:
	нет

	Подключение вх./вых.:
	1х100/1х100

	Фланцы согласно:
	EN 1092-1 PN:10

	Макс. допустимое давление PS:
	6 бар.

	Пробное давление РТ:
	8,58 бар.

	Допустимая температура TS:
	80°С

	Внутренняя сторона. Контур №2 (с низкой температурой)

	Среда:
	Вода

	Температура вх./вых.:
	40°С/30°С

	Пропускная способность:
	50,7 м3/час

	Площадь охлаждения:
	2297,0 м2 (вкл. 0,0 % резерва)

	Потери давления:
	55 кПа

	Коэффициент теплопередачи:
	48,5 Вт/м2К


Продолжение таблицы 1.

	Внешняя сторона.

	Температура вх./вых.:
	25,0°С/34,0°С

	Расход воздуха при 34°С
	55,6 м3/с

	Вентиляторы.

	Количество:
	8 шт.

	Структура:
	Всасывающий

	Диаметр:
	800 мм

	Тип защиты:
	IP 55

	Тип включения:
	D

	Уровень акуст. мощности:
	103 дБ

	Уровень громкости и звука/Расстояние:
	70 дБ/10 м

	Номин. мощность каждого мотора:
	5,10 кВт

	Номин. ток каждого мотора:
	8,8 А

	Число оборотов:
	1270,0 об/мин

	Напряжение/частота:
	400 В/50 Гц

	Макс. допустимая температура воздуха:
	50°С


2.3. Требования по комплектности:
В комплекте шкаф управления с регулятором. Шкаф предназначен  для установки в здании.

2.4. Водно-гликолевый охладитель системы охлаждения контура турбины должен поставляться в полной заводской готовности. 
3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг        
3.1. Конструктивные требования.                                                                   

(при эквиваленте должна быть соответствующая комплектация, тех. характеристики, требуемые параметры).
3.2. Требования к стойкости и устойчивости к внешним воздействующим факторам.

3.2.1. Водно-гликолевый охладитель системы охлаждения контура турбины должен быть рассчитан на установку в районе с сейсмичностью 7 баллов.

3.2.2. Водно-гликолевый охладитель системы охлаждения контура турбины будет расположен в районе с высотой над уровнем моря в пределах 1229-1250 метров.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объёму выполняемых работ, оказываемых услуг.
4.1. Необходимо поставить восемь водно-гликолевых охладителей системы охлаждения контура турбины  (в комплекте восемь шкафов управления с регулятором) в соответствии с техническими параметрами и условиями, указанными в пп. 2.2., 2.3. и 2.4. настоящего Технического задания.

5. Требования к обслуживанию товара.

5.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков в течение гарантийного срока несёт Поставщик.

6. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, услуг

6.1. Поставщик обязан доставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Чита, п. Рудник Кадала, Дворцовский тракт 50, База МТС ОАО «Хиагда».
7. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг.

7.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

8. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг.

8.1. Оборудование должно быть разрешено к эксплуатации на территории РФ.

9. Требования к сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара.

9.1. Гарантийный срок на оборудование должен быть не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
Согласовано:
Директор по производству                ___________________________      В.П. Савинов
Руководитель группы комплектации 
оборудования ОКС                             __________________________       Р.Г. Зимин

Заместитель генерального директора 
по капитальному строительству       ___________________________    В.Г. Коломиец
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