ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку источников бесперебойного питания
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка источников бесперебойного питания для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть серийным, новым, не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS RT 800VA, 230V, On-line (APC SURT8000XLI)
(или эквивалент)
	Устройство должно обладать следующими характеристиками:
Максимальная выходная мощность, не менее 6400 Ватт / 8000 ВА

Выходное напряжение 230 В
Рабочий диапазон входного переменного напряжения при работе от сети:

1ф: от 160 до 280 В

3ф: от 277 до 485 В

Управление и индикация:

Необходимо наличие: светодиодных шкал подключенной нагрузки и остаточного заряда батарей и индикации работы ИБП от сети (On-line), работы от батарей (OnBattery), необходимости замены батареи (ReplaceBattery), перегрузке ИБП (Overload) и подачи выходного напряжения через байпасную линию (Bypass), отдельных кнопок «включить» и «отключить» ИБП.
Звуковая сигнализация:

Необходимо наличие специальных звуковых сигналов, указывающих на работы ИБП от батарей, на перегрузку ИБП, на исчерпание заряда батарей ИБП.

Интерфейсный порт – последовательный порт RJ-45, DB-9 для RS-232, SmartSlot с картой AP9631
Выходные соединения 4 х IEC-320 C 13, 4 x IEC-320 C19, 4 x IEC Jumpers, клеммная колодка (1 шт.) под 3-х проводное подключение
Входные соединения – клеммная колодка под 3-х проводное или 5-ти проводное подключения
Байпас – внутренний байпас ( с автоматическим или ручным включением)

Габаритные размеры ИБП (Ш х В х Г), не более 263 х 432 х 736 мм

Масса ИБП, не более 110,92 кг

Тип используемых аккумуляторов – необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные с загущенным электролитом и защитой от утечек

Сменный комплект батарей – 2 х RBC44

Типовое время перезарядки батарей, не более 2ч 15 мин

Возможность установки дополнительной батареи для увеличения времени автономной работы

Комплект поставки:

ИБП, компакт-диск с программным обеспечением, сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS, плата удаленного управления и контроля ИБП с мониторингом окружающей среды (AP9631), комплект силовых кабелей, руководство пользователя, руководство по сервисному обслуживанию.
	не менее 24 месяцев
	3
	шт.

	2
	Батарейный модуль 
SURT 192 XLBP Smart-UPS RT batterypack
(или эквивалент)
	Устройство должно представлять собой необслуживаемую герметичную свинцово-кислотную батарею (аккумулятор ИБП)  с загущенным электролитом и защитой от утечек 

Совместимость: SURT5000XLI, SURT3000XLI, SURT2000XLI, SURT1000XLI
Габаритные размеры, не более 43,2 х 12,9 х 66 см

Масса не более 90,9 кг

	не менее 24 месяцев
	3
	шт.

	3
	Источник бесперебойного питания SURTD5000XLI
(или эквивалент)

	Устройство должно обладать следующими техническими характеристиками:
Выходная мощность (полная) не менее 5000 ВА

Выходная мощность (активная) не менее 3500Вт

Форма выходного сигнала – синусоида
Количество выходных разъемов питания 10

Тип выходных разъемов питания IEC 320 C 13 (компьютерный)

Время работы при полной нагрузке, не менее 5 мин

Возможность установки в стойку

Максимальная поглощаемая энергия импульса, не более 480 Дж

Время работы при половинной нагрузке, не менее 15,4 мин

Интерфейс Ethernet 10/100, RS-232

На входе – 1-фазное напряжение

На выходе – 1-фазное напряжение

Входное напряжение от 100 до 280 В

Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) ± 3 %
Входная частота от 45 до 65 Гц

Выходная частота от 47 до 63 Гц

Отображение информации при помощи светодиодных индикаторов

Наличие: звуковой сигнализации, холодного старта, автоматического By-pass, ручного By-pass
Время зарядки батареи, не более 2.5 ч

Возможность замены батарей, подключения дополнительных батарей, горячая замена батарей
Наличие слота для дополнительных интерфейсов

Поддержка SNMP
Наличие защиты от высоковольтных импульсов, фильтрации помех

Габаритные размеры, не более 130 х 432 х 660 мм

Масса, не более 54,55 кг

Высота (в юнитах), не более 3U
	не менее 24 месяцев
	4
	шт.

	4
	Источник бесперебойного питания APC SMT3000RMI2U
(или эквивалент)
	Устройство должно обладать следующими техническими характеристиками:

Максимальная выходная мощность (Вт/ВА), не менее 2700/3000

Номинальное выходное напряжение, не менее 230 В

Диапазон регулировки выходного напряжения 230-240 В

Тип формы напряжения – синусоидальный сигнал

Выходные соединения (8) IEC 320 C13; (1) IEC 320 C19; (3) IEC Jumpers
Кабели для подключения нагрузки PowerCord
Номинальное выходное напряжение 230 В

Тип входного соединения British BS1363A; IEC-320 C20; Schuko CEE 7/EU1-16P
Диапазон входного напряжения при работе от сети от 160 до 286 В

Типовое время перезарядки батареи 3 ч.

Сменный комплект батарей RBC43 (не менее 1 комплекта)

Интерфейсный порт USB
Количество доступных интерфейсов SmartSlot, не менее 1

Наличие многофункциональной консоли контроля и управления с ЖК-дисплеем( панель управления)
Наличие звуковых сигналов: сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов, сигнал исчерпания заряда батарей.

Габаритные размеры (Ш х Г х В), не более 480 х 683 х 86 мм

Масса, не более 44,28 кг

Комплект поставки: компакт-диск с программным обеспечением, компакт-диск с документацией, крепеж для установки в стойку, направляющие для монтажа в аппаратурные стойки, сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS, USB-кабель
	не менее 24 месяцев
	8
	шт.

	5
	Источник бесперебойного питания APC Back-UPS ES BE700G-RS, 700BA
(или эквивалент)
	Мощность, не менее 700 ВА
Розетки с батарейной поддержкой, не менее 4 

Выходные розетки типа EURO, байпассные с фильтрацией, не менее 4

Surgeraiting (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый (не более): 310 Дж

Наличие интерфейса USB, защиты телефона (порт RJ-11), защиты сети (порт-RJ-45)
Время заряда, не менее 16 ч.

Габаритные размеры (Ш х В х Г), не более 224 х 311 х 89 мм

Масса, не более 6,93 кг
	не менее 24 месяцев
	24
	шт.


       Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)

        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы Поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. Оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки каждой партии товара на складе Заказчика(при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке. Наличие сертификата соответствия.
        7. Место поставки продукции:

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.
        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки – п.4 - 4шт. не позднее 3-х дней со дня подписания договора, все остальное – не позднее 4-х недель со дня подписания договора.
Начальник отдела снабжения                                                                        _______________________ Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                   ________________________ Г.Б. Ручкина
