Том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
г. 		

Техническое задание
на выполнение работ (оказание услуг).

1. Предмет задания и договора: 
Комплекс работ по модернизации летних сетевых насосов №1, 3 установки ГВС с применением частотного регулирования.
2. Место выполнения работ (услуг): 
   Нижегородская обл. г. Саров, дорога Варламовская 31, ЗАО «СГК» (ТЭЦ)
3. Срок выполнения работ  (услуг):
Работы проводятся в 2 этапа:        
1 этап: начало:   01 октября 2013 г.
окончание:  30 ноября 2013 г.
2 этап: начало:  1 декабря 2013 г.
окончание:  31 августа 2014 г.
4.  Характеристика (описание) объектов, на которых будут выполняться работы (услуги): 
4.1 Действующее помещение СЧР на отм. 0,00 деаэраторной этажерки БВД в осях 19-22 ряд Б-В.
4.2 Кабельные отсеки №№3-6, 9, 36-41, кабельная трасса БВД - ГРУ-1 - ГВС.
4.3 Помещение действующей части КРУСН 6 кВ на отм. 0,00 деаэраторной этажерки БВД в осях 10-16 ряд Б-В.
4.4 Здание ГРУ-1 6 кВ.
4.5 Здание ГВС включая РУСН-0,4 кВ.
4.6 Технические характеристики летних сетевых насосов ГВС:
	 
	ЛСЭН 1
	ЛСЭН 3

	Тип насоса
	1Д630-90
	Д630-90

	Подача насоса
	м3/ч
	630
	630

	Напор насоса
	м
	90
	90

	Тип двигателя
	А113-4М
	ДА304-400ХК-4МУ1

	Напряжение линейное
	В
	[bookmark: RANGE!D16]6000
	6000

	КПД двигателя
	%
	[bookmark: RANGE!D17]92
	93,7

	Коэф.мощности двигателя
	-
	[bookmark: RANGE!D18]0,9
	0,86

	Мощность двигателя
	кВт
	[bookmark: RANGE!D19]250
	315

	Частота вращения
	об/мин
	[bookmark: RANGE!D20]1480
	1500

	Ток двигателя фазный
	А
	[bookmark: RANGE!D21]29,9
	38




5. Вид (описание) выполняемых работ (услуг):
Работа выполняется в 2 этапа. 
[bookmark: _GoBack]1 этап выполняется в срок 1.10.2013 – 30.11.2013 и включает в себя следующие работы:
5.1 Разработка проектно-сметной документации:
· разработка графика выполнения работ;
· разработка проекта состава и компоновки оборудования ЧРП;
· разработка проекта кондиционирования помещения ЧРП с учетом удаления теплоизбытков выделяемых оборудованием СЧР бойлерной установки №1 и оборудованием СЧР ЛСЭН;
· разработка проекта на перенос трансформаторов освещения кабельных тоннелей;
· разработка сметной документации в сметно-нормативной базе 2001 г. с использованием ТЕР по Нижегородской области (г. Саров) в программном комплексе Гранд-смета. Базовые цены на материалы, не включенные в Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, могут определяться по приложенным прайс-листам (с ценами на момент составления сметы) с использованием соответствующего коэффициента. Стоимость материалов должна быть переведена в базовую цену 2001 г. Цена на материалы указывается в рублях.
5.2 Строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы по устройству системы кондиционирования помещения ЧРП в соответствии с разработанными проектными решениями.
5.3 Строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы по переносу трансформаторов освещения кабельных тоннелей в соответствии с разработанными проектными решениями.
2 этап выполняется в срок 01.12.2013 – 31.08.2014 и включает в себя следующие работы:
5.4 Разработка проектно-сметной документации и программного обеспечения: 
· разработка графика выполнения работ;
· разработка комплексной автоматизированной системы управления насосными агрегатами с определением языков и средств управления системой;
· электротехническая часть на базе аппаратно - программного комплекса с использованием двухтрансформаторной схемы и низковольтного комплектного устройства VEDA-АRТ-5 для оборудования летних сетевых насосов ГВС;
· расчетная часть;
· разработка сметной документации в сметно-нормативной базе 2001 г. с использованием ТЕР по Нижегородской области (г. Саров) в программном комплексе Гранд-смета. Базовые цены на материалы, не включенные в Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, могут определяться по приложенным прайс-листам (с ценами на момент составления сметы) с использованием соответствующего коэффициента. Стоимость материалов должна быть переведена в базовую цену 2001 г. Цена на материалы указывается в рублях.
5.5 Электромонтажные работы летних сетевых насосов ГВС:
· демонтаж существующего масляного выключателя с аппаратурой управления и защит в камере № 78 секции 4 КРУСН-6 кВ КРУСН-6 кВ;
· демонтаж ячеек типа К-104 – 6 шт.;
· монтаж трансформатора понижающего трехобмоточного, мощностью 400 кВА, с устройством ПБВ и встроенной системой принудительного охлаждения, размерами д*ш*в 1730х1160х1740мм, массой 2100 кг, фирмы Trafotek;
· монтаж трансформатора повышающего двухобмоточного, мощностью 400 кВА, с устройством ПБВ и встроенной системой принудительного охлаждения, размерами д*ш*в 1730х1160х1680мм, массой 2000 кг,  фирмы Trafotek;
· монтаж низковольтного комплектного устройства VEDA-АRТ-5  на базе НКУ СЧР СН 1х2 (250,315)/2013 (серийно выпускаемая продукция, что подтверждается сертификатом ГОСТ-Р) со специализированным программным обеспечением шифр: ПрО СЧР СН 1х2 (250,315)/2013   с входными дросселями и синусоидальным фильтром фирмы Trafotek (остальные опции определяются на стадии рабочего проектирования по согласованию с Заказчиком), размерами д*ш*в 1200х600х2275мм, массой	510 кг;
· монтаж вакуумного выключателя BB/TEL, установленного на выкатном элементе, для реконструкции существующей питающей камеры № 78 (тип К-XXVI) секции 4 КРУСН-6 кВ – 1 шт.;
· монтаж микропроцессорного блока релейной защиты типа Сириус-21-Л-5А-220В-И1, устанавливаемого в питающей камере № 78 секции 4 КРУСН-6 кВ – 1 шт.;
· монтаж распределительных камер типа КСО-298НН ш*г*в 750х1100х2650 мм с вакуумными выключателями BB/TEL, общей ошиновкой и одним прибором контроля изоляции для сетей с переменной частотой напряжения – 2 шт.;
· камеры КСО должны иметь следующие особенности:
· Все блокировки в КСО должны быть механическими;
· Основные тяги блокировки разъединителей и выключателя КСО должны быть выполнены за фасадом;
· Конструкция КСО должна предусматривать возможность наблюдения видимого разрыва разъединителей и проверки отсутствия напряжения на токоведущих частях при помощи инвентарной измерительной штанги;
· Во внутренних перегородках КСО должны быть выполнены окна для упрощенного доступа к выводам ВВ;
· Конструкция КСО должна быть сборная из оцинкованных металлоконструкций, окрашенных порошковой краской;
· Дверь релейного отсека КСО должна  открываться на 180 градусов с дополнительным выдвижением;
· КСО должны быть оборудованы клеммами WAGO;
· КСО должны быть оборудованы емкостными делителями и индикаторами напряжения;
· КСО должна иметь четкое разделение на три отсека:  отсек высоковольтного выключателя, кабельный отсек, отсек аппаратуры РЗА;
· Схемы вторичных соединений КСО должны предусматривать возможность организации любого типа блокировок (механических, электромагнитных).
· монтаж коммутационных щитов управления, поста оператора с графической панелью, постов аварийного останова, аналоговых датчиков давления;
· прокладка и подключение силовых и контрольных кабелей;
· монтаж цепей вторичной коммутации, цепей и устройств РЗА.
5.6 Пусконаладочные работы:
· проведение наладочных работ по всему комплексу оборудования частотного привода, включая программирование аппаратного комплекса;
· испытания всего высоковольтного оборудования повышенным напряжением;
· проведение индивидуальных и комплексных испытаний вновь смонтированной системы;
· разработка эксплуатационной документации;
· проведение обучения эксплуатационному персоналу.
5.7 Работы по формированию отчетных документов:
· чертежно–техническая документация представляется на бумажном носителе в 3 экземплярах и в электронном виде в формате pdf;
· строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы оформляются Актами на выполненные работы;
5.8 Заказ, приобретение, доставка и входной контроль оборудования, материалов, комплектующих в соответствии с проектными решениями, согласованными с Заказчиком обеспечиваются исполнителем работ.
6. Особые условия выполняемых работ (оказываемых услуг):
Подрядная организация должна соответствовать следующим требованиям:
6.1 Соответствие подрядчика правовым и нормативным требованиям в части:
· наличия специальных лицензий и разрешений в области проектирования, проведения строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ на объектах электроэнергетики и на опасных производственных объектах;
· наличие сертификатов удостоверяющих, что система менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008), система экологического менеджмента соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004), а также система менеджмента охраны здоровья и безопасности персонала соответствует требованиям ГОСТ Р 12.0.230-2007 (OHSAS 18001:2007) в следующих областях:
· Устройство наружных электрических сетей и линий связи; 
· Монтажные работы; 
· Пусконаладочные работы; 
· Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий; 
· Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий; 
· Работы по подготовке технологических решений; 
· Работы по разработке специальных разделов проектной документации.
· наличия свидетельства о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией. Виды работ в соответствии с перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приказ министерства регионального развития российской федерации № 624 от 30 декабря 2009 года):
II. Виды работ по подготовке проектной документации:
· 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 
· 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами.
· 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
· 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений;
· 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем.
· 6. Работы по подготовке технологических решений:
· 6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов.
III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:
· 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи:
· 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно;
· 20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно;
· 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты.
· 23. Монтажные работы:
· 23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций.
· 24. Пусконаладочные работы:
· 24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов; 
· 24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов;
· 24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты;
· 24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока;
· 24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов;
· 24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения.
· соблюдения требований системы обязательного подтверждения соответствия (сертификации продукции или декларирования соответствия) в отношении товаров, работ и услуг.
6.2 Наличие у подрядчика необходимого Производственно-технического потенциала в части обеспечения требуемого качества продукции;
6.3 Наличие в штате у подрядчика необходимого кадрового потенциала (аттестованные руководители, специалисты, рабочие), в количестве, достаточном для выполнения работ в указанные сроки, в частности:
· Наличие главного инженера проекта;
· Наличие ведущего инженера-проектировщика;
· Наличие главного специалиста по специальности прикладная информатика ;
· Наличие не менее двух инженеров;
· наличие не менее двух сотрудников, аттестованных в качестве экспертов-аудиторов внутренних проверок системы менеджмента на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008), ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004),  ГОСТ Р 12.0.230-2007 (OHSAS 18001:2007) в следующих областях:
· Устройство наружных электрических сетей и линий связи; 
· Монтажные работы; 
· Пусконаладочные работы; 
· Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий; 
· Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий; 
· Работы по подготовке технологических решений; 
· Работы по разработке специальных разделов проектной документации.
6.4 Соответствие подрядчика обязательным требованиям Обеспечения экологической, промышленной, безопасности, а также охраны труда.
6.5 Подрядчик должен являться официальным представителем фирмы – производителя устанавливаемого оборудования, а именно должен предоставить свидетельство изготовителя силовых трансформаторов и низковольтного комплектного устройства с преобразователем частоты, удостоверяющего, что подрядчик имеет право на предложение указанного оборудования и распространяет все свои фирменные гарантии на поставляемое оборудование в течение всего срока исполнения обязательств по договору в части предоставления гарантий, а также подтверждает предоставление подрядчику права на расширенные гарантийные обязательства.
6.6 Подрядная организация должна иметь в своей структуре сервисную службу с квалифицированным персоналом, необходимый запас оборудования и запасных частей.
6.7  Все проектные решения, окончательный выбор оборудования и материалов согласуются с Заказчиком.
6.8  Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование соответствует проекту и отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации, соответствует техническим характеристикам товара, заявленным заводом изготовителем, а также имеет разрешение на применение преобразователей частоты, выданное федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
6.9  Все примененное оборудование должно иметь сертификат соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р и Системе сертификации пожарной безопасности, действующий на территории РФ.
6.10  Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность товара, не сданного на ответственное хранение Заказчику.
6.11  Проектная, рабочая и сметная документация утверждаются Заказчиком.
6.12  Строительно-монтажные, пусконаладочные работы производятся в сроки по утвержденному Заказчиком графику производства работ.
6.13  Работа проводится на действующем предприятии, в том числе в действующих распределительных устройствах 6 и 0,4 кВ при наличии вблизи зоны работ огражденного электрооборудования под напряжением.
6.14  Ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности несёт производитель работ.
6.15  Исполнитель несет полную материальную ответственность за вред, причиненный при производстве работ.
6.16  Исполнитель обязан заблаговременно, но не позднее, чем за восемь рабочих дней до начала строительства, предоставить Заказчику общие журналы работ с заполненными титульными листами в соответствии с РД-11-05-2007.
7. Требования к качеству работ (услуг):
Выполненные работы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, нормативных документов, стандартов, сводов правил и руководящих документов в области пожарной безопасности; правил, норм и инструкций по безопасности труда.
8. Объем и сроки предоставления гарантий качества на выполняемые работы (услуги): 
Исполнитель гарантирует безвозмездное устранение недостатков и дефектов по строительно-монтажным работам, обнаруженных во время сдачи-приемки работ и в течение гарантийного срока, составляющего 3 (три) года с даты ввода в эксплуатацию объекта. 
Исполнитель устанавливает гарантийный срок на установленное оборудование и соответствие выполненных работ требованиям НТД не менее 60 месяцев с момента включения оборудования в работу. 
Исполнитель осуществляет гарантийное сервисное обслуживание установленной системы не реже одного раза в шесть месяцев.
Исполнитель гарантирует восстановление (в случае отказа) работоспособного состояния оборудования в срок не превышающий 24 часа.
9. Предельная стоимость расходов, подлежащая возмещению (с НДС): 
20 180 тыс. руб., из них: 
- стоимость I этапа производства работ – 2 700 тыс. руб.
- стоимость II этапа производства работ – 17 480 тыс. руб.;
В стоимость расходов включены все расходы, связанные с выполнением работ, поставкой оборудования и материалов, указанных в техническом задании, в соответствии с документацией и дополнительные сопутствующие расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, командировочные и суточные расходы, транспортные расходы, расходы на перебазировку механизмов, вывоз мусора и т.п.

10. Условия, порядок, сроки и размер оплаты товаров (работ, услуг):
Заказчиком выполняется предоплата в размере 55% от стоимости первого этапа перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
По второму этапу выполняется предоплата в размере 30 % в январе 2014 года
Окончательный расчёт: по первому этапу осуществляется в течение 130 дней с момента подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ по первому этапу, по второму этапу – в течение 10 дней с момента  подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ по второму этапу.

11. Контроль за выполняемыми работами (услугами): 
Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
Заказчик осуществляет постоянный контроль в процессе выполнения работ в лице назначенного приказом ответственного представителя.  




12. Порядок сдачи-приемки работ (услуг):
Работы сдаются Заказчику и контролирующим органам по акту выполненных работ с предоставлением подрядчиком документации на выполненные работы в объемах, предусмотренных НТД.
Приемка объектов Заказчиком и контролирующими органами после окончания строительства и проведения пусконаладочных работ осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, СП 48.13330.2011 "Организация строительства".

	





