Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

| СОГЛАСОВАНО: Руководитель подразделения Заказчика ______________ Д.В.Федотов « » 2015 г. | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Председателя Закупочного комитета ______________ М.М.Капля « » 2015 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений в электронной форме без квалификационного

отбора на право заключения договора на обслуживание технических средств автоматических систем противопожарной защиты (АСППЗ) ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Саров 2015 г.

Техническое задание

на оказание услуг по обслуживанию технических средств автоматических систем противопожарной защиты (АСППЗ) ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»___________________

Предмет закупки по ГПЗ

Раздел 1.ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

  - Состав и объем услуг

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество | Период оказания услуг | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обслуживание технических средств автоматических систем противопожарной защиты (АСППЗ) ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» | Условная установка (у.у.) | 595,82 | С июня 2015г. по 31.12.2015г. | Работоспособность «технических средств автоматических систем противопожарной защиты (АСППЗ) ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в течение меж сервисной эксплуатации |
| 1.2. Под обслуживанием технических средств автоматических систем противопожарной защиты (АСППЗ) ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» понимается: 1.2.1. Техническое обслуживание (ТО) АСППЗ не реже 1 раза в месяц с проверкой работоспособности элементов и АСППЗ в целом и обязательной регистрацией проведенных работ в соответствующем журнале Исполнителя и в журнале Заказчика в соответствии с требованиями технической документации на АСППЗ и настоящим ТЗ. 1.2.2. Текущий ремонт (ТР) – необходимость которого выявлена в ходе проведения ТО. 1.2.3. Предоставление, по результатам проведенных работ, Заказчику акта дефектации с перечнем отказавших и замененных элементов АСППЗ, с записью в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, пожарной и охранно-пожарной сигнализации» (РД 25.964-90). 1.2.4. Выявление и устранение неисправностей и недостатков в техническом состоянии АСППЗ, причин ложных срабатываний, вызванных сбоями в работе аппаратуры, ремонта, с последующим восстановлением работоспособности АСППЗ в рамках проведения работ, предусмотренных текущим ремонтом. 1.2.5.Проведение работ по дополнительной проверке при возникновении ложных срабатываний пожарной сигнализации, а также по результатам оперативного, технического и инспекционного контроля. 1.2.6. Принятие мер и/или выдачу рекомендаций по устранению причин ложных срабатываний АСППЗ. 1.2.7. Оказание консультативных услуг Заказчику по вопросам эксплуатации АСППЗ. 1.2.8. Круглосуточный приём заявок от Заказчика, включая выходные и праздничные дни о неисправностях АСППЗ. 1.2.9. Устранение неисправностей АСППЗ выявленных в ходе проведения технического обслуживания или по заявкам Заказчика. 1.2.10. Ведение полного перечня документации, предусмотренных нормативными документами МЧС РФ по обслуживаемой АСППЗ. |  |  |  |  |  |
| - Услуги по ТО оказывать в соответствии с требованиями паспортных данных АСППЗ, действующими правилами, нормами по безопасности, перечнем работ по ТО, техническими описаниями, технологическими картами, инструкциями по проведению работ (ОТ, ПБ и т.д.). 2. На каждом Объекте Заказчика должна вестись следующая документация: 2.1. Инструкции по эксплуатации АСППЗ. - Журнал учета услуг по ТО АСППЗ. - Журнал учета неисправностей АСППЗ. - Перечень работ по ТО АСППЗ. - Должностные инструкции ответственных лиц обслуживающего персонала. 3. Перечень работ по техническому обслуживанию АСППЗ: 3.1. Приемно-контрольных приборов на Объекте: - Отключить прибор от сети переменного тока, удалить с его поверхности пыль, грязь и влагу. При наличии резервного источника питания (аккумулятора) удалить с его поверхности пыль, грязь, влагу. Измерить напряжение резервного источника питания. В случае необходимости зарядить или заменить батареи. - Снять крышку прибора и удалить с поверхности клемм, контактов перемычек, предохранителей пыль, грязь, следы коррозии. - Проверить соответствие номиналу и исправность предохранителей. - Проверить соответствие подключения внешних цепей к клеммам прибора. - Подтянуть винты на клеммах, где крепление ослабло. Восстановить соединение, если провод оборван. Заменить провод, если нарушена изоляция. - Провести проверку прибора путём срабатывания извещателей в соответствии с запрограммированным режимом работы прибора. - Полная проверка работы прибора в соответствии с запрограммированным режимом работы прибора (Испытания прибора в различных режимах работы, которые конструктивно предусмотрены схемой прибора. Измерить номиналы напряжений в шлейфах. Измерить номиналы сопротивлений в шлейфах. Проверка Приемно-контрольного прибора при срабатывании извещателей в различных режимах работы. Проверка контроля основного питания и аккумуляторной батареи. Проверка напряжения на выходе «12В». Проверка работы релейных блоков и т.д.).. - Измерение сопротивления изоляции между сетевыми проводами и клеммами пробора. - Проверка трансляции тревожного сигнала системы АПС на пульт централизованного наблюдения. 3.2. Источников резервного питания на Объекте: - Отключить прибор от сети переменного тока, удалить с его поверхности пыль, грязь и влагу. - Снять крышку прибора и удалить с поверхности клемм, контактов перемычек, предохранителей пыль, грязь, следы коррозии. С аккумуляторных батарей удалить пыль, грязь, влагу. Измерить напряжение аккумуляторных батарей, выходное напряжение резервного источника питания. В случае необходимости зарядить или заменить батареи. - Проверить соответствие номиналу и исправность предохранителей. - Проверить соответствие подключения внешних цепей к клеммам прибора. - Подтянуть винты на клеммах, где крепление ослабло. Восстановить соединение, если провод оборван. Заменить провод, если нарушена изоляция. 3.3. Технических средств ПС установленных в помещениях Объекта: - Проверить техническое состояние пожарных извещателей. Удалить с них грязь, пыль и влагу (при необходимости продуть). - Проверить соответствие подключения внешних цепей к клеммам извещателя. - Удалить с поверхности клемм, контактов перемычек пыль, грязь, следы коррозии. - Проверить наличие питающего напряжения у пожарных извещателей (если это предусмотрено конструкцией пожарного извещателя). - Произвести проверку срабатывания пожарных извещателей всех типов (кроме ручных пожарных извещателей) путем имитации возникновения пожара. - Проверить техническое состояние ручных пожарных извещателей и работоспособность. Удалить с них грязь, пыль и влагу. - Проверить техническое состояние световых оповещателей (табло «ВЫХОД») и указателей направлений эвакуации. Удалить с них грязь, пыль и влагу. - Проверить наличие питающего напряжения указателя эвакуации. - Произвести проверку индикации световых оповещателей (табло «ВЫХОД») и указателей направлений эвакуации путем имитации возникновения пожара при срабатывании пожарных извещателей. - Проверить техническое состояние звуковых пожарных оповещателей. Удалить с них грязь, пыль и влагу. - Проверить наличие питающего напряжения звуковых пожарных оповещателей. - Произвести проверку звукового оповещения при срабатывании пожарных извещателей. - Проверить состояние распределительных коробок. Подтянуть винты на клеммах, где крепление ослабло. Восстановить соединение, если провод оборван. - Услуги по текущему ремонту включают в себя: 4.1. Восстановление работоспособности АСППЗ. Под текущим ремонтом АСППЗ понимается мелкий ремонт, необходимость которого выявлена в ходе проводимого технического обслуживания, направленный на устранение неисправностей АСППЗ, не капитального характера. |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ |  |  |  |  |  |
| 2.1. Исполнитель должен иметь круглосуточный дежурно-диспетчерский пункт, оборудованный телефоном с городским (г.Саров) телефонным номером, обеспечивающий прием заявок от Заказчика (рабочие дни/ календарные дни, включая выходные и праздничные дни) в случаях: 2.1.1. неисправности его отдельных узлов; 2.1.2. работы на режимах, не обеспечивающих параметры, указанные в паспортных данных; 2.1.3. ложных срабатываний АСППЗ; 2.1.4. невозможность включения шлейфов ПС в дежурный режим охраны. 2.2. На устранение неисправностей АСППЗ, возникших в ходе её эксплуатации, Исполнитель обязан обеспечить прибытие своих сотрудников по заявке Заказчика для устранения неисправности в течение 2-х часов и устранить неисправность в течение 8-ми часов – с момента подачи заявки. 2.3. Оказание услуг по ТО производится один раз в месяц. 2.4. По результатам устранения причин неисправностей АСППЗ Исполнитель обязан представить информацию Заказчику об их причинах. 2.5. При выполнении текущего ремонта по восстановлению работоспособности АСППЗ с заменой его отдельных элементов на исправные, однотипные или функционально эквивалентные заменяемым, рекомендованных к использованию осуществляется: - из резервного фонда Заказчика» - из обменного фонда Исполнителя – с последующим предоставлением Заказчиком замены; - из выделяемого на условиях настоящего ТЗ лимита в сумме 70 тыс. руб. с НДС, для приобретения этих элементов Исполнителем. 2.6. В случае отказа (выхода из строя, неисправность) отремонтированных элементов АСППЗ, установленных Исполнителем из своего обменного фонда или приобретенного за счет лимита, на которое распространяются гарантийные обязательства, Исполнитель обязуется произвести его последующий ремонт или замену за свой счет. 2.7. Предоставляемый Заказчиком лимит может быть задействован Исполнителем только с письменного согласия Заказчика и использован для приобретения материалов, запасных частей, отдельных элементов АСППЗ при проведении текущего ремонта АСППЗ. 2.8. Стоимость закупаемых материалов, запасных частей, отдельных элементов АСППЗ, используемых Исполнителем при проведении ТР подтверждается накладными и счетами-фактурами поставщиков этих материалов, запасных частей, отдельных элементов. Факт использования лимита, стоимость закупленных материалов, запасных частей, отдельных элементов должна быть отражена в акте приемки услуг. Стоимость закупленных и предъявляемых Исполнителем материалов, запасных частей, отдельных элементов должна соответствовать рыночным ценам. Допускается предъявление ТЗР - в размере не более 2%, которые также включаются в сумму лимита. 2.9. Материалы, используемые Исполнителем в ходе проведения ТО входят в стоимость ТО. 2.10. Средний и капитальный ремонт АСППЗ осуществляется по отдельно заключаемому договору. 2.11. Осуществление обслуживания АСППЗ проводится контрольно-измерительными приборами, инструментами и расходными материалами Исполнителя. 2.12. Исполнитель обязан принимать участие в работе комиссии по приемке АСППЗ в эксплуатацию на объектах Заказчика, принимаемых после их ремонта или замены. |  |  |  |  |  |
| 2.13. Требования к конструкции, монтажно-технические требования – нет |  |  |  |  |  |
| 2.14. Требования к материалам и комплектующим АСППЗ – оборудование, имеющее сертификат соответствия |  |  |  |  |  |
| 2.15. Требования к разработке природоохранных мероприятий – не требуется. |  |  |  |  |  |
| 2.16. Требования к электропитанию – надежность энергоснабжения первой категории |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ |  |  |  |  |  |
| 3.1 Порядок сдачи и приемки |  |  |  |  |  |
| Не позднее 2-х рабочих дней после окончания отчётного месяца Исполнитель предоставляет Заказчику по электронной почте/факсом, не позднее 5-ти рабочих дней – оригиналы: - акта сдачи-приёмки оказанных услуг с указанием объемов выполненных работ по ТО и ТР на объектах Заказчика; - счёт-фактуру; счёта за оказанные услуги. |  |  |  |  |  |
| 3.2 Требования по передаче Заказчиком технических и иных документов |  |  |  |  |  |
| Паспорта, на оборудование, инструкции по эксплуатации, перечень объектов подлежащих обслуживанию. |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ |  |  |  |  |  |
| Соответствие требованиям пожарной безопасности, требованиям руководящих документов утвержденных МЧС РФ. |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ |  |  |  |  |  |
| Обеспечение Исполнителем работоспособности АСППЗ в течение межсервисной эксплуатации в соответствии с требованиями технической документации Предприятий-изготовителей, требований МЧС РФ, Гражданским кодексом РФ, РД 25 964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ», РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёма работ» и инструкций Заказчика. |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ |  |  |  |  |  |
| Срок исполнения обязательств по обслуживанию АСППЗ на объектах Заказчика в объеме 595,82 у.у.: с июня 2015 г. по 31.12.2015г. |  |  |  |  |  |