Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение  работ «Выполнение комплекса организационных и технических мероприятий в обеспечение установления (обоснования) остаточного ресурса, выявления дефицитов безопасности и определения возможного дополнительного срока эксплуатации установки "Спецхимводоочистка", расположенной на пункте хранения радиоактивных отходов Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2012 год

- Общие положения

  - Наименование работ:

Выполнение комплекса организационных и технических мероприятий в обеспечение установления (обоснования) остаточного ресурса, выявления дефицитов безопасности и определения возможного дополнительного срока эксплуатации установки "спецхимводоочистка" для обращения с РАО, расположенной на пункте хранения радиоактивных отходов Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» (далее – установка «СХВО», установка). В результате указанных работ необходимо получить достоверную информацию о техническом состоянии и определить возможность продления срока эксплуатации установки.

  - Основание для выполнения работ

    - Актуальность проведения указанных работ обусловлена значительным сроком эксплуатации установки СХВО, в связи с чем эксплуатирующая организация обязана провести оценку возможности продолжения эксплуатации установки.

    - Приведение деятельности предприятия в соответствие с требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, в т. ч: федеральных законов “Об использовании атомной энергии”, “О радиационной безопасности населения”, “Об экологической экспертизе”, “О промышленной безопасности опасных производственных объектов”, "Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

  - Заказчик - Федеральное государственное унитарное предприятие "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами" (ФГУП "РосРАО").

  - Исполнитель определяется по результатам конкурсных процедур (открытый запрос цен в электронном виде).

  - Сроки выполнения работ:

Этап 1:

дата начала – с момента заключения договора,

дата окончания – не позднее  20 декабря 2012 года;

Этап 2:

дата начала – январь 2013г.,

дата окончания – июнь 2013 г.

Конкретные сроки начала и окончания работ по второму этапу устанавливаются Сторонами в дополнительном соглашении.

  - Цена выполнения работ:

Цена договора включает в себя вознаграждение Исполнителя за надлежащее исполнение всех обязательств по Договору и компенсацию всех затрат Исполнителя, связанных с исполнением обязательств по Договору, с учетом НДС 18%, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи.

Стоимость первого этапа работ не может превышать 50% от стоимости всего объема работ по договору.

- Объекты, цель и задачи работ

  - Объектом обследования и анализа его результатов является установка «СХВО» в составе следующего оборудования (элементов):

| п/п | Номер по схеме | Наименование оборудования, марка | Кол-во | Рабочая среда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А-19/1д | Насос дозирующий НД 0,5р 1000/25 | 1 | Конденсат |
|  | А-19/1,2 | Насос вихревой ВК 4/24 | 2 | Конденсат |
|  | А-18/1а | Бак для сбора масла | 1 | масло |
|  | А-18/1 | Бак для сбора конденсата | 1 | Конденсат |
|  | А-17/1,2 | Теплообменник элементный 3-х секционный | 2 | Конденсат, оборотная вода |
|  | А-16/1а | Бак для конденсата | 1 | Конденсат |
|  | А-16/1 | Конденсатор кожухотрубчатый одноходовой | 1 | Конденсат |
|  | А-14/1 | Выпарной аппарат доупариватель | 1 | ЖРО |
|  | А-13/1б | Насос дозирующий НД-0,5р160/25 | 1 | ЖРО |
|  | А-13/1а | Бак для раствора пеногасителя с мешалкой | 1 | Раствор пеногаситель |
|  | А-13/1 | Выпарной аппарат | 1 | ЖРО |
|  | А-11/1,2 | Насос вихревой ВК 2/26 | 2 | ЖРО |
|  | А-09/1 | Контактный чан с мешалкой | 1 | ЖРО |
|  | А-02/4 | Насос вихревой 1,5ВС-1,ЗМ | 1 | ЖРО |
|  | А-02/1 | Насос вихревой ВК 2/26 | 1 | ЖРО |
|  | А-02/3 | Насос вихревой ВК 5/24 | 1 | ЖРО |
|  | А-02/2 | Насос вихревой ВК 4/24 | 1 | ЖРО |
|  | А-01/1,2 | Бак- усреднитель для приема ЖРО | 2 | ЖРО |
|  | А-1 | Насос ЗХ-9К-1-51 | 1 | ЖРО |
|  | А-00 | Бак приема трапных вод 1 этажа | 1 | ЖРО |
|  | А-20/1,2 | Фильтр угольный V=5,6мЗ | 2 | Конденсат |
|  | А-21/1, А-22/2 | Фильтр анионитовый V=5,6мЗ | 2 | Конденсат |
|  | А-21/2, А-22/1 | Фильтр катионитовый V=5,6мЗ | 2 | Конденсат |
|  | А-23/1,2 | Бак для конденсата | 2 | Конденсат |
|  | А-24/1 | Насос ЗКМ-6 | 1 | Конденсат |
|  | А-24/2,3,4 | насос центробежный КМ80-50-200 | 3 | Конденсат |
|  | А-24/1д | Насос дозирующий НД-0,5 1000/10 | 1 | Конденсат |
|  | А-25 | Бак для холодного конденсата | 1 | Конденсат |
|  | А-26/1 | Насос центробежный ЗХ-6К-1 | 1 | Конденсат |
|  | А-26/2 | Насос вихревой 1,5В-1,ЗМ | 1 | Конденсат |
|  | А-27 | Бак горячего конденсата | 1 | Конденсат |
|  | А-28/1,2 | Насос К-45/55ХА | 2 | Конденсат |
|  | А-30/1 | Контактный чан для кубового остатка | 1 | ЖРО |
|  | А-31/1,2 | Насос центробежный ЗХ-6К-2 | 2 | ЖРО |
|  | А-34/1,3,6 | Насос Д-320-50 | 3 | Оборотная вода |
|  | А-34/4,5 | Насос 1Д-315-50 | 2 | Оборотная вода |
|  | А-34/2 | Насос Д-320-50 | 1 | Оборотная вода |
|  | А-35/1,2,3 | Чан | 3 | Растворы реагентов |
|  | А-36/1 | Насос ВКС-5/24 | 1 | Растворы реагентов |
|  | А-36/3 | Насос 15В-13М | 1 | Растворы реагентов |
|  | А-36/1д | Насос дозирующий НД-0,5р 160/25 | 1 | Растворы реагентов |
|  | А-36/2д1 | Насос дозирующий НД-0,5р 160/25 | 1 | Растворы реагентов |
|  | А-40/1 | Бак для концентрированной HNO3 | 1 | Раствор HNO3 |
|  | А-40/2 | Бак для концентрированной NaOH | 1 | Раствор NaOH |
|  | А-43/1 | Бак для обмывочного кислотного раствора | 1 | Раствор HNO3 |
|  | А-43/2 | Бак для обмывочного щелочного раствора | 1 | Раствор NaOH |
|  | А-44/1 | Насос 1,5ВС-1,3М | 1 | Раствор HNO3 |
|  | А-44/2 | Насос ЗКМ-6 | 1 | Раствор NaOH |
|  | А-44/3 | Насос 1,5В-1,3М | 1 | Раствор NaOH |
|  | А-46/1, 2 | Бак для приема ЖРО | 2 | ЖРО |
|  | А-47/1, 2 | Насос КП-2 | 2 | ЖРО |
|  | А-47/3,4 | Насос КМ 80-50-200 | 2 | ЖРО |
|  | А-49 | Чан контактный для щелочи NaOH | 1 | Раствор NaOH |
|  | А-50 | Насос ЗХ-9К-1-5 | 1 | Раствор NaOH |
|  | А-50/1,2 | Бак для приема ЖРО | 2 | ЖРО |
|  | А-51/1 | Конденсатор сдувки теплообменник “труба в трубе” | 1 | Паро-газовая среда |
|  | А-51/2 | Конденсатор сдувки теплообменник “труба в трубе” | 1 | Паро-газовая среда |
|  | А-51/3 | Конденсатор сдувки теплообменник “труба в трубе” | 1 | Паро-газовая среда |
|  | А-52/1 | Бак приема конденсата | 1 | Конденсат |
|  | А-52/2 | Бак для конденсата | 1 | Конденсат |  |
|  | А-53 | насос моноблочный центробежный | 1 | Конденсат |
|  | А-55/1,2 | Бак для приема КГП | 2 | Конденсат |
|  | А-56/1,2 | Насос перекачки КГП 1К-20/18 | 2 | Конденсат |
|  | А-58/1,2 | Бак для приема ЖРО | 2 | ЖРО |
|  | А-59/1,2 | Бак для приема ЖРО | 2 | ЖРО |
|  | А-60/1,2 | Насос КП-2 | 2 | ЖРО |
|  | А-71 | Теплообменник кожухотрубчатый одноходовой горизонтальный | 1 | Конденсат, оборотная вода |
|  | А-76/1 | Теплообменник змеевиковый змеевик - трубка D=08x1 | 1 | Конденсат, оборотная вода |
|  | А-82/1,2 | Теплообменник ПП2-11-2-П | 2 | Конденсат, оборотная вода |
|  | А-85/1 | Конденсатор сдувки | 1 | Паро-газовая среда |
|  | ВТ-3, В-8 | Вентилятор технологической сдувки | 2 | Паро-газовая среда |
|  | А-83 | Вентилятор технологической сдувки типа ЗЦС-24 | 1 | Паро-газовая среда |
|  | ВК | Вентилятор кислотной сдувки | 1 | Паро-газовая среда |
|  | ВЩ | Вентилятор щелочной сдувки | 1 | Паро-газовая среда |
|  |  | Запорная арматура |  | ЖРО |
|  |  | Трубопроводы |  | ЖРО |

  - Основной целью работ является оценка фактического технического состояния оборудования (элементов), входящих в состав установки «СХВО», определение остаточного ресурса и обоснование возможности дальнейшей эксплуатации оборудования (элементов) или необходимости ремонта, замены, вывода из эксплуатации.

  - Для достижения указанной цели в рамках работ согласно настоящему техническому заданию подлежат выполнению:

- сбор, обобщение и анализ проектной, конструкторской и эксплуатационной документации на установку, оборудование (элементы), входящие в ее состав;

- разработка документов, необходимых для проведения обследования оборудования (элементов), входящих в состав установки;

- проведение обследования оборудования (элементов), входящих в состав установки, и разработка отчетных документов;

- оценка соответствия технического состояния об оборудовании (элементах), входящих в состав установки, требованиям нормативно-технической и эксплуатационной документации.

- Требования к проведению работ и использованию их результатов

  - Для достижения конечного результата работы будут выполняться в два этапа путем реализации следующих задач:

Этап 1:

- Выезд на площадку размещения установки «СХВО» для ознакомления с необходимыми материалами, сбора, систематизации и анализа данных об установке, необходимых для разработки следующих документов: общей программы обследования систем и элементов установки, методики определения остаточного ресурса систем и элементов установки, частных программ обследования систем и элементов установки;

- Разработка документов: методики определения остаточного ресурса установки, включающей описание методических процедур оценки технического состояния, показателей надёжности и остаточного ресурса установки;

- Разработка документов: общей программы комплексного обследования установки, включающей программу оценки фактического состояния систем и (или) элементов, важных для безопасности установки, по результатам проведённых испытаний, измерений и т.п.;

- Разработка документов: частных программ обследования (при необходимости);

- Осуществление процедур, связанных с согласованием (утверждением) в установленном порядке разработанных документов;

- Проведение радиационного обследования в составе комплексного обследования установки.

Этап 2:

- Завершение комплексного обследования установки; осуществление процедур составления, согласования (утверждения) отчетной документации (актов, протоколов) по результатам обследования;

- Проведение на основании результатов комплексного обследования расчета показателей надежности как для отдельных систем и элементов, важных для безопасности установки, так и для установки в целом. Выполнение путем сопоставления полученных расчетных показателей надежности (вероятности безотказной работы, среднего или гамма-процентного срока службы и др.) с нормируемыми (рекомендуемыми) значениями прогноза о возможности и сроках дальнейшей эксплуатации установки;

- Осуществление процедур составления, согласования (утверждения) отчетной документации по результатам комплексного обследования;

- Проведение экспертизы разработанных документов, разработка заключения, подтверждающего величины остаточного ресурса установки;

- Разработка, при необходимости, программы подготовки установки к продлению срока эксплуатации;

- Осуществление процедур, связанных с согласованием (утверждением) результатов обследования и оценок возможности продления срока эксплуатации установки, оформление технического решения о продлении срока эксплуатации установки.

  - Проектные, конструкторские, эксплуатационные документы на установку, оборудование (элементы), входящие в ее состав, включая технологическую схему функционирования установки, другие материалы и сведения, необходимые для выполнения работ, предоставляются Ленинградским отделением филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

  - Допуск работников Исполнителя на пункт хранения радиоактивных отходов осуществляется в сопровождении технического или административного персонала Ленинградского отделения с соблюдением установленного режима.

- Перечень разрабатываемой технической документации.

Требования к разработке отчетных документов

  - В результате реализации данного технического задания должны быть разработаны следующие документы:

4.1.1. По этапу 1:

- Методика определения остаточного ресурса установки;

- Общая программа комплексного обследования установки;

- Частные программы обследования оборудования (элементов), входящих в состав установки (при необходимости);

- Акты по результатам радиационного обследования установки и оборудования, входящего в ее состав.

4.1.2. По этапу 2:

- Акты (протоколы) по результатам технического обследования оборудования (элементов), входящих в состав установки.

- Отчет по результатам комплексного обследования;

- Заключение по результатам экспертизы документов, обосновывающих остаточный ресурс установки;

- Программа подготовки установки к продлению срока эксплуатации (при необходимости);

- Проект технического решения о продлении срока эксплуатации установки.

  - Указанные в п. 4.1 документы должны быть разработаны с учетом требований действующих в области использования атомной энергии нормативных документов, федеральных норм и правил.

- Основные требования к выполнению работ

  - Выполнение работ Исполнителем в полном объеме и в установленные сроки в соответствии с настоящим Техническим заданием.

  - Наличие у Исполнителя лицензии(лицензий) Ростехнадзора, распространяющейся(щихся) на право проведения экспертизы проектной, конструкторской, технологической документации и документов, обосновывающих обеспечение безопасности хранилищ радиоактивных отходов, деятельности по обращению с радиоактивными веществами, радиоактивными отходами, а также на право эксплуатации стационарных объектов и сооружений, предназначенных для хранения радиоактивных отходов, в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующим организациям.

  - Наличие у Исполнителя программы качества проводимых работ.

  - Предоставление Исполнителем полной информации о цепочке собственников предприятия, включая конечных бенефициаров.

  - Привлечение соисполнителей допускается, при наличии у них необходимой разрешительной документации на ведение работ.

  - В ходе выполнения работ Исполнитель обязан руководствоваться критериями, установленными относящимися к предмету выполняемых работ требованиями законодательства Российской Федерации, а также нормативных правовых актов и нормативных документов (положений, правил, норм, руководств, методик, инструкций и др.), действующих в области использования атомной энергии, в т.ч. включенных во введенный в действие Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.03.2010 № 178 "Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору" (П-01-01-2009), раздел II "Государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии" (с учетом вводимых в установленном порядке их корректировок, дополнений, изменений).

- Порядок приемки и оплаты работ

  - Исполнитель по завершении выполнения каждого из этапов работ предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки работ в двух экземплярах, оформленный в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ счет-фактуру и отчетную документацию, поименованную в пп. 4.1.1., 4.1.2. настоящего технического задания, соответственно.

  - Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения акта сдачи-приемки работ и отчетной документации по этапу подписывает акт либо направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Сроки устранения недостатков, указанных в акте, устанавливаются Заказчиком.

6.3. Оплата производится Заказчиком за выполненные этапы работ в безналичной форме с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя на основании выставленного Исполнителем счета в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ по соответствующему этапу.