## Приложение №17 к Договору
Приложение №17
к Договору от ___________ №__________________
График финансированияна 201___ год
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | Техническая характеристика | Вид управления (Для электроприводной арматуры: Тип привода, мощность , время срабатывания, номинальный ток) | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество |  | Масса не более, кг |  | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | Разработчик | Срок поставки оборудования | Примеча- ние | Цена единицы Оборудования, рублей с НДС (18%) | Общая цена Оборудования, руб. с НДС (18%) | Оплата аванса (30%) производится в соответствии с п. 9.1.1 договора, руб. с НДС (18%) | Окончательный платеж (70%) производится в соответствии с п. 9.1.2 договора, руб. с НДС (18%)
[10 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры | Тип атмосфе- ры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
207 |  | Арматура спецификация НВАЭС-2
207.3 |  | Арматура технологических систем
207.3.3 | JNG10-40 | Система гидроемкостей второй ступени (пассивная часть системы аварийного охлаждения зоны)
207.3.3.12 | 10JNG92AA601 20JNG92AA601 | Клапан обратный | КПЛВ.494314.002-04 или аналог | DN 50 Рр 2,5 МПа Тр 250 °C Среда-борированная вода (16 г/л), азот Назначеный срок службы корпусных деталей 50 лет. Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку. Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89. Протечки в затворе - не более 3 см3/мин; Ремонтопригодный без вырезки из трубопровода. Минимальное давление открытия 0,03 МПа | _ | 3СIIIв/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 11.5 | 23 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UJA
207.3.10 | KAA | Система промконтура ответственных потребителей здания 10UJA (20UJA)
207.3.10.27 | 10KAA10AA137 10KAA10AA158 10KAA20AA137 10KAA20AA158 20KAA10AA137 20KAA10AA158 20KAA20AA137 20KAA20AA158 | Клапан запорный | ПТ11075-150-06 или аналог | DN 150 Рр 1,0 МПа Тр 100 ºС Среда - обессоленная вода Назначеный срок службы корпусных деталей 50 лет. Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку. Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89. Протечки в затворе - не более 3 см3/мин; Ремонтопригодный без вырезки из трубопровода. Минимальное давление открытия 1,6 МПа | ручной | 3СIIIс/I | QA3 | нж | шт | 4 | 4 | 142.5 | 1140 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UJA
207.3.15 | KBC10-30 | Система дистиллята
207.3.15.1 | 11KBC35AA801 21KBC35AA801 | Клапан запорный быстродействующий | АМ23383–50-06 или аналог | DN 50 Рр 0,5 МПа Тр 150 ºС Среда - дистиллят Назначеный срок службы корпусных деталей 50 лет. Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку. Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89. Протечки в затворе - не более 0,03 см3/мин; Ремонтопригодный без вырезки из трубопровода. | электропривод 2-ОА-26 N 0,18 кВт tср 9,5 с или аналог | 2ВIIв/I | QA2 | нж | шт | 1 | 1 | 60 | 120 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UJA
207.3.15.3 | 11KBC10AA802 21KBC10AA802 | Клапан запорный быстродействующий | АМ23383–50-06 или аналог | DN 50 Рр 0,7 МПа Тр 150 ºС Среда - дистиллят Назначеный срок службы корпусных деталей 50 лет. Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку. Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89. Протечки в затворе - не более 0,03 см3/мин; Ремонтопригодный без вырезки из трубопровода. | электропривод 2-ОА-26 N 0,18 кВт tср 9,5 с или аналог | 2ВIIв/I | QA2 | нж | шт | 1 | 1 | 60 | 120 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UJA
207.3.15.32 | 10KBC30AA602 20KBC30AA602 | Клапан обратный | КПЛВ.494314.001-04 или аналог | DN 32 Рр 0,7 МПа Tp 70 ºС Среда - дистиллят Назначеный срок службы корпусных деталей 40 лет. Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку. Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89. Протечки в затворе - не более 0,27 см3/мин; Ремонтопригодный без вырезки из трубопровода. Минимальное давление открытия 0,03 МПа | _ | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 6.5 | 13 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UJA
207.3.16 | KTB | Система газовых сдувок
207.3.16.9 | 10KTB16AA601 20KTB16AA601 | Клапан обратный | 1557-25-0-03 или аналог | DN 25 Рр 0,5 МПа Тр 150 ºС Среда - газовые сдувки Назначеный срок службы корпусных деталей 50 лет. Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку. Протечки в затворе не более 0,15 см3/мин Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89. Ремонтопригодный без вырезки из трубопровода. Минимальное давление открытия 0,03 МПа | _ | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 6.6 | 13.2 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UJA
207.3.16.15 | 10KTB12AA601 10KTB12AA602 10KTB12AA603 10KTB12AA604 20KTB12AA601 20KTB12AA602 20KTB12AA603 20KTB12AA604 | Клапан обратный | 1557-25-0-03 или аналог | DN 25 Рр 0,69 МПа Тр 150 ºС Среда - азот Назначеный срок службы корпусных деталей 50 лет. Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку. Протечки в затворе не более 0,15 см3/мин Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89. Ремонтопригодный без вырезки из трубопровода. Минимальное давление открытия 0,03 МПа | _ | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 4 | 4 | 3 | 24 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UJA
207.3.33 | LCM10-70 | Система дренажей машзала
207.3.33.15 | 10LCM10AA601 10LCM20AA601 10LCM30AA601 20LCM10AA601 20LCM20AA601 20LCM30AA601 | Клапан обратный | КПЛВ.494454.323-04 или аналог | DN 100 Рр 1,0 МПа Тр 115 °С Среда - конденсат Назначеный срок службы корпусных деталей 50 лет. Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку. Протечки в затворе не более 6 см3/мин Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89. Ремонтопригодный без вырезки из трубопровода. Минимальное давление открытия 0,03 МПа | _ | 4/II | QA4 | угл.ст. | шт | 3 | 3 | 12.5 | 75 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA
207.3.33.22 | 10LCM42AA601 20LCM42AA601 | Затвор обратный | КПЛВ.494454.403-03 или аналог | DN 125 Рр 1,4 МПа Тр 115 °С Среда - конденсат, основной конденсат второго контура Назначеный срок службы корпусных деталей 50 лет. Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку. Протечки в затворе не более 10,5 см3/мин Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89. Ремонтопригодный без вырезки из трубопровода. Минимальное давление открытия 0,03 МПа | _ | 4/II | QA4 | угл.ст. | шт | 1 | 1 | 42 | 84 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA
207.3.35 | LCP10-80 | Система обессоленной воды машзала
207.3.35.12 | аннул.10 LCP10AA602 10LCP10AA601 аннул.20 LCP10AA602 20LCP10AA601 | Затвор обратный | КПЛВ.494454.404-01 или аналог | DN 150 Рр 1,8 МПа Тр 40 ºС Среда - обессоленная вода Назначеный срок службы корпусных деталей 50 лет. Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку. Протечки в затворе не более 10,5 см3/мин Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89. Ремонтопригодный без вырезки из трубопровода. Минимальное давление открытия 0,03 МПа | _ | 3СIIIв/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 68 | 136 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA
207.3.35.13 | 10LCP20AA601 10LCP30AA601 20LCP20AA601 20LCP30AA601 | Затвор обратный | КПЛВ.494454.404-01 или аналог | DN 150 Рр 1,0 МПа Тр 60 ºС Среда - обессоленная вода Назначеный срок службы корпусных деталей 50 лет. Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку. Протечки в затворе не более 10,5 см3/мин Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89. Ремонтопригодный без вырезки из трубопровода. Минимальное давление открытия 0,03 МПа | _ | 3СIIIв/II | QA3 | нж | шт | 2 | 2 | 68 | 272 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA
207.3.35.16 | 10LCP11AA601 20LCP11AA601 | Затвор обратный | КПЛВ.494454.401-01 или аналог | DN 80 Рр 1,8 МПа Тр 40 ºС Среда - обессоленная вода Назначеный срок службы корпусных деталей 50 лет. Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку. Протечки в затворе не более 4,5 см3/мин Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89. Ремонтопригодный без вырезки из трубопровода. Минимальное давление открытия 0,03 МПа | _ | 3СIIIв/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 28 | 56 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA
207.3.35.19 | 10LCP21AA601 10LCP32AA601 20LCP21AA601 20LCP32AA601 | Затвор обратный | КПЛВ.494454.401-01 или аналог | DN 80 Рр 1,8 МПа Тр 40 ºС Среда - обессоленная вода Назначеный срок службы корпусных деталей 50 лет. Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку. Протечки в затворе не более 10,5 см3/мин Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89. Ремонтопригодный без вырезки из трубопровода. Минимальное давление открытия 0,03 МПа | _ | 3CIIIв/II | QA3 | нж | шт | 2 | 2 | 28 | 112 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA
207.3.35.23 | 10LCP40AA601 20LCP40AA601 | Затвор обратный | КПЛВ.494454.404-01 или аналог | DN 150 Рр 1,0 МПа Тр 40 ºС Среда - обессоленная вода Назначеный срок службы корпусных деталей 50 лет. Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку. Протечки в затворе не более 10,5 см3/мин Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89. Ремонтопригодный без вырезки из трубопровода. Минимальное давление открытия 0,03 МПа | _ | 3СIIIв/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 68 | 136 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA
207.3.35.30 | 10LCP51AA601 10LCP60AA601 20LCP51AA601 20LCP60AA601 | Клапан обратный | АИ30 127-0025/250-050 или аналог | DN 50 Рр 1,8 МПа Тр 40 ºС Среда - обессоленная вода Назначеный срок службы корпусных деталей 50 лет. Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку. Протечки в затворе не более 4.5 см3/мин Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89. Ремонтопригодный без вырезки из трубопровода. Минимальное давление открытия 0,03 МПа | _ | 3СIIIв/II | QA3 | нж | шт | 2 | 2 | 13.5 | 54 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA
207.3.35.36 | 10LCP70AA601 20LCP70AA601 | Затвор обратный | КПЛВ.494454.402-01 или аналог | DN 100 Рр 1,8 МПа Тр 40 ºС Среда - обессоленная вода Назначеный срок службы корпусных деталей 50 лет. Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку. Протечки в затворе не более 4,5 см3/мин Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89. Ремонтопригодный без вырезки из трубопровода. Минимальное давление открытия 0,03 МПа | _ | 3СIIIв/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 35 | 70 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA
207.3.35.52 | 10LCP10AA602 10LCP10AA603 20LCP10AA602 20LCP10AA603 | Затвор обратный | КПЛВ.494454.402-01 или аналог | DN 100 Рр 1,8 МПа Тр 182 °С Среда-обессоленная вода Назначеный срок службы корпусных деталей 50 лет. Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку. Протечки в затворе не более 4,5 см3/мин Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89. Ремонтопригодный без вырезки из трубопровода. Минимальное давление открытия 0,03 МПа | - | 3CIIIв/II | QA3 | нж | шт | 2 | 2 | 35 | 140 | УХЛ3 II | (8ОЖ3) II | UMA
207.3.35.54 | 10LCP31AA601 20LCP31AA601 | Затвор обратный | КПЛВ.494454.401-01 или аналог | DN 80 Рр 1,8 МПа Тр 40 ºС Среда - обессоленная вода Назначеный срок службы корпусных деталей 50 лет. Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку. Протечки в затворе не более 4,5 см3/мин Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89. Ремонтопригодный без вырезки из трубопровода. Минимальное давление открытия 0,03 МПа | _ | 4/II | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 28 | 56 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA
207.3.61 | KUA10-50 | Система отбора проб из оборудования здания UJA
207.3.61.6 | 11KUA21AA801 21KUA21AA801 | Клапан запорный быстродействующий | АМ20283-10-02 или аналог | DN 10 Рр 0,69 МПа Тр 150 °С Среда- теплоноситель I контура Назначеный срок службы корпусных деталей 50 лет. Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку. Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89. Протечки в затворе - не более 0,006 см3/мин; Ремонтопригодный без вырезки из трубопровода. Минимальное давление открытия 1,6 МПа | электропривод МоАОС 40-25 N 0,12 кВт tср 5,6 с или аналог | 2ВIIс/I | QA2 | нж | шт | 1 | 1 | 51 | 102 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UJA
207.3.61.7 | 12KUA21AA802 22KUA21AA802 | Клапан запорный быстродействующий | АМ20283-10-00 или аналог | DN 10 Рр 0,69 МПа Тр 150 °С Среда- теплоноситель I контура Назначеный срок службы корпусных деталей 50 лет. Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку. Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89. Протечки в затворе - не более 0,006 см3/мин; Ремонтопригодный без вырезки из трубопровода. Минимальное давление открытия 1,6 МПа | электропривод МоАОС 40-25 N 0,12 кВт tср 5,6 с или аналог | 2ВIIс/I | QA2 | нж | шт | 1 | 1 | 51 | 102 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKA
207.3.61.10 | 11KUA31AA801 21KUA31AA801 | Клапан запорный быстродействующий | АМ23283-10-16 или аналог | DN 10 Рр 3,0 МПа Тр 150 °С Среда- раствор борной кислоты Назначеный срок службы корпусных деталей 50 лет. Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку. Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89. Протечки в затворе - не более 0,006 см3/мин; Ремонтопригодный без вырезки из трубопровода. Минимальное давление открытия 1,6 МПа | электропривод 2-ОМ-17 N 0.025 кВт tср 9.3 с или аналог | 2ВIIв/I | QA2 | нж | шт | 1 | 1 | 27 | 54 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UJA
207.3.75 | KTC10-20 | Система сбора протечек боросодержащих вод
207.3.75.12 | 10KTC10AA602 20KTC10AA602 | Клапан обратный | КПЛВ.494314.004-04 или аналог | DN 25 Рр 0,5 МПа Тр 60 ºС Среда - раствор борной кислоты Назначеный срок службы корпусных деталей 50 лет. Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку. Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89. Протечки в затворе - не более 3 см3/мин; Ремонтопригодность без вырезки из трубопровода. Минимальное давление открытия 0,03 МПа | ручной | 3СIIIв/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 3.5 | 7 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UJA
207.3.83 | PAB10-70 | Система основной охлаждающей воды здания 10UMA (20UMA)-PAB10-70
207.3.83.3 | 10PAB50AA601 10PAB50AA602 10PAB50AA603 10PAB50AA604 20PAB50AA601 20PAB50AA602 20PAB50AA603 20PAB50AA604 | Затвор обратный | КПЛВ.494454.327-03 или аналог | DN 150 Рр 0,4 МПа Тр 60 °С Среда - циркуляционная вода Назначеный срок службы корпусных деталей 50 лет. Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку. Протечки в затворе не более 6 см3/мин Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89. Ремонтопригодный без вырезки из трубопровода. Минимальное давление открытия 0,03 МПа | - | 4/II | QA4 | угл. ст. | шт | 4 | 4 | 24 | 192 | УХЛ3 II | 5 (ОЖ4) II | UMA
ИТОГО с учетом транспортных расходов и шефмонтажа, руб с НДС (18%):
В т.ч.транспортные расходы, руб с НДС (18%):
В т.ч. шефмонтажные работы (укаазать отдельно), руб с НДС (18%):*
|  |  | ПОСТАВЩИК | [10 empty] | ПОКУПАТЕЛЬ
|  |  | _______________________ | /Должность, Ф.И.О./ | [9 empty] | _____________________ | /Должность, Ф.И.О./
|  |  | М.П. | [10 empty] | М.П.