|  |  | УТВЕРЖДАЮ: Директор по строительству Ростовской АЭС – директор филиала |
| --- | --- | --- |
|  |  | _____________А.Б. Хазин |

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на временную эксплуатацию и техническое обслуживание сплит - систем на объектах энергоблока №3

Ростовской атомной станции.

1. Основание: Директивный график ввода в эксплуатацию энергоблока №3 Ростовской АЭС

2. Цель работы:

2.1 Временная эксплуатация и техническое обслуживание сплит - систем для обеспечения температурного режима в МЗ, РО и РДЭС энергоблока №3 Ростовской АЭС.

2.2 Обеспечение нормального функционирования систем охлаждения производственных и служебных помещений:

Реакторное отделение

3TL15D001 - 3TL15D004- А1104– система  охлаждения помещения (А1104);

3UV12D003,D004 – система  охлаждения помещения СВБУ (АЭ128/1);

3UV12D005,D006 – система  охлаждения помещений СВБУ СКУД (АЭ128/2);

3UV12D007,D008– система  охлаждения помещений СВБУ СКУД (АЭ128/3);

3UV12D009,D010 – система  охлаждения помещения АЭ128/3;

3UV19D001 - 3UV19D004– система  охлаждения помещения АЭ303/1, АЭ302/2;

3UV19D011 - 3UV19D012– система  охлаждения помещения А703/2;

3UV19D015 - 3UV19D018– система  охлаждения помещения А1104;

3UV12D001,D002– система  охлаждения помещения СКУ РО НЭ (АЭ 340);

3UV19D021,D022– система  охлаждения помещения АЭ341;

3UV19D019,D020 - система  охлаждения помещения БПУ (АЭ 341;

3UV19D027,D028 – система  охлаждения помещения I системы УСБТ (АЭ408/1);

3UV19D029,D030 – система  охлаждения помещения II системы УСБТ (АЭ408/2);

3UV19D031,D032 – система  охлаждения помещения III системы УСБТ (АЭ408/3);

3UV19D033,D034 – система  охлаждения помещения РУ I системы I группы надежности     (АЭ609/1);

3UV19D035,D036 – система  охлаждения помещения РУ II системы I группы надежности (АЭ609/2);

3UV19D037,D038 – система  охлаждения помещения РУ III системы I группы надежности (АЭ609/3);

3UV19D039,D040 – система  охлаждения помещения АБП и ЩПТ УВС (АЭ 740);

3UV19D041 - 3UV19D044 -система  охлаждения помещения А1105

3UV20D001 - 3UV20D002-система  охлаждения помещения АЭ062

3UV12D015,D016 – система  охлаждения помещений панелей КЭСУЗ (СГИУ) (АЭ 726);

3UV12D017,D018– система  охлаждения помещения АЭ815/1

3UV51D001,D002 – система  охлаждения помещения электрооборудования и пульта управления крана кругового действия (АЭ 732);

## 3TL52D005 - 3TL52D008– система  охлаждения помещения А048, АВ440;

3UV12D011,D012 – система  охлаждения помещений панелей щита СУЗ (АЭ 733/1);

3UV12D013,D014 – система  охлаждения помещений панелей щита СУЗ (АЭ 733/2);

3UV12D013,D014 – система  охлаждения помещений панелей аварийной защиты реактора I комплекта (АЭ 725/1);

3UV12D013,D014 – система охлаждения помещений панелей аварийной защиты реактора II комплекта (АЭ 725/2.

Машзал, ДО, ЭЭТУ

3UV70D026,D027 – система  охлаждения комнаты руководства ТЦ (ДО1507);

3UV70D018,D019 – система  охлаждения помещения НСТЦ (ДО1508);

3UV70D020,D021 – система  охлаждения кабинета СМТО (ДО1510);

3UV70D005,D006 – система охлаждения помещения сборок задвижек и щита      3UV70D007,D032         постоянного тока (ЭЭ 306/1);

3UV70D008- 3UV70D015-система вентиляции помещений ДО;

3UV70D016- 3UV70D017– система  охлаждения помещения  ЭЭ307/1;

3UV70D022- 3UV70D025– система  охлаждения помещения Д1512;

3UV70D028- 3UV70D029– система  охлаждения помещения ДЭ3001;

3UV70D033- 3UV70D034 – система  охлаждения помещения     ЭЭ307/2;

3UV18D039,D040  – система  охлаждения помещения щита постоянного тока (ЭЭ 306/2);

3UV18D013,D014 – система  охлаждения помещения РУСН 0,4 кВ (ЭЭ 306/3.1);

3UV18D015-D030– система  охлаждения помещения ЭЭ306/2, ЭЭ306/3.1, ЭЭ306/3.2

3UV18D025,D026 – система  охлаждения помещения РУСН 0,4 кВ (ЭЭ 306/3.2);

3UV18D001-D004 – система  охлаждения помещения КРУ 6 кВ (ЭЭ 306/4);

3UV18D007-D012- система  охлаждения помещения панелей КРУ 6 кВ (ЭЭ 306/5);

3UV70D016,D017 – система  охлаждения служебного помещения (ЭЭ307/1);

3UV70D033,D034 – система  охлаждения помещения оперативного персонала (ЭЭ307/2);

3UV14D011,D013 – система  охлаждения помещения панелей УКТС и тамбур-шлюзов         3UV14D010,D012(ЭК 1206);

3UV14D028,D029 – система  охлаждения служебного помещения административно-технического персонала по эксплуатации(ЭК 1606);

3UV14D032,D033 – система  охлаждения комнаты отдыха оперативного персонала          (ЭК 1606);

3UV14D026,D027 – система охлаждения учебного класса оперативного персонала               (ЭК 1607);

3UV14D024,D025 – система охлаждения помещения НС ЦТАИ (ЭК 1608);

3UV14D022,D023 –  система охлаждения помещения оперативного персонала (ЭК 1609);

3UV14D014,D015 –  система охлаждения помещения щита возбуждения и релейного щита генератора (ЭК 1611);

3UV14D016,D017 –  система охлаждения помещения группы КИП (ЭК 1613);

3UV14D036,D037 –  система охлаждения помещения группы КИП (ЭК 1615);

3UV14D014, 3UV14D015 - система охлаждения помещения ЭК1611;

3UV14D018, 3UV14D019- система охлаждения помещения ЭК1612;

3UV14D020, 3UV14D021- система охлаждения помещения ЭК1610;

3UV14D030, 3UV14D031- система охлаждения помещения ЭК1603;

3UV14D034, 3UV14D035- система охлаждения помещения ЭК1203/2;

3UV14D040- 3UV14D057- система охлаждения помещения Э1614, Э1616, Э1617, Э1618;

3UV14D058- 3UV14D085- система охлаждения помещения Э1614, Э1203/1, Э1604, ЭК1628;

РДЭС

3WG11D001,D002 -  система охлаждения помещения РДЭС 1;

3WG11D005,D006 -  система охлаждения помещения РДЭС 2;

3WG11D003,D004 -  система охлаждения помещения РДЭС 3;

3. Состав работ:

3.1 Техническое обслуживание сплит-систем в помещениях энергоблока №3 Ростовской АЭС, включает в себя осмотры элементов систем охлаждения и оборудования во время работы, устранение аварийных ситуаций в процессе эксплуатации и периодическое техобслуживание по установленному графику.

3.2 При проведении технических осмотров и обходов выполнение следующих работ:

3.2.1 Внешний осмотр на наличие механических повреждений, внешних и внутренних блоков(наличие шумов крыльчаток вентиляторов);

3.2.2 Замеры температурных режимов, внешних и внутренних блоков;

3. 2.3 Замеры давлений фреона в контуре;

3.2.4 Чистка фильтров внутренних блоков;

3.2.5 Проверка резьбовых соединений внешних и внутренних блоков на наличие утечек фреона;

3.2.6 Профилактическая чистка испарителей  внутренних блоков;

3.2.7  Профилактическая чистка теплообменников внешних блоков;

3.2.8 Замеры токов и напряжений;

3.2.9 Проверка работы систем автоматики;

3.2.10 Продувка и промывка дренажных систем;

3.2.11 Устранение незначительных неисправностей в работе сплит-систем;

3. 2.12 Совместная работа с наладчиками АТЭ и приемка обслуживаемого оборудования , включенного в работу по штатной схеме.

3.3 Разработать следующую организационно-техническую документацию:

3.3.1 Должностные инструкции дежурного и ремонтного персонала;

3.3.2 Инструкции по эксплуатации сплит-систем , установленных в производственных помещениях;

3.3.3 График обхода помещений в РО. МЗ, и РДЭС дежурным персоналом;

3.3.4 Инструкции по охране труда дежурного и ремонтного персонала;

3.3.5 Сменный оперативный журнал;

3.3.6 Журнал выявленных дефектов;

4. Основные требования:

4.1. Работы по разделу 3 настоящего технического задания  должны быть выполнены в полном объеме, качественно в сроки установленные графиками и в  соответствии с нормативно-технической документацией на ТО и Р систем и оборудования атомных станций и по требованию Заказчика;

4.2 Обеспечить исполнителем сохранность обслуживаемых сплит-систем;

4.3 Исполнитель обязуется по окончании срока действия  договора передать Заказчику все сплит-системы в исправном состоянии.

5. Порядок приёмки результатов работы:

5.1. В виде оформленных технических актов, в соответствии с  требованиями РД ЭО 0069-97» Правила организации ТО ИР систем и оборудования атомных станций» и П-00-52 Положение «Организация технического обслуживания и ремонта оборудования и систем атомной станции».

5.2. В виде расчёта  трудозатрат сменного персонала.

6. Сроки выполнения работ:

Начало работ – с момента подписания договора.

Окончание работ – до 31 декабря 2014г.

| ГИ ВФ ОАО «НИАЭП» | __________________ В.Н. Медяков |
| --- | --- |
| НООС ВФ ОАО «НИАЭП» | __________________ В.И. Скрипкин |
| НОЭР АСУТП и ЭТО |  |
| ВФ ОАО «НИАЭП» | __________________ С.В. Курилов |
| Гл. специалист ОПНР и ОИ |  |
| ВФ ОАО «НИАЭП» | __________________ А.В. Потапов |