Федеральное государственное унитарное предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора «Услуги по техническому обслуживанию дизельных двигателей».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Мурманск, 2013 год

- Общие положения.

  - Название работы (предмет Договора): «Услуги по техническому обслуживанию дизельных двигателей».

  - Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), в лице исполняющего обязанности директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «РосРАО») заместителя генерального директора Амбарцумяна Вазгена Койруновича, действующего на основании доверенности № 42/ф – 04 от 17.04.2013.

  - Сроки выполнения работы:

- начало: 24.06.2013;

- окончание: не позднее 20.07.2013.

  - Место проведения работ: Центр по обращению с РАО – отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» (ЗАТО Александровск, н.п. Сайда, Мурманской области).

  - Основания для проведения работ:

- График проведения ТО и ППР Центра по обращению с РАО – отделения Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».

- Цель и назначение работ.

В результате выполнения работы должно быть проведено техническое обслуживание дизельных двигателей, как указано ниже:

| № п/п | Наименование оборудования | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Caterpillar C11 ATAAC | 1 |
|  | Perkins 1104A-44TG2 | 1 |
|  | Perkins 2306А-14TAG2 | 1 |

- Основные стадии и этапы выполнения работ.

Работа по теме: «Услуги по техническому обслуживанию дизельных двигателей», выполняется в один этап:

  - Работы по обслуживанию дизельного двигателя Caterpillar C11 ATAAC включают в себя:

  - Контроль уровня и плотности электролита в АКБ;

  - Замена охлаждающей жидкости системы охлаждения;

  - Проверка двигателя на наличие утечек масла и охладителя;

  - Осмотр и замена шлангов и хомутов;

  - Слив воды и осадка из топливного бака;

  - Замена моторного масла двигателя (15W40) – 45 л;

  - Замена масляного фильтра;

  - Замена топливных фильтров;

  - Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра.

  - Проверка, очистка, обтяжка шпильки для заземления электронных устройств;

  - Очистка сапуна картера;

  - Очистка радиатора.

- Замена приводных ремней;

- Осмотр стартера;

- Осмотр турбокомпрессора;

- Проверка насоса охлаждающей жидкости.

- Замена термостата системы охлаждения;

- Проверка приводного оборудования;

- Проверка устройства защиты двигателя;

- Проверка двигателя в работе.

  - Работы по обслуживанию дизельного двигателя Perkins 1104A-44TG2 включают в себя:

- Проверка двигателя на наличие утечек масла и охлаждающей жидкости;

- Замена приводных ремней;

- Очистка корпуса воздушного фильтра;

- Замена моторного масла двигателя (15W40) – 15 л;

- Замена масляного фильтра;

- Проверка давления масла по прибору;

- Проверка плотности охладителя системы охлаждения;

- Замена фильтрующих элементов топливного фильтра;

- Замена фильтрующего элемента вентиляции картера;

- Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра;

- Проверка всех шлангов и трубчатых соединений;

- Проверка всех электрических кабелей и соединений.

- Замена охлаждающей жидкости системы охлаждения;

- Проверка и регулировка зазоров клапанов двигателя;

- Проверка двигателя в работе.

  - Работы по обслуживанию дизельного двигателя Perkins 2306А-14TAG2 включает в себя:

- Проверка плотности электролита и состояние зарядки АКБ;

- Замена охлаждающей жидкости системы охлаждения;

- Проверка уровня масла в картере двигателя;

- Проверка давления масла в двигателе;

- Проверка двигателя на наличие утечек масла;

- Замена приводных ремней;

- Замена моторного масла, 60 л (15W40);

- Замена масляного фильтра;

- Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра;

- Очистка корпуса воздушного фильтра;

- Слив воды и осадка из первичного топливного фильтра;

- Слив воды и осадка из топливного бака;

- Проверка и регулировка режима холостого хода;

- Проверка и, при необходимости, регулировка блока AVR;

- Проверка состояния режима охлаждения и её радиатора;

- Проверка плотности затяжки соединений и хомутов;

- Проведение испытания под нагрузкой.

- Основные требования к проведению Работ.

Выполнение работ должно базироваться на правовых нормативных актах, нормативных документах, отраслевых руководящих документах, инструкций по эксплуатации.

- Гарантийные обязательства.

Работы выполняются в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами, регламентирующими состав и качество выполняемых работ.

Гарантийный срок на выполняемые работы и поставляемые материалы – 12 месяцев.

Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

Исполнитель гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов и конструкций, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

- устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта в течение 24 часов с момента получения уведомления от Заказчика.

- Порядок контроля и приемки работ.

  - Приемка работ по этапам производится закрытием двухсторонних актов, подписанных Заказчиком и Исполнителем в соответствии с условиями, изложенными в Договоре или дополнительных соглашениях к Договору, являющихся основанием для финансовых расчетов между Заказчиком и Исполнителем.

  - Отчетные документы:

- акт выполненных работ с актом технического обслуживания на каждую единицу Оборудования;

- акт выполненных работ по форме КС-2;

- справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3

  - Контроль за качеством и полнотой выполнения работ осуществляется представителем Заказчика.

  - Заказчик в любое время имеет право проверить работу Исполнителя в части порядка (технологии) выполнения работ, качества используемых материалов, квалификации участвующих в работе специалистов, технических характеристик и т.п., а также запрашивать всю необходимую для этого информацию и документацию.

- Требования к исполнителю работ.

  - Наличие лицензии управления ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

  - Иметь опыт выполнения аналогичных работ не менее трех лет.

  - Иметь разрешительную документацию и лицензии на все виды деятельности по обслуживанию и выполнению работ в отношении дизельных двигателей, а также по выполнению требований промышленной безопасности производственных объектов.

  - Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

  - Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.