от 29.11.2013 г. № 1137 Блр1-13-Р
Разъяснение положений документации по запросу участников

          Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.4.2 конкурсной документации разъясняет следующие положения документации по лоту № 1137  Блр1-13 «Поставка компрессорного оборудования объединенного газового корпуса для сооружения энергоблока №1 Белорусской АЭС».

Разъяснение положений Конкурсной документации
в части исходных технических требований на компрессорное оборудование для объединенного газового корпуса

Ответ:

1. На стадии разработки ИТТ на компрессорное оборудование и проекта    ОАО «НИАЭП» заложено оборудование, выпускаемое на настоящее время и обеспечивающее необходимые параметры, а именно: качество воздуха, минимальный часовой расход, средний часовой расход, минимальный часовой расход, давление, температуру, влажность, температуру точки росы сжатого воздуха.

Для охлаждения компрессорного оборудования в проекте предусматривается подвод (отвод) охлаждающей воды системы промконтура неответственных потребителей;

2. Температура точки росы сжатого воздуха должна быть на 10 ºС меньше минимальной температуры стенки трубопровода, т.е. минимальной температуры окружающей среды. 

В соответствии с разработанным проектом уточняем температуру точки росы сжатого воздуха, которую обеспечивает адсорбционный осушитель  - минус 34 ºС (минимальная температура окружающей среды принята по холодной пятидневке обеспеченностью 0,92).

Подтверждаем требования ранее выпущенных ИТТ. ИТТ согласованы Заказчиком. ИТТ разработаны для проведения конкурсных торгов и предложения по поставке компрессорного оборудования (в т.ч. предложения о поставке аналогов) от потенциальных поставщиков должны соответствовать выставленным требованиям.

Заключение о применении предлагаемого участником компрессорного оборудования будет дано специалистами ОАО «НИАЭП» на этапе проведения технической экспертизы предложений поставщиков при ознакомлении с технической документацией, предоставленной участником в составе заявки на участие в конкурсе.






