# Том 2 «Техническая часть»

# СОДЕРЖАНИЕ

# РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

# РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

# РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

# РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

# Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

# РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

# РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

# РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

# РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

# РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

# РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

# РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

# РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

# РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Единица измерения | Количество | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усилитель разделительный Типа MACX-MCR-UI-UI-UP-NC или эквивалент. | Ограничение износа - ЭМС: продукт класса А Размеры: Ширина - 12,5 мм Высота - 99 мм Глубина - 114,5 мм Окружающие условия: Температура окружающей среды (при эксплуатации) - -20 °C ... 70 °C Температура окружающей среды (хранение/транспорт) - -40 °C ... 85 °C Макс. рабочая высота - ≤ 2000 м Степень защиты - IP20 Входные данные: Количество входов - 1 Входной сигнал напряжения - 0 мВ ... 50 мВ; 0 мВ ... 60 мВ; 0 мВ ... 75 мВ; 0 мВ ... 100 мВ; 0 мВ ... 120 мВ; 0 мВ ... 150 мВ; 0 мВ ... 200 мВ; 0 мВ ... 300 мВ; 0 мВ ... 500 мВ; 0 В ... 1 В; 0 В ... 1,5 В; 0 В ... 2 В; 0 В ... 3 В; 0 В ... 5 В; 0 В ... 10 В (конфигурирование с помощью DIP-переключателя); 0 В ... 15 В; 0 В ... 20 В; 0 В ... 30 В; 0 В ... 50 В; 0 В ... 100 В; -50 мВ ... 50 мВ; -60 мВ ... 60 мВ; -75 мВ ... 75 мВ; -100 мВ ... 100 мВ; -120 мВ ... 120 мВ; -150 мВ ... 150 мВ; -200 мВ ... 200 мВ; -300 мВ ... 300 мВ; -500 мВ ... 500 мВ; -1 В ... 1 В; -1,5 В ... 1,5 В; -2 В ... 2 В; -3 В ... 3 В; -5 В ... 5 В; -10 В ... 10 В; -15 В ... 15 В; -20 В ... 20 В; -30 В ... 30 В; -50 В ... 50 В; -100 В ... 100 В; 1 В ... 5 В; 2 В ... 10 В. Входной сигнал тока - 0 мА ... 1 мА (конфигурирование с помощью DIP-переключателя); 0 мА ... 1,5 мА; 0 мА ... 2 мА; 0 мА ... 3 мА; 0 мА ... 5 мА; 0 мА ... 10 мА; 0 мА ... 15 мА; 0 мА ... 20 мА; 0 мА ... 30 мА; 0 мА ... 50 мА; 0 мА ... 100 мА; -1 мА ... 1 мА; -1,5 мА ... 1,5 мА; -2 мА ... 2 мА; -3 мА ... 3 мА; -5 мА ... 5 мА; -10 мА ... 10 мА; -15 мА ... 15 мА; -20 мА ... 20 мА; -30 мА ... 30 мА; -50 мА ... 50 мА; -100 мА ... 100 мА; 1 мА ... 5 мА; 2 мА ... 10 мА; 4 мА ... 20 мА. макс. входное напряжение ± 100 В макс. входной ток ± 100 мА Входное сопротивление, вход напряжения около 1 MΩ (± 1...100 В пост. тока) Входное сопротивление, вход тока около 10 Ω (± 10...100 мА пост. тока) Выходные данные: Количество входов 1 Конфигурируемый / программируемый - есть, программирование логики коммутации Выходной сигнал, напряжение - 0 В ... 10 В (конфигурирование с помощью DIP-переключателя); 0 В ... 5 В; 2 В ... 10 В; 1 В ... 5 В; -10 В ... 10 В; -5 В ... 5 В; 0 В ... 2,5 В; 0,5 В ... 2,5 В; -2,5 В ... 2,5 В. Выходной сигнал, ток - 0 мА ... 5 мА; 0 мА ... 10 мА; 0 мА ... 20 мА (конфигурирование с помощью DIP-переключателя); 1 мА ... 5 мА; 2 мА ... 10 мА; 4 мА ... 20 мА; -5 мА ... 5 мА; -10 мА ... 10 мА; -20 мА ... 20 мА. макс. выходное напряжение - 15 В макс. выходной ток - 35 мА Нагрузка / выходная нагрузка, выход напряжения - ≥ 1 кΩ (10 В) Нагрузка / выходная нагрузка, выход тока - ≤ 600 Ω (20 мA; активный); пассивный: ≤ (UB-2 В) / Iвых. макс Питание: Диапазон напряжения питания - 24 В ... 230 В AC/DC (-20 %/+10 %, 50/60 Гц) Характеристики клемм: Тип подключения - Винтовые зажимы Сечение жесткого проводника мин. - 0,2 мм² Сечение жесткого проводника макс. - 2,5 мм² Сечение провода AWG мин. - 24 Сечение провода AWG макс. - 14 Сечение гибкого проводника мин. - 0,2 мм² Сечение гибкого проводника макс. - 2,5 мм² Длина снятия изоляции - 8 мм Резьба винтов - M3 Способ подключения - COMBICON Общие сведения: Ошибка передачи, макс. - ≤ 0,1 % (от предельного значения, скорректирован) Температурный коэффициент, максимальный - 0,0075 %/K Предельная частота (3 дБ) - 10 кГц (переключаем. 30 Гц) Настройка нуля - ± 4 % Калибровка измерительного диапазона - ± 4 % Ступенчатая характеристика (10-90%) - 35 мкс (при 10 кГц); 11 мс (при 30 Гц) Защитная схема - Защита от бросков тока при переходных процессах Категория перенапряжения - II Степень загрязнения - 2 Расчетное напряжение изоляции - 300 В AC Электромагнитная совместимость - Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG Помехоустойчивость - EN 61000-6-2 В случае электромагнитных помех возможны незначительные отклонения. Цвет - зеленый Материал корпуса - PA 66-FR Монтажное положение - на выбор Соответствие нормам - Соответствие CE ATEX - II 3 G Ex nA IIC T4 Gc IECEx - Ex nA IIC T4 Gc Функциональная безопасность (SIL) - SIL 2 Параметры техники безопасности: Требование конструкт. целостности - МЭК 61508 - низкие требования Наименование - Входной разделитель (сигналы "живого нуля") Архитектура - Одноканальный, 1oo1 Тип устройства - Тип A Уровни совокупной безопасности (SIL) - до 2 Доля опасных сбоев (SFF) - 85,9 % MTBF - 231 лет λSU - 3,7 x 10-7 (370 FIT) λSD - 0 λDU - 6 x 10-8 (60 FIT) λDD - 0 Вероятность опасного отказа в рамках одного запроса (PFDAVG) - 2,7 x 10-4 (1 год) Диагностическое покрытие (DC) - 0 % Требование конструкт. целостности - МЭК 61508 - низкие требования Наименование - Выходной разделитель (сигналы "живого нуля") Архитектура - Одноканальный, 1oo1 Тип устройства - Тип A Уровни совокупной безопасности (SIL) - до 2 Доля опасных сбоев (SFF) - 82,7 % MTBF - 233 лет λSU - 3,5 x 10-7 (350 FIT) λSD - 0 λDU - 7,3 x 10-8 (73 FIT) λDD - 0 Вероятность опасного отказа в рамках одного запроса (PFDAVG) - 3,2 x 10-4 (1 год) Диагностическое покрытие (DC) - 0 % Требование конструкт. целостности - МЭК 61508 - высокие требования Наименование - Входной разделитель (сигналы "живого нуля") Архитектура - Одноканальный, 1oo1 Тип устройства - Тип A Уровни совокупной безопасности (SIL) - до 2 Доля опасных сбоев (SFF) - 85,9 % MTBF - 231 лет λSU - 3,7 x 10-7 (370 FIT) λSD - 0 λDU - 5,97 x 10-8 (59,7 FIT) λDD - 0 Вероятность опасного отказа в час (PFHD) - 6,0 x 10-8 Диагностическое покрытие (DC) - 0 % Требование конструкт. целостности - МЭК 61508 - высокие требования Наименование - Выходной разделитель (сигналы "живого нуля") Архитектура - Одноканальный, 1oo1 Тип устройства - Тип A Уровни совокупной безопасности (SIL) - до 2 Доля опасных сбоев (SFF) - 82,7 % MTBF - 233 лет λSU - 3,5 x 10-7 (350 FIT) λSD - 0 λDU - 7,3 x 10-8 (73 FIT) λDD - 0 Вероятность опасного отказа в час (PFHD) - 7,3 x 10-8 Диагностическое покрытие (DC) - 0 % | Сертификат соответствия от производителя | шт. | 16 | В течение 10 недель с даты подписания договора | не менее 12 месяцев с момента поставки |

# РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

2.1 Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, не должно являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц). 2.2 На товаре не должно быть повреждений, царапин или иных признаков использования. 2.3 Все оборудование должно быть заводской сборки, официально поставляемым на территорию Российской Федерации.

# РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

3.1 Наименование и товарные знаки предприятий изготовителей

# РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

4.1 Весь Товар и принадлежности должны быть поставлены в целостной упаковке производителя, не имеющей повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя.

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

5.1.1 Условия и порядок поставки Товара указаны в Договоре поставки. 5.1.2 Приемка и оценка качества Товара осуществляется в полном соответствии с характеристиками, указанными в разделе 1 Технического задания.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

5.2.1 Поставщик при передаче Товара передает следующие документы: - инструкцию по эксплуатации на русском языке.

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Не предусмотрено

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не предусмотрено

# РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

8.1 Поставщик замену некачественного или вышедшего из строя товара. 8.2 Гарантийная замена должна производиться в течение 20 календарных дней с момента обращения по гарантийному случаю по месту нахождения Покупателя, вывоз Товара в ремонт и его возвращение из ремонта производится за счет Поставщика, гарантия на время ремонта продлевается. 8.3 Срок гарантийных обязательств по Товару должен соответствовать требованиям, указанным в Разделе 1.

# РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

9.1 Поставляемый Товар, тара, упаковка и маркировка должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ, СанПинам, гигиеническим требованиям РФ и иметь сертификаты соответствия производителя.

# РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предусмотрено

# РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

11.1 Товар должен быть оригинальными от производителя. 11.2 Поставляемый товар должен быть новым, работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность, не восстановленным, не должен иметь дефектов, связанных с материалами или работами по их изготовлению. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменения вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели. 11.3 Обязательным условием является целостность и герметичность упаковки.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрено

# РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

# РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

14.1 Вся документация, предоставляемая в согласно раздела 5.2 Технического задания, должна быть оформлена в соответствии с действующим законодательством.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предусмотрено

# РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

# РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |