ПРОТОКОЛ № 852 Блр1,2-13-3
очного заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок по итогам запросов об уточнении заявок на отборочной стадии по открытому конкурсу на право заключения договора по лоту № 852 Блр1,2-13 Поставка насосных агрегатов центробежных вертикальных основной системы охлаждающей воды для сооружения энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС 

	г. Н.Новгород
	«26» ноября 2013 г.


Открытый конкурс в электронной форме без квалификационного отбора проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) (далее – ЕОСЗ) в его действующей редакции, с использованием функционала ЭТП «a-k-d.ru» согласно регламенту ее работы. 

Информация о закупке:

Заказчик: ОАО «НИАЭП» Организатор конкурса: ОАО «НИАЭП».
Предмет договора: право заключения договора на № 852 Блр1,2-13 Поставка насосных агрегатов центробежных вертикальных основной системы охлаждающей воды для сооружения энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС . 

Начальная (максимальная) цена договора: 566 871 091.27 (пятьсот шестьдесят шесть миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча девяносто один рубль 27 копеек) включая НДС. 

Срок и объем исполнения договора: в соответствии со Спецификацией ((Приложения № 1.1 и 1.2 к проекту договора (ЧАСТЬ 2 «Проект договора» Тома 1 «ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ» конкурсной документации)).. 

Извещение о проведении конкурса и конкурсной документации опубликованы «06» сентября 2013 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://www.zakupki.gov.ru/, закупка  № 31300537755, на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/, закупка №130906/0536/994, на ЭТП «a-k-d.ru», закупка №C020113. 

Заседание конкурсной комиссии проводится в очной форме в 11:30:00 (время московское) «26» ноября 2013 года, по адресу: 603006, г.Н.Новгород, пл, Свободы, д. 3. с использованием средств видеосвязи.

В заседании принимают участие:

	ФИО
	Должность

	Председатель конкурсной комиссии:

	Кочедыков Александр Анатольевич
	Заместитель директора Представительства ОАО «НИАЭП» в Республике Беларусь

	Члены конкурсной комиссии:

	Казакова Елена Алексеевна
	Начальник управления методологии и организации закупок  ОАО «НИАЭП»

	Карасев Александр Тимофеевич
	Главный специалист отдела физической защиты и безопасности финансово-экономической деятельности (с правом "вето") ОАО «НИАЭП»

	Соловьев Михаил Владимирович
	Заместитель начальника управления планирования закупок ОАО «НИАЭП» 

	Поздняков Александр Александрович
	Представитель от Республики Беларусь - главный инженер управления капитального строительства «ГУ «ДСАЭ»

	Климович Георгий Константинович
	Представитель от Республики Беларусь - начальник отдела комплектации оборудования «ГУ «ДСАЭ»

	Кевля Сергей Александрович
	Начальник отдела конкурсных процедур и закупок Представительства ОАО «НИАЭП» в Республике Беларусь

	Дыба Дмитрий Леонидович
	Главный юрисконсульт Представительства ОАО «НИАЭП» в Республике Беларусь

	Суслова Анастасия Алексеевна
	Начальник отдела страхования финансового управления ЗАО АСЭ 

	Горин Сергей Владимирович
	Представитель от Республики Беларусь - заместитель начальника реакторного цеха производственно-эксплуатационного управления «ГУ «ДСАЭ»

	Ластовский Владислав Станиславович
	Представитель от Республики Беларусь – ведущий специалист коммерческо- юридической группы ГУ «ДСАЭ»

	Секретарь конкурсной комиссии без права голоса:

	Белоусова Ольга Александровна
	Специалист 1 категории отдела методологии и организации закупочных процедур ОАО «НИАЭП»


Заседание проводится в присутствии 11 из 13 членов конкурсной комиссии. 
Кворум имеется. 

1. Согласно протоколу процедуры открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе от «06» ноября 2013 № 852 Блр1,2-13-1 были поданы заявки на участие в конкурсе следующими участниками конкурса: 

	№
заявки
	Наименование (для юридического лица), 
ФИО (для физического лица) участника конкурса
ИНН и (или) адрес участника конкурса 
	Условия исполнения договора, указанные в заявке 

	6394_C020113 
	Открытое акционерное общество “Атомное и энергетическое машиностроение“
ИНН: 7706614573

	Цена заявки: 563 427 816.00 (пятьсот шестьдесят три миллиона четыреста двадцать семь тысяч восемьсот шестнадцать рублей 00 копеек) с НДС 


	1107_C020113 
	Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "СпецтехкомплектПоставка"
ИНН: 7737112654

	Цена заявки: 563 000 000.00 (пятьсот шестьдесят три миллиона рублей 00 копеек) с НДС 



2. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе на отборочной стадии конкурсной комиссией (Протокол от «19» ноября 2013 № 852 Блр1,2-13-2) были приняты следующие решения: 

2.1.Отказать в допуске к дальнейшему участию в конкурсе следующим участникам конкурса, подавшим заявки: 

2.1.1.ООО "ТД "СпецтехкомплектПоставка" 
На основании пп. а) и д) п.4.14.2.4 конкурсной документации, а также пп. а) и д) п.14.9.4 ЕОСЗ (Положения о закупке) ГК «Росатом» по причине не соответствия заявки на участие в конкурсе в части указания предоставления обеспечения возврата авансового платежа в сумме, меньшей, чем требуется согласно конкурсной документации, а также по следующим причинам:: 

- не предоставления спецификации на поставку насосных агрегатов центробежных вертикальных основной системы охлаждающей воды для сооружения энергоблока №2 Белорусской АЭС; 

- не предоставления документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки; 

- по причине не соответствия техническим требованиям конкурсной документации, а именно: 

· в соответствии с разделом 3.3 ИТТ № BLR1.В.130.&.&URD&&. PА&&&.024.MD.0001 требуется насос с возможностью регулирования расхода. В п. 12 ТЗ № НГА 2.133.00.000 ТЗ предлагается к поставке насос с системой регулирования подачи дроссельного типа с приводом от электропривода или гидропривода, что не допустимо, т.к. предполагает введение дополнительного сопротивления в напорной сети. 

· регулирование возможно только в сторону уменьшения расхода, а при уменьшении расхода увеличивается напор в системе, что противоречит требованиям ИТТ: требуемый диапазон расходов Q=32 500-42 500 м3/ч при диапазоне напора H=28-36,5 м, предлагаемый к поставке насос работает в диапазоне регулирования подачи Q=42 500-32 500 м3/ч при изменении напора H=28-36,5 м соответственно (п. 10 ТЗ, Приложение 3 к ТЗ). 

· график работы насоса (Приложение 3 ТЗ) не полный. На графике не показаны: - допускаемый кавитационный запас; - КПД насоса; - обозначения характеристик работы насоса. 

· в соответствии с Приложением 3 ТЗ рабочая точка предлагаемого к поставке насоса Q=42 500 м3/ч, H=36,5 м лежит за пределами рабочей зоны насоса.


2.2.В соответствии с пунктом 14.8.4 ЕОСЗ направить запросы по уточнению заявок на участие в конкурсе, а именно: 

2.2.1.направить участнику конкурса ОАО “Атомэнергомаш“ запрос о   разъяснении положений заявки на участие в конкурсе. 
 

3. По результатам повторного рассмотрения заявок по итогам запросов об уточнении заявок на участие в конкурсе на отборочной стадии конкурсной комиссией были приняты следующие решения: 

3.1.Допустить к дальнейшему участию в конкурсе следующих участников конкурса, отвечающих требованиям конкурсной документации и подавших заявки на участие в конкурсе, отвечающие требованиям конкурсной документации: 

3.1.1. ОАО “Атомэнергомаш“ 


4. В связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок только один участник конкурса и поданная им заявка были признаны соответствующими условиям конкурса, в соответствии с подпунктом б) пункта 13.5.2 ЕОСЗ открытый конкурс признан несостоявшимся. 

5. Заказчик ОАО «НИАЭП» вправе принять решение о заключении договора с участником открытого конкурса ОАО «Атомэнергомаш» на условиях, указанных в заявке на участие в конкурсе, по цене договора согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров. Объемы и сроки поставки в соответствии со спецификацией, приведенной в конкурсной документации.

Комиссия:

	ФИО
	Резолюция за/против/воздержался
	Подпись

	Председатель конкурсной комиссии:

	Кочедыков Александр Анатольевич
	
	

	Члены конкурсной комиссии:

	Казакова Елена Алексеевна
	
	

	Карасев Александр Тимофеевич
	
	

	Соловьев Михаил Владимирович
	
	

	Поздняков Александр Александрович
	
	

	Климович Георгий Константинович
	
	

	Кевля Сергей Александрович
	
	

	Дыба Дмитрий Леонидович
	
	

	Суслова Анастасия Алексеевна
	
	

	Горин Сергей Владимирович
	
	

	Ластовский Владислав Станиславович
	
	

	Секретарь конкурсной комиссии без права голоса:

	Белоусова Ольга Александровна
	
	


