ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ИМЕНИ А.П. АЛЕКСАНДРОВА»

ФГУП «НИТИ ИМ. А.П. АЛЕКСАНДРОВА

	                                                                                         УТВЕРЖДАЮ

          Председатель Единой закупочной комиссии

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

_________________________ Чумаков Д.В.

«10» апреля 2015 г.
	


Извещение о внесении изменений 
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», являющееся организатором открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку  клапана регулирующего фланцевого (извещение о проведении запроса цен и документация по запросу цен опубликованы «08» апреля  2015 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://www.zakupki.gov.ru, закупка № 31502231247, на официальном сайте о размещении заказов  на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru (закупка № 150408/0476/149) и на ЭТП «Аукционный конкурсный дом» http://www.a-k-d.ru (закупка  №Z037847), в соответствии с п. 20.5.2  ЕОСЗ, сообщает о внесении изменений в документацию по запросу цен указанного выше запроса цен, а именно:
В Томе 2 «Техническая часть»:

         Пункт 1 читать в следующей редакции:

	№ 

п./п.
	Наименование

ТМЦ


	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Клапан регулирующий фланцевый 
Типа 3241 с электропри- водом типа SAM-12
 или эквивалент.
	Характеристики клапана:

Ду 50, Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2)

Расход: min 1 м3/час,  max 30 м3/час, kvs 40

Входное давление Р1(абс.) - 16 кгс/см2
Выходное давление Р2(абс.) - 0,1 кгс/см2
Температура Т1 от +20 до +90°С
Материал корпуса – нержавеющая сталь 1.4408.

Присоединение: фланец формы В1 по EN 1092-1 (соответствует исполнению 1 по ГОСТ 12815-80)

Электропривод 

230 В, 50 Гц, 

2 конечных выключателя по положению, 2 – по моменту

Позиционер (4…20 мА), обратная связь (4…20мА)

Ход клапана 15 мм

Скорость привода 17 мм/мин

В комплект поставки входит: клапан, комплект ответных фланцев отечественного производства из нержавеющей стали с крепежом и прокладками

В комплект документов должно входить: руководство по эксплуатации, паспорт, «свидетельство о чистоте».
	компл.
	2


Контактное лицо - Баранецкая Ю.В., начальник Отдела конкурсных технологий ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», тел.: 8-81369-60341, факс: 8-81369-23672, buv@niti.ru                                  
