Федеральное государственное унитарное предприятие

«НИТИ им. А.П. Александрова»

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Генеральный директор ______________В.А. Василенко «___»___________2015 г. |

Техническое задание

на выполнение работ по теме:

«Определение технического состояния и оценка

остаточного ресурса силовых и контрольных

кабелей РДЭС ячеек №1 и №3 зд.122А»,

Рег.№29-18.1.15/53 ТЗ

Согласовано:

Главный инженер						А.А. Иванов

Главный инженер УЭС						В.В. Шапошников

2015

Техническое задание на выполнение работ:

«Определение технического состояния и оценка остаточного ресурса

силовых и контрольных кабелей РДЭС ячеек №1 и №3 зд.122А», Рег.№29-18.1.15/53 ТЗ

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ

Подраздел 2.1 Описание выполняемых работ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству выполняемых работ

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам выполняемых работ

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результата работ

Подраздел 3.6 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата работ

Подраздел 4.2 Требования по приемке работ

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов работ)

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Определение технического состояния и оценка остаточного ресурса существующих силовых и контрольных кабелей (далее кабелей) РДЭС (резервная дизельная электростанция) ячеек №1 и №3 зд.122А ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова».

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ

Подраздел 2.1 Описание выполняемых работ

Определение технического состояния кабельных изделий неразрушающими методами контроля и оценка срока службы кабелей РДЭС ячеек №1 и №3 зд.122А, по результатам выборочного обследования марок и типов кабелей, определение условий и возможности обеспечения надежной эксплуатации кабельных линий до 2020 года. Марки и типы кабельных изделий приведены в Приложении Б. Оформление документации на выполненные работы (акты, протоколы, заключения, отчеты и т.д.), выпуск решения о продлении срока службы кабелей в порядке, установленном в положении №ПО 1.2.1.02.999.0184-2013 и по документам указанным в п.3.1.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Исполнитель должен иметь в достаточном количестве собственный обученный и аттестованный персонал, имеющий удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках с отметкой о группе допуска по электробезопасности IV до и выше 1000В и подтверждённый опыт работ не менее 5 лет в области решаемой по Договору задачи. Исполнитель должен иметь оборудование (необходимую измерительную и диагностическую технику) для выполнения работ указанных в п.2.1. Измерительная и диагностическая техника должна быть аттестована, испытана и проверена с предоставлением действующих протоколов поверки.согласно требований правил РФ. Измерительная и диагностическая техника, средства и методики, применяемые для контроля и измерения параметров кабелей должны соответствовать требованиям действующей нормативной документации на конкретные виды контроля. Документы, на основании которых необходимо выполнить услуги: - СТО 1.1.1.0.1.007.0281-2010 «Управление ресурсными характеристиками элементов энергоблоков атомных станций»; - ПО 1.2.1.02.999.0184-2013 «Определение технического состояния и управление старением кабелей на атомных станциях»; - РД-ЭО-0146-99 «Методические указания по определению технического состояния и остаточного срока службы кабелей систем безопасности, контроля и измерений на атомных станциях»; - ТПРГ 1.2.6.9. 0072-2011 «Типовая программа диагностики кабельных линий на атомных станциях. Требования и рекомендации к разработке и выполнению»; - МР 1.2.1.13.0018-2011 «Методические рекомендации по диагностике дефектов в контрольных кабелях атомных станций»; Работы по анализу технического состояния кабелей должны проводиться в установленные сроки (до 15 декабря 2015)

Подраздел 3.2 Требования к качеству выполняемых работ

Исполнитель, выполняющий анализ технического состояния кабелей, до начала работ должен иметь разработанную и согласованную с Заказчиком Программу контроля технического состояния и оценки остаточного ресурса, существующих кабелей РДЭС, разработанную в соответствии с Положением по определению технического состояния и управление старением кабелей на атомных станциях №ПО 1.2.1.02.999.0184-2013. Исполнитель разрабатывает детальный график проведения диагностических работ с привязкой к графикам ремонтов оборудования РДЭС, согласованный с заказчиком. Заказчик до начала проведения работ должен ознакомить специалистов, проводящих работы по диагностике состояния и прогнозирования срока службы кабелей, с документацией, содержащей данные по режимам, фактическим условиям эксплуатации и ремонтам кабелей (в т.ч. по модернизациям кабельных коммуникаций) Работы по контролю технического состояния кабелей проводятся с применением средств индивидуальной защиты с соблюдением действующих инструкций и правил безопасности. Исполнитель в ходе работ по оценке технического состояния силовых и контрольных кабелей проводит: - технический осмотр кабельных трасс; - определение фактических режимов эксплуатации; - анализ фактических условий эксплуатации; - измерение электрических параметров силовых и контрольных кабелей; - измерение механических, физических и химических свойств оболочек и изоляций кабелей методами неразрушающей диагностики (без демонтажа). Перечень кабелей и объём кабельных линий для контроля состояния может быть уточнён в процессе проведения работ по результатам визуального и измерительного контроля, анализа технической документации

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам выполняемых работ

Исполнитель несёт ответственность за достоверность представленных данных в отчете по оценке технического состояния и остаточного ресурса существующих силовых и контрольных кабелей и обязуется устранить выявленные замечания по отчёту в течение одного года со дня его приёмки заказчиком.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Организация выполняет работы на территории ФГУП «НИТИ им.А.П. Александрова» по месту установки электрооборудования. Персонал организации должен иметь форму допуска 3 по режиму секретности.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результата работ

Исполнитель предоставляет список состава работающих для допуска на объект с указанием паспортных данных и подтверждением квалификации документами с соответствующими группами допуска. Допуск персонала к работам и организация работ осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами. Исполнитель обязуется соблюдать правила пропускного режима при проходе на территорию Заказчика и правила пожарной безопасности на территории Заказчика. Привлечение стороннего персонала без согласования с Заказчиком не допускается. Исполнитель выполняет работы на территории ФГУП «НИТИ им.А.П. Александрова». Проживание сотрудников подрядной организации на территории объектов категорически запрещено. Работы по анализу технического состояния кабелей должны проводиться согласно требованиям заводской документации на оборудование, ПУЭ и ПТЭ, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Технология и методы производства работ – в соответствии с действующими нормами. Работы проводятся только в отведенной зоне работ. После окончания работ Исполнитель обязан привести в порядок рабочую зону, выполнить уборку и вывоз мусора Несчастные случаи, происшедшие на электроустановках, принятых к обследованию Исполнителем, расследуются и учитываются в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях (утверждены Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24 октября 2002г. № 73) и Формами документов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве (утверждены Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24 октября 2002г. № 73). Работы при использовании неразрушающих методов контроля состояния и измерении электрических параметров кабелей проводятся при отключенном электрооборудовании и не влияют на безопасность. Визуальный контроль и техническое обследование кабельных трасс, проводимые, в том числе, при работе РДЭС не влияют на безопасность.

Подраздел 3.6 Специальные требования

Стороны несут ответственность за выполнение обязательств по настоящему техническому заданию. При неисполнении или ненадлежащем исполнении одной из Сторон обязательств по настоящему техническому заданию, приведшего в результате этого к повреждению оборудования, виновная сторона обязана возместить последнему фактически причиненные убытки в размере страховой суммы, обозначенной в договоре. Компенсация расходов на ремонт поврежденного оборудования Заказчика, вызванные неправильными действиями персонала Исполнителя, возлагается на Исполнителя. Срок предоставления акта расследования нарушения - 3 дня, в сложном случае до 10 дней. Для расследования нарушения назначается двухсторонняя комиссия (представители Исполнителя и Заказчика, назначенные по приказу).

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата работ

По окончании работ Исполнитель проводит анализ результатов диагностирования кабелей и представляет Заказчику оформленный в соответствии с требованиями нормативной документации Отчет по оценке технического состояния, остаточном ресурсе силовых и контрольных кабелей РДЭС, о сроках и условиях дальнейшей их эксплуатации. К отчету прикладываются протоколы замеров (по группам кабелей), обследований, лабораторных испытаний.

Подраздел 4.2 Требования по приемке работ

Заказчик в течение всего срока действия договора контролирует выполнение работ. Приемка работ осуществляется комиссионно (представителями Заказчика и Исполнителя), с оформлением Акта сдачи-приемки выполненных работ и передачей Заказчику оформленного Отчета по оценке технического состояния, остаточном ресурсе силовых и контрольных кабелей РДЭС, о сроках и условиях дальнейшей их эксплуатации. Работы должны быть завершены Исполнителем и приняты Заказчиком до 15 декабря 2015г.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов работ)

Перечень работ и представляемых заказчику материалов: - Отчет по оценке технического состояния, остаточном ресурсе силовых и контрольных кабелей РДЭС, о сроках и условиях дальнейшей их эксплуатации; - протоколы замеров (по группам кабелей), обследований, лабораторных испытаний; - выпуск решения о продлении срока службы кабелей в порядке, установленном в положении №ПО 1.2.1.02.999.0184-2013 Отчет представляется в двух экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| А | Рекомендуемое оборудование (аналоги) для проведения измерений и испытаний по программе работ | 5 |
| Б | Перечень существующих кабелей ячеек №1 и №3 РДЭС зд. 122А для продления сроков службы. | 6 |

ПРИЛОЖЕНИЕ А.

Рекомендуемое оборудование (аналоги) для проведения измерений и испытаний по программе работ

- Тепловизионная камера для определения окружающей температуры эксплуатации кабелей и температуры поверхности силовых кабелей.

- Портативный кабельный индентор EPR1/0GDEN, IPAM-1 для неразрушающего контроля состояния полимерных оболочек кабелей в эксплуатации.

- Дифференциальный сканирующий калориметр для анализа состояния микрообразцов изоляционных материалов весом 4-10 мг.

- Система термического анализа LABSYS с платой ДСК для анализа состояния микрообразцов изоляционных материалов весом 4-10 мг.

- ИК Фурье спектрометр Avatar 360 E.C.P.(Nicolet) с приставкой НПВО для анализа состояния микрообразцов изоляционных материалов весом 10-20 мг.

- Установка CD 31 для диагностики силовых кабелей методом возвратного напряжения.

- Установка для диагностики высоковольтной изоляции методом частотной диэлектрической спектроскопии IDA-200 или IDAX 300, IDAX 350..

- Лабораторная деформационная машина ТЕСТ-1У/Т для определения механических свойств изоляционных материалов (относительного удлинения и прочности при разрыве образцов полимерных оболочек кабелей).

- Установка для измерения параметров частичных разрядов на осциллирующем затухающем напряжении типа CPDA 15, OWTS 30.

- 5 кВ автоматический тестер изоляции MEGGER S1-5005.

- Тераомметр Е6-13А.

- Цифровой мегомметр на напряжение не менее 2,5 кВ.

- VLF 27 для испытания кабелей повышенным напряжением постоянного тока и частотой 0,1 Гц.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Перечень существующих кабелей ячеек №1 и №3 РДЭС зд. 122А для продления (переназначения) сроков службы

| № n/п | Инв.№ | Маркировка кабеля | Кол-во жил и сечение | Количество (шт.) | Полная длина (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17807 | ААШВ | 3х95 | 6 | 1520 |
| 2 | 17807 | КВВГ | 4х2,5 | 16 | 2616 |
|  | 17807 |  | Итого: | 22 | 4136 |
| 3 | 21944 | ААШВ | 3х120 | 5 | 130 |
| 4 | 21944 | ААШВ | 3х185 | 2 | 400 |
|  | 21944 |  | Итого: | 7 | 530 |
| 5 | 21974 | АВВГ | 2х2,5 | 2 | 60 |
| 6 | 21974 | АВВГ | 2х4 | 1 | 20 |
| 7 | 21974 | АВВГ | 2х10 | 2 | 80 |
| 8 | 21974 | АВВГ | 3х4+1х2,5 | 4 | 114 |
| 9 | 21974 | АВВГ | Зх16+1х10 | 3 | 75 |
| 10 | 21974 | АВВГ | 3x50+1x25 | 8 | 152 |
| 11 | 21974 | АВВГ | Зх95+1х50 | 2 | 40 |
| 12 | 21974 | АВВГ | 4х2,5 | 7 | 198 |
| 13 | 21974 | ВВГ | 2х2,5 | 2 | 65 |
| 14 | 21974 | ВВГ | 2х4 | 7 | 237 |
| 15 | 21974 | ВВГ | 2х10 | 1 | 50 |
| 16 | 21974 | ВВГ | 2х25 | 6 | 202 |
| 17 | 21974 | ВВГ | Зх2,5+1х1,5 | 5 | 179 |
| 18 | 21974 | ВВГ | 3х6 | 3 | 88 |
| 19 | 21974 | ВВГ | 4х6 | 5 | 220 |
|  | 21974 |  | Итого: | 58 | 1780 |
| 20 | 21960 | АКВВГ | 4х2,5 | 1 | 20 |
| 21 | 21960 | АКВВГ | 7х2,5 | 10 | 388 |
| 22 | 21960 | АКВВГ | 10х2,5 | 17 | 655 |
| 23 | 21960 | АКВВГ | 19х2,5 | 7 | 276 |
| 24 | 21960 | КВВГ | 4х1,5 | 2 | 760 |
| 25 | 21960 | КВВГ | 5x1,5 | 69 | 3677 |
| 26 | 21960 | КВВГ | 5х2,5 | 3 | 125 |
| 27 | 21960 | КВВГ | 7x1,5 | 2 | 300 |
| 28 | 21960 | КВВГ | 7x2,5 | 4 | 820 |
| 29 | 21960 | КВВГ | 9x1,5 | 1 | 23 |
| 30 | 21960 | КВВГ | 10x1,5 | 23 | 2752 |
| 31 | 21960 | КВВГ | 10x2,5 | 4 | 810 |
| 32 | 21960 | КВВГ | 14x1,5 | 21 | 855 |
| 33 | 21960 | КВВГ | 14x2,5 | 1 | 60 |
| 34 | 21960 | КВВГ | 19x1,5 | 3 | 783 |
| 35 | 21960 | КВВГ | 19х2,5 | 1 | 45 |
|  | 21974 |  | Итого: | 169 | 12349 |
|  |  |  | Всего: | 256 |  |

Таблица 1