Приложеие № 1 к спецификации

Техническое задание

на приобретение оборудования

Комплектная шахтная трансформаторная подстанция КТПШВ-Т-К-К-400/6/0,4

Комплектная шахтная трансформаторная подстанция КТПШВ-Т-К-К-400/6/0,4 предназначена для электроснабжения трехфазным током электроприемников, устанавливаемых в подземных выработках, опасных по газу и пыли, а также для обеспечения защиты от токов утечки и максимальной токовой защиты линий низшего напряжения.

Условия эксплуатации

- температура окружающего воздуха от -40 до +35 °С;

- относительная влажность окружающего воздуха до 10 % при температуре  +35 °С;

- отсутствие резких толчков и ударов;

- запыленность окружающего воздуха не более 100 мг/м3;

рабочее положение в пространстве – горизонтальное, допускается отклонение от рабочего положения до 15° в любую сторону.

Технические характеристики Наименование параметра; КТПШВ-Т-К-К-400/6/0,4; Допустимое отклонение, %. Номинальная мощность, кВА; 400; -. Частота тока, Гц; 50; -. Номинальное первичное напряжение, В; 6000; ±5. Номинальное вторичное напряжение, В; 400; -. Схема и группа соединения обмоток трансформатора; У/Д-11 У/У-0; -. Напряжение короткого замыкания, %; -; ±10. Ток холостого хода, %; -; -30. Потери короткого замыкания, приведенные к температуре 115 °С, Вт; -; 10. Потери холостого хода, Вт; -; 15.