Техническое задание 

на закупку материалов
Предмет закупки - Катионит КУ-2-8
г. Снежинск
20___г.

Техническое задание 

на поставку материалов (катионита КУ-2-8) для объекта
 «Котельная ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им.академ. Е.И. Забабахина»
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке 

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Ионообменная смола Катионит КУ-2-8, ГОСТ 20298-74 с изм.1-5.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, потребительские свойства которого не были восстановлены).

	Подраздел 1.3 Этапы изготовления

	-

	Подраздел 1.4 Документы для изготовления

	Разрешающие документы на производство катионита должны соответствовать требованиям Законодательства РФ.

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	Код ОКП – 22 2700


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Смола ионообменная применяется для водоподготовки в энергетике (для умягчения сетевой и питательной воды котлов).


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Специальные меры безопасности не требуются. Эксплуатация должна производиться в соответствии с инструкциями по ведению водно-химического режима котлов. 


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	а) Технические (химические) свойства КУ-2-8:
- сильнокислотный катионит, представляет собой высокомолекулярное полимерное соединение гелевой структуры, нерастворим в воде, не токсичен, невзрывоопасен, невоспламеняющийся, 
- функциональная группа – сульфогруппа,

- ионная форма – водородно-солевая,

- тип – полимеризационный,
- внешний вид – сферические зерна от желтого до темно-коричневого цвета,

- гранулометрический состав – размер зерен 0,315-1,250 мм, объемная доля рабочей фракции - не менее 96%, эффективный размер зерен - 0,4-0,55мм, коэффициент однородности - не более 1,7, массовая доля влаги - 48-58%, осмотическая стабильность -  не менее 94,5%, удельный объем в Н-форме - не более 2,8см3/г. 
б) Функциональные характеристики КУ-2-8:

- полная статическая обменная емкость - не менее 1,8 моль/см3 (мг-экв/м3),

- динамическая обменная емкость с заданным расходом регенерирующего вещества - не менее 526 моль/м3 (г-экв/м3).
в) Качественные характеристики КУ-2-8:

- качество продукции должно соответствовать ГОСТ 20298-74 с изм.1-5 и должно подтверждаться сертификатом соответствия, выданным Органом по сертификации на основании Протокола испытаний химической лаборатории, имеющей аттестат аккредитации;
- продукция должна соответствовать действующим нормам санитарных правил, что должно подтверждаться Санитарно-эпидемиологическим заключением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человек;

- каждая партия катионита должна сопровождаться документом, удостоверяющим соответствие ее требованиям ГОСТ 20298-74 с изм.1-5..

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	-

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	-

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Транспортную тару маркировать по ГОСТ 14192-96 с указанием следующих данных:
- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование и марка катионита,

- номер партии,

- дата изготовления,

- масса нетто,

- ГОСТ 20298-74.

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Катиониты должны быть упакованы в полиэтиленовые мешки по ГОСТ 17811-78, вложенные в льно-джуто-кенафные мешки по ГОСТ 30090-93 или мешки из винилскожи. Горловину мешка заварить, наружный мешок зашить машинным способом или завязать.
Масса катионита в мешке – не более 50 кг.
 Допускается упаковка в полиэтиленовые бочки, бидоны, а также иным способом в соответствии с ГОСТ 20298-74 с изм.1-5. 


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка катионитов должна производиться партиями. За партию принимают количество катионита одной марки, однородного по своим качественным показателям и сопровождаемого одним документом о качестве. Масса партии в пересчете на сухой продукт должна быть не более 5т. 
Приемка продукции Покупателем осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству №П-6, утвержденную Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65г., а также в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству №П-7, утвержденную Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66г. (с последующими изменениями и дополнениями).

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Каждая партия катионита должна сопровождаться документом (на русском языке), удостоверяющим соответствие ее требований ГОСТ 20298-74 с изм.1-5. Документ должен содержать следующие реквизиты:

- наименование и товарный знак предприятия-изготовителя,

- наименование и марку катионита,

- номер партии,

- дату изготовления,

- массу нетто, 

- количество мест партии,

- результаты проведенных испытаний или подтверждение о соответствии партии катионита требованиям ГОСТ 20298-74.

Поставщик предоставляет покупателю:

- Паспорт качества (оригинал);

- Сертификат соответствия;
- Санитарно-эпидемиологическое заключение (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии);

- счет, счет-фактуру, выставленные покупателю;

- товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 2-х экз.;

- Акт приема-передачи товара в 2-х экз.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Катионит транспортировать в крытых транспортных средствах. При температуре ниже 0°С катионит перевозить в отапливаемом транспорте в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта.
При температуре выше 0°С допускается транспортировать катионит, упакованный в контейнеры, на открытом подвижном составе.
Не допускается транспортировать катиониты, упакованные в мешки, вместе с анионитами и с агрессивными средами.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Катиониты хранить в упакованном виде в чистых и сухих складских помещениях при температуре не ниже плюс 2°С на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Готовая продукция должна быть принята техническим контролем предприятия-изготовителя. Изготовитель должен гарантировать соответствие всего выпускаемого продукта требованиям  ГОСТ 20298-74 с изм.1-5  при соблюдении правил хранения.

Гарантийный срок хранения катионитов – 12 месяцев со дня изготовления продукции.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	-


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	-


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	-


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Соответствие ГОСТ 20298-74 с изм.1-5.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	-


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Требуется поставить 1,5 тонн (1500 кг) катионита КУ-2-8 (Н-форма).
Срок поставки  - апрель – май  2014г.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	-


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	-
	-


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	-
	-


