## Апрель Б12
Спецификация. Поставка регулирующей арматуры для сооружения энергоблоков №№ 1 и 2 Белорусской АЭС
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Категория ОК | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма НДС (18 %), руб. | Сумма с НДС, руб. | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Примечание | ДАТА ЗЗ ПО ОГ | Срок поставки | Срок доставки | Разработчик РД | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 28
1 | 2.ИСУП.104237063 | 10LAB90AA201 | Клапан регулирующий с ЭИМ | По типу СКР150-00-00-Э Рр 12,9 МПа, Тр227 оС | - | 4 | оборудование | 150 | 12,9 | 180 | питательная вода |  | 450 | встроенный электропривод | с МЭМ | - | угл | под приварку | по типу - | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует |  |  | BEL_101123877 | 4/- | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Здание турбины (10UMA) бл.1 |  | UMA; См. таблицу А.1 (стр. 130) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=159x13; DP_max=9,2; DP_min=2,9;; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 200т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 150т/ч ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2015-02-24 08:00 | 2016-11-01 | 2016-11-11 | Атомпроект (ГППС ОИТ) | 0
2 | 2.ИСУП.104237064 | 10LAB90AA202 | Клапан регулирующий с ЭИМ арматура работает на вакууме!!! Должна подводиться запирающая жидкость!!! | По типу СКА.034.300.12.000-01.01 Рр 12,9 МПа, Тр227 оС Kv=210 | - | 4 | оборудование | 300 | 12,9 | 180 | питательная вода |  | 1100 | встроенный электропривод | с МЭМ | - | угл | под приварку | по типу - | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует |  |  | BEL_101123877 | 4/- | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Блок №1. Здание турбины (10UMA) бл.1 |  | UMA; См. таблицу А.1 (стр. 131) ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 Параметры: Труба=325х13; DP_max=9,7; DP_min=2,9;; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 2000т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 1500т/ч ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2015-02-24 08:00 | 2016-11-01 | 2016-11-11 | Атомпроект (ГППС ОИТ) | 0
2
Примечание: Фланцевая и межфланцевая арматура поставляется комплектно с ответными фланцами, крепежом и прокладками.
От Поставщика
______________________________________
Formulas:
Срок поставки = [Срок доставки]-10