ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«РОССИЙСКИЙ КОНЦЕРН ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ

И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА АТОМНЫХ СТАНЦИЯХ»

(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

филиал «Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС»

(НТЦ АТР)

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение

работ по теме:

«Разработка типового проекта «Укрытие пожарной техники и личного состава».

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме: «Разработка типового проекта «Укрытие пожарной техники и личного состава».

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

Разработка типового проекта «Укрытие пожарной техники и личного состава».

- ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

  - В процессе работы выполняется разработка проектной документации укрытия пожарной техники и личного состава.

  - Проектная документация типового проекта укрытия пожарной техники и личного состава разрабатывается с целью повышения противоаварийной готовности и эффективности системы ГО и ЧС в атомной энергетике, за счет внедрения современных технических решений, оборудования и материалов в типовых проектах (проектах многократного использования), приведения их в соответствие с требованиями действующих нормативных документов, а также снижения сроков и затрат на сооружение, проектирование и эксплуатацию объектов ГО и ЧС АС, путем использования типовых проектов.

  - Разработка проектной документации «Укрытие пожарной техники и личного состава» должна быть выполнена с учетом проектных решений Типового проекта АПБ-082/12 «Укрытие для пожарной техники АЭС».

  - Допускается корректировка настоящего ТЗ, а также уточнение технических требований в Задании на проектирование.

  - Работы по проектированию укрытия пожарной техники и личного состава проводятся по следующим основным этапам:

разработка проектной документации;

согласование проектной документации с заинтересованными организациями в установленном порядке и устранение замечаний;

сдача проектной документации в Технический архив проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом».

  - Заказчиком работы является: «Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС» (НТЦ АТР)».

- ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ

  - Общие требования

3.1.1 Состав и содержание проектной документации типового проекта «Укрытие пожарной техники и личного состава» должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов и законодательных актов Российской Федерации, требованиям ОАО «Концерн Росэнергоатом» и Проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» к проектной документации, в том числе:

Градостроительному Кодексу РФ;

Постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года №87 (с изменениями от 18 мая, 21 декабря 2009г., 13 апреля, 7 декабря 2010г., 15 февраля 2011г.).

3.1.2 Состав и содержание проектной документации типового проекта должны соответствовать требованиям настоящего Технического задания и Задания на проектирование укрытия пожарной техники и личного состава.

3.1.3 В ходе выполнения работ по разработке проектной документации должно быть выполнено:

проведен мониторинг, анализ и учет изменений нормативно-технической документации в области проектирования, эксплуатации и сооружения объектов гражданской обороны, а также выбор и обоснование применяемых проектных решений (архитектурных, конструктивных и объёмно-планировочных);

подготовка проектной документации в соответствии с требованиями Технического задания и задания на проектирование;

согласование типового проекта «Укрытие пожарной техники и личного состава» с ВНИИГО ЧС, СПБ ОАО «Концерн Росэнергоатом» и ОАО «Атомэнергопроект» и сдача согласованной проектной документации в Технический архив Проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом».

3.1.4 Исходные данные для выполнения работы содержатся в следующих документах:

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»;

- ВСН ИТМ ГО АС-90 «Ведомственные строительные нормы проектирования ИТМ ГО на атомных станциях»;

- Распоряжение Минатома России от 28.01.2000 №35-р;

- НП-015-2000 «Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии. Типовое содержание плана мероприятий по защите персонала в случае аварии на атомной станции» от 05.07.2000;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87;

- Руководство по оформлению проектной документации, выпускаемой для АЭС Стандартами организации СТО СМК-ПКФ;

- Проект-аналог: АПБ-082/12 «Типовой проект укрытия пожарной техники АЭС»;

  - Требования к качеству выполняемой работы

3.2.1	Работа должна выполняться в соответствии с действующими нормативными документами и действующим законодательством Российской Федерации.

  - Требования к гарантийным обязательствам выполняемой работы

3.3.1 Гарантийный срок на выполненные работы – 12 месяцев.

  - Требования к конфиденциальности

3.4.1	Исполнитель должен обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета работы, хода её исполнения и полученных результатов.

  - Требования к безопасности выполнения работы и безопасности результата выполнения работы

3.5.1	Требования к безопасности выполнения работы и безопасности результата выполнения работы не предъявляются.

  - Требования по обучению персонала Заказчика

3.6.1 Требования по обучению персонала Заказчика не предъявляются.

  - Требования к составу технического предложения Участника

3.7.1 Требования к составу технического предложения будут определены документацией о проведении процедуры закупки.

  - Специальные требования

3.8.1 Специальные требования не предъявляются.

- РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

  - Описание конечного результата выполнения работы

    - В результате выполнения работы должна быть разработана и согласована проектная документация укрытия пожарной техники и личного состава.

  - Требования по приемке работы

    - Приемка работы выполняется Заказчиком на соответствие результатов работы настоящему Техническому заданию.

  - Требования по передаче Заказчику технических и иных документов. Оформление результатов выполнения работы

    - Все технические и иные документы, сформированные в процессе выполнения работы, передаются Заказчику.

    - По окончании выполнения работ по этапу, Исполнитель передает Заказчику проектную документацию в объеме, определенном Календарным планом для этого этапа,         на бумажных носителях (в трех экземплярах) и на электронных носителях информации (оптических дисках): текстовая часть - в форматах Microsoft Word, Excel; графическая часть - в свободно редактируемом формате AutoCad (в двух экземплярах); в отсканированном виде в формате TIFF или PDF (в пяти экземплярах).

    - По окончании выполнения работ Исполнитель передает Заказчику проектную документацию «Укрытие пожарной техники и личного состава» на бумажных носителях информации (в пяти экземплярах) и на электронных носителях информации (оптических дисках): текстовая часть - в форматах Microsoft Word, Excel; графическая часть - в свободно редактируемом формате AutoCad (в двух экземплярах); в отсканированном виде в формате TIFF

или PDF (в пяти экземплярах) в соответствии с требованиями ПКФ и ОАО «Концерн Росэнергоатом».

    - Материалы проектной документации укрытия пожарной техники и личного состава должны быть переданы Заказчику по окончании выполнения работ в форматах программ, применявшихся при подготовке этих материалов, на электронных оптических носителях информации.

    - Оформление проектной документации типового проекта должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

- 	ГОСТ Р 21.1101-2009. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной документации;

- 	ГОСТ 2.102-68 (2001). Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов;

- 	ГОСТ 2.104-68 (2001). Единая система конструкторской документации Основные надписи;

- 	ГОСТ 2.105-95 (2001). Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам;

- 	СТО СМК-ПКФ-014.2-06. Управление разработкой проекта. Часть 3. Оформление проектной документации.

    - Подготовка текстовых документов проектной документации должна выполняться машинным способом в форматах программ MicrosoftWord, MicrosoftExcel, входящих в состав MicrosoftOffice.

    - Сметная документация разрабатывается в программном комплексе «АтомСмета».

    - Подготовка графических документов проектной документации должна выполняться машинным способом в формате программы AutoCAD.

    - Разработанная и согласованная  проектная документация передается Исполнителем в Технический архив проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом».

- СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ ПО ДОГОВОРУ

Срок выполнения работы по договору – 7 месяцев.

Заместитель директора по вопросам ГО, ЧС

и противоаварийной готовности НТЦ АТР	__________________ Н.А.Виноградов

«____»_____________________2014 г.

Приложение № 1

к Техническому заданию

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

«Укрытие пожарной техники и личного состава»

| №№ п.п. | Перечень исходных данных и требований | Содержание основных исходных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основание для проектирования | Сводный план мероприятий на разработку НТД ОАО «Концерн Росэнергоатом» в 2014 году. |
| 2 | Место строительства | Пром. площадки АЭС |
| 3 | Данные о количестве укрываемой техники и укрываемых | Проектной документацией предусмотреть в режиме чрезвычайной ситуации обеспечение условий для: - размещения двух пожарных автомобилей, ориентировочные габариты одного автомобиля длина – 9500 мм, ширина – 2500 мм, высота – 3500мм; - размещения личного состава двух пожарных расчётов (12 человек). |
| 4.1 | Режим работы личного состава | Укрытие на две единицы пожарной техники и 12 человек личного состава функционирует в режимах: - режим повседневной деятельности; - режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В режиме ЧС личный состав укрытия работает круглосуточно. В повседневной деятельности защитное укрытие пожарной техники находится в постоянной готовности к функционированию. |
| 4.2 | Перечень и назначение помещений | Перечень и назначение помещений принять в соответствии с требованиями ВСН ИТМ ГО - АС-90 и СНиП II-11-77*. В соответствии с п.2.1 СНиП II-11-77* предусмотреть основные и вспомогательные помещения. В составе основных помещений предусмотреть: - помещения для укрытия личного состава пожарных расчетов (12 чел); - помещение для укрытия техники. В составе вспомогательных помещений предусмотреть: - центральная венткамера, - венткамера III режима, - камера калориферов, - камеры фильтров, - расширительная камера, - вытяжная камера ДЭУ, - помещения дизельной электроустановки, - помещение хранения горючесмазочных материалов (ГСМ), - электрощитовая, - санузел, - помещение для хранения продуктов и воды, - помещение спецодежды и ЗИП, - тамбуры (в соответствии с п.п. 2.8*, 2.9, 2.10, 2.10а, 2.10б, 2.16 СНиП II-11-77*). Предусмотреть устройство технических систем с необходимой производительностью, а также запасы топлива, воды и продуктов для обеспечения работы убежища в режиме ЧС в течение 5 суток. |
| 5 | Требования к защитному сооружению гражданской обороны | Проект укрытия пожарной техники и личного состава» разрабатывается в соответствии с требованиями: - Российских норм и правил, действующих в атомной энергетике, а также общепромышленного назначения на момент заключения договора; - СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны». - СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»; - ВСН ИТМ ГО АС-90 «Ведомственные строительные нормы проектирования ИТМ ГО на атомных станциях»; - распоряжение Минатома России от 28.01.2000 №35-р; - инженерные изыскания по участку строительства; - НП-015-2000 «Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии. Типовое содержание плана мероприятий по защите персонала в случае аварии на атомной станции» от 05.07.2000. - Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87; - Руководства по оформлению проектной документации, выпускаемой для АЭС Стандартами организации СТО СМК-ПКФ; |
| 6 | Требования по количеству запасов продовольствия и медикаментов | В соответствии с требованиями ВСН ИТМ ГО АС-90 и «Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» утверждённых приказом МЧС России от 15.12.2002 №583 предусмотреть возможность хранения запаса продовольствия и питьевой воды из расчёта 5 суточного пребывания укрываемых. |
| 7 | Источники обеспечения защитного сооружения гражданской обороны электроэнергией, водой и теплом. Водоотведение. | При разработке проектной документации учесть следующие требования: 1. Энергоснабжение укрытия: - (основное) от наружных сетей АС по одной кабельной линии от внешнего источника питания на напряжение 380/220 В, 50 Гц по трёхфазной четырехпроходной системе с заземляющей нейтралью; - (резервное) от дизельной электростанции (ДЭС), размещённой в защитном укрытии. - ремонтное освещение – 36В в электро-помещении и фильтровентиляционной камере (ФВК); - аварийные светильники - 24В в электро-помещении и помещении ДЭС. Питание аварийного освещения от стартерной аккумуляторной батареи дизель - генератора. 2. Водоснабжение и канализацию убежища: Проектной документацией предусмотреть водоснабжение защитного укрытия пожарной техники: - в режиме повседневной деятельности водоснабжение объекта предусмотреть от общей сети АЭС, дополнительно предусмотреть; - в особый период предусмотреть расходы воды на питьевые нужды в соответствии с требованиями СНиП II-11-77*; - техническое водоснабжение ДГУ в режиме чрезвычайной ситуации предусмотреть в соответствии с п.7.46* СНиП II-11-77*. Предусмотреть устройство канализации в особый период в соответствии с требованиями нормативной документации: СНиП 2.01.51-90; ВСН ИТМ ГО — АС-90; п.7.47*- 7.49* и 7.50, 7.51 СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны». Проектной документацией предусмотреть горячее водоснабжение в особый период электрическим подогревателем. 3. Предусмотреть устройство отопления: - (основное) в повседневной деятельности – от наружных сетей АЭС; - (резервное) в особый период и при выходе из строя наружных сетей – электрическими подогревателями обеспечивающих поддержание температуры плюс 10оС в соответствии с требованиями п. 7.22 СНиП II-11-77*. |
| 8 | Степени защиты, режимы вентиляции и продолжительность третьего режима вентиляции. | Степени защиты и характеристика проектируемого укрытия пожарной техники и личного состава по требованиям нормативных документов относится: - к классу 2 по влиянию на безопасность по ПНАЭ Г-01-011-97 (ОПБ 88/97) «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций»; - к I категории по ответственности за радиационную и ядерную безопасность по ПиН АЭ-5.6 «Нормы строительного проектирования АС с реакторами различного типа. Правила и нормы в атомной энергетике»; - к I категории по сейсмостойкости по НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций»; - класс сооружения А-III по СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»; - расчетное давление во фронте ударной волны – Pф = 200 кПа; - коэффициент защиты от радиационного воздействия Кз = 5000. При разработке проектной документации учесть следующие требования: Систему вентиляции помещений для укрываемых предусмотреть из оборудования общепромышленного назначения, которое должно иметь три режима функционирования: - I РВ – чистая вентиляция, обеспечивает автономную работу в течении 5 суток; - II РВ – фильтровентиляция, обеспечивает непрерывную работу в течении 12 часов; - III РВ – регенерация воздуха, обеспечивает непрерывную работу в течении 18 часов, для обеспечения нормальной работы в III режиме предусмотреть необходимое количество установок для регенерации воздуха. Работу вентиляции в боксе-стоянке предусмотреть проектом в режиме I РВ. |
| 9 | Сети связи | В укрытии пожарной техники и личного состава предусмотреть следующие виды связи: - общестанционная (административно-хозяйственная) телефонная связь; - оперативная телефонная связь; - звуковое и речевое оповещение персонала (включая оповещение при пожаре); - резервная внутриобъектная радиосвязь основных пунктов управления; - часофикация рабочих мест персонала; - проводное радиотрансляционное вещание; - связь с пожарным депо АЭС. |
| 10 | Требования по резервированию источников энерго-, тепло-, водоснабжения и систем жизнеобеспечения | В качестве резервного источника электроснабжения убежища предусмотреть питание от автономного источника - ДЭС в соответствии со СНиП 2.01.51-90, ВСН ИТМ ГО АС-90. Дизель-электрическую установку предусмотреть с автоматическим запуском, с водо-водяной системой охлаждения. Мощность ДЭС определить при проектировании. При необходимости, в качестве источника бесперебойного питания постоянного тока использовать аккумуляторные батареи. В соответствии с положениями п.7.10* СНиП II-11-77* для резервирования источников технического водоснабжения дополнительно предусмотреть подачу технической воды от защищённого резервуара хранения технической воды. Ёмкость резервуара технической воды определить при проектировании. В соответствии с требованиями п.2.19 СНиП 2.01.51-90 и п.п. 9.4, 9.7, 9.22 ВСН ИТМ ГО АС-90 системы жизнеобеспечения в сооружение ГО в режиме ЧС должны быть автономными и обеспечить работу персонала не менее чем на 5 суток. Резервирование источников теплоснабжения не предусматривается. При заполнении сооружения отопление отключается. Оно работает только в мирное время. Системы жизнеобеспечения в убежище должны обеспечивать пятисуточное пребывание укрываемых в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90, ВСН ИТМ ГО-АС-90. |
| 11 | Требования о необходимости устройства санпропускника, его тип и пропускная способность | В соответствии с требованиями СНиП II-11-77* |
| 12 | Указание о режиме функционирования защитного сооружения гражданской обороны в мирное время | В мирное время убежище находится в постоянной готовности к функционированию. Помещения убежища могут использоваться для проведения тренировок, обучения персонала и личного состава аварийно- спасательных формирований АЭС действиям в чрезвычайных ситуациях. Использование систем вентиляции убежища в мирное время допускается только по первому режиму (чистой вентиляции). |
| 13 | Требование по оборудованию системами и средствами контроля зараженности воздуха внутри и снаружи сооружения | Требования не предъявляются. |
| 14 | Требования по обеспечению охраны и пожарной безопасности | При разработке проектной документации учесть следующие требования по обеспечению пожарной безопасности: - Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - раздела 10* СНиП II-11-77*; - ПУЭ. Степень огнестойкости не ниже II. Строительные конструкции должны быть выполнены из негорючих материалов. Предел огнестойкости: - несущих элементов здания R 90; - покрытия REI 45; - внутренние стены REI 90, по пожарной опасности – КО. Предусмотреть охранную сигнализацию на входах укрытия и автоматическую пожарную сигнализацию. |
| 15 | Требование по маскировке и легенде прикрытия | Не регламентируется |
| 16 | Дополнительные требования по оборудованию укрытия, другими специальными технологическими системами | В проектной документации кроме основного здания предусмотреть следующие сооружения, расположенные вне здания: - отдельно стоящий подземный резервуар для приема, хранения и подачи топлива в ДЭУ с технологическим колодцем под сливное оборудование, рассчитанный на нормативный срок работы встроенной дизельной установки в соответствии с требованиями СниП II-11-77*, - отдельно стоящий подземный резервуар-выгреб, - оголовки шахт и каналы систем вентиляции, - обслуживаемые компенсационные устройства для ввода электрокабелей, кабелей связи и сигнализации. Вокруг здания, а также над верхом его перекрытия устраивается земляная подсыпка из грунта. Откосы подсыпки выполняются с уклоном 1:2 и крепятся травосеянием. Над верхом перекрытия подсыпка также крепится травосеянием. Ввод внешних кабелей в сооружение выполнить с использованием кабельных гермопроходок. Вход в помещения (тамбур) для укрываемых оборудовать защитно - герметическими дверями. Въезды в укрытие оборудовать защитно-герметическими воротами, помещение бокс-стоянки отделить от остальных помещений герметическими дверями. Предусмотреть разработку следующих элементов водозащиты сооружения: - поверхностный водоотвод; - отвод грунтовых вод от сооружения; - устройство гидроизоляции ограждающих конструкций; - устройство защитных ограждений гидроизоляции. |
| 17 | Рекомендации по применению строительных конструкций и экономичных проектных решений | Все несущие конструкции убежища принять из монолитного железобетона по расчету. Противокоррозионная защита сооружения должна предусматриваться в соответствии с требованиями: - ГОСТ 9.602-2005 «Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии»; - СНиП 3.04.01-97 по защите строительных конструкций от коррозии «Изоляционные и отделочные покрытия строительных конструкций». |
| 18 | Требования к результатам работ | Проектная документация на укрытие пожарной техники должна разрабатывается в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», в частности, содержать следующие разделы: - Раздел 1 «Пояснительная записка», - Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». - Раздел 3 «Архитектурные решения», - Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения», - Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно - технического обеспечения, перечень инженерно - технических мероприятий, содержание технологических решений»: - подраздел «Система электроснабжения», - подраздел «Система водоснабжения», - подраздел «Система водоотведения», - подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование, - подраздел «Сети связи», - подраздел «Технологические решения»; - подраздел «Тепломеханические решения»; - подраздел «Автоматизация систем жизнеобеспечения» - Раздел 6 «Проект организации строительства»; - Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране; окружающей среды» - Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»; - Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»; - Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства». Проектная документация передается Заказчику на согласование, после получения согласования, документация сдается в архив Заказчика. |

Заместитель директора по вопросам ГО, ЧС

и противоаварийной готовности НТЦ АТР	__________________ Н.А. Виноградов

«____»_____________________2014 г.