ТОМ 2

Техническая часть

- Название (тема) работы

"Создание внутри ИМ контролируемых параметров протекания электрических процессов в различных режимах работы АЭС "

- Основание для заключения договора

- План мероприятий 36/14 «Инвестиционное мероприятие «НИОКР в обоснование проекта ВВЭР-ТОИ».

- Срок выполнения работы по договору

Окончание работ: не позднее 9 (девяти) месяцев с даты подписания договора.

- Исполнитель

Определяется путем проведением открытого запроса предложений

- Цель работ и ожидаемые результаты

  - Цель работы

    - Разработка и обоснование перечня параметров (ПП) объекта строительства, зданий, помещений, зон (объёмов в помещениях и вне зданий), электротехнического и электрифицированного оборудования и материалов, необходимых и достаточных для электротехнических и светотехнических расчётов, проверки проектных решений, заказа оборудования с учётом ЕОНКОМ и для создания эксплуатационной модели.

    - Разработка схемы данных для СУИД SmartPlant Foundation для хранения данных по объектам электротехнической части (перечень параметров см.п.7.3)

    - Разработка технических заданий на создание механизмов междисциплинарного взаимодействия с использованием данных из ПП в СУИД на базе продуктов Smartplant.

Расчётное электротехническое ПО

ETAP

Симуляции

Визуализация

электрической части АЭС

Электротехнические расчёты

ЕОНКОМ

ПО для светотехнических расчётов

Светотехнические расчёты

ПО для создания схем

Создание схемных решений модели электрической части АЭС

СУИД (линейка продуктов SmartPlant)

Междисциплинарная интеграция данных

Верификация проектных решений

Выпуск документации

Досье блока

Проектная документация

  - Результат работы

    - Утверждённый ПП, который будет использоваться в среде SmartPlant в виртуальной модели АЭС для визуализации, расчётов, проверки проектной документации, заказа оборудования, эксплуатационных нужд.

    - Схема данных СУИД SmartPlant Foundation в формате SmartPlant Schema для хранения данных по объектам электротехнической части (перечень параметров см.п.7.3)

    - Утверждённые технические задания на создание механизмов междисциплинарного взаимодействия с использованием данных из ПП в СУИД на базе продуктов Smartplant.

- Исходные данные для проведения работ

  - Техническая документация на ETAP

  - Техническая документация на ПО SmartPlant;

  - Существующая виртуальная модель в среде SmartPlant по проекту ВВЭР-ТОИ.

  - Проектная документация ВВЭР-ТОИ.

- Требования к выполнению

  - Требование к разрабатываемому ПП

    - Результирующий ПП должен содержать поля описания и размерности единиц на двух языках – русском и английском.

    - Помимо самих параметров должны быть приведены предельные отклонения этих параметров (по необходимости).

    - ПП должен быть достаточным для:

    - создания виртуальной расчётной модели главной схемы электрических соединений энергоблока и прилегающего энергорайона, а также систем надёжного и аварийного электроснабжения собственных нужд переменного и постоянного тока в ETAP;

    - создания виртуальной расчётной модели для светотехнических расчётов;

    - выбора оборудования;

    - заказа оборудования согласно ЕОНКОМ;

    - создания проектной и рабочей документации;

    - создания досье блока;

    - создания модели эксплуатации согласно СТО 1.1.1.01.001.0892-2012

  - Требования к полноте ПП

Созданная с использованием разработанного ПП виртуальная модель должна будет обеспечивать (включая, но, не ограничиваясь) для различных режимов работы оборудования (нормальный, аварийный, пусковой и т.п.):

    - проверку выбора кабелей, шин и защитной коммутационной аппаратуры в соответствии с характером нагрузки и условиями эксплуатации;

    - расчёт токов короткого замыкания (ТКЗ) и обоснование выбора оборудования по результатам расчётов ТКЗ;

    - выбор единичной мощности и количества блочных, рабочих, резервных и общестанционных трансформаторов собственных нужд;

    - выбор единичной мощности и количества дизель-генераторов.

    - выбор аккумуляторных батарей и зарядных устройств;

    - расчёт самозапуска электродвигателей собственных нужд;

    - анализ перетоков мощности в электрической сети и небаланс нагрузки;

    - проверку закрепления потребителей за различными распределительными устройствами с учетом мощности, потребляемой оборудованием; классификации с точки зрения безопасности; допустимых перерывов в электроснабжении.

    - выбор устройств молниезащиты и заземления;

    - светотехнические расчёты;

    - моделирование и проверку различных оперативных схем переключения;

    - анализ аварийных событий;

    - привязку параметров оборудования к параметрам зданий, помещений и зон в виртуальной трёхмерной модели (например, KKS код места расположения оборудования зависит от KKS кода здания, помещения, зоны; KKS код кабельной трассы зависит от KKS здания и отметки);

    - выбор и проверку соответствия параметров оборудования параметрам окружающей среды (климатическое исполнение, взрывозащищённость, степень защиты IP и т.п.)

    - проверку коллизий оборудования и зон сближения смежного оборудования (зоны обслуживания, зоны безопасности согласно НТД, зоны для вентиляции оборудования и т.п.)

    - привязку взаимосвязанных параметров различных типов оборудования (например, функциональный KKS код электротехнического оборудования, кабелей и сигналов в АСУ ТП зависит от функционального KKS кода технологического оборудования; электрическая мощность, характер нагрузки, ток, напряжение, число фаз и иные параметры электрифицированного тепломеханического оборудования влияют на выбор защитных аппаратов, кабелей)

    - междисциплинарное взаимодействие на уровне технических заданий (например, массогабаритные и акустические параметры являются ТЗ для разработчика строительных конструкций; наличие постоянного присутствия персонала, тепловыделение и рабочий температурный диапазон – ТЗ для разработчика отопления и вентиляции);

  - Предварительный ПП

Нижеприведённый предварительный ПП должен быть дополнен в процессе выполнения работ по данному ТЗ и включать в себя следующие позиции (включая, но не ограничиваясь):

    - Объект строительства (строительной площадки)

      - Направление господствующих ветров и максимальная скорость ветра, м/с

      - Скоростной напор ветра, кгс/м2

      - Наличие и характер загрязнения воздуха химическими газами, морской солью и др. Расстояние от источников загрязнения, м

      - Абсолютная минимальная температура воздуха, °С

      - Абсолютная максимальная температура воздуха, °С

      - Среднегодовая температура, °С

      - Температура наиболее холодной пятидневки, °С

      - Наибольшая относительная влажность воздуха при температуре...   С, %

      - Атмосферное давление воздуха, мм.рт.ст.

      - Удалённость от морского побережья, км

      - Наличие морских туманов.

      - Наличие песчаных или пыльных бурь, их частота и продолжительность

      - Высота площадки над уровнем моря, м

      - Максимальная величина осадков, мм

      - Сейсмичность района

      - Наивысший уровень грунтовых вод, м

      - Наличие в грунтах агрессивных щелочей, кислот, солей. Наименование их и процент содержания.

      - Температура грунта на глубине 0,8-1 м в наиболее сухой и жаркий месяц, °С.

      - Удельное сопротивление грунта в наиболее сухой и жаркий месяц. Ом.м.

      - Глубина промерзания грунта, м.

      - Толщина стенки гололёда, мм.

      - Среднегодовая грозовая деятельность, ч.

    - Здания

      - степень огнестойкости;

      - категория взрывопожароопасности;

      - класс зоны по ПУЭ;

      - назначение здания, сооружения;

      - необходимость светоограждения;

      - габариты;

      - координаты;

      - наличие и высота газоотводных и дыхательных труб с горючими газами или легковоспламеняющимися жидкостями

    - Помещения, зоны внутри помещений

      - габариты;

      - объём;

      - характеристики по условиям среды (температурные пределы, влажность, наличие пыли, химическая активность, взрывопожароопасность)

      - необходимость сети пониженного напряжения;

      - отражающая способность и цвет плоскостей (стен, потолка, пола);

      - нормируемая освещённость рабочего освещения;

      - нормируемая освещённость освещения безопасности (резервного);

      - нормируемая освещённость эвакуационного освещения;

      - необходимость местного освещения;

      - наличие естественного освещения;

      - характеристика зрительной работы, наименьший эквивалентный размер объекта различения, разряд зрительной работы, подразряд зрительной работы, контраст объекта с фоном, характеристика фона;

    - Общие параметры для всех видов оборудования:

    - уникальный неизменяемый идентификатор для базы данных;

    - номер текущей ревизии;

    - идентификатор пользователя проведшего последнюю ревизию;

    - история ревизий;

    - наименование;

    - тип, марка, модель;

    - заказной номер (артикул);

    - описание;

    - функциональный код;

    - код места монтажа;

    - код места расположения;

    - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69;

    - степень защиты по ГОСТ 14254-96;

    - рабочий температурный диапазон;

    - температурный диапазон хранения;

    - высота установки над уровнем моря,

    - сейсмостойкость ;

    - тепловыделение;

    - объём горючей массы (пожарная нагрузка);

    - координаты;

    - габариты оборудования;

    - масса;

    - транспортная масса;

    - габариты зон обслуживания оборудования;

    - габариты зон ограничения по близости к смежному технологическому оборудованию и коммуникациям;

    - показатели надёжности (вероятность безотказной работы, наработка до отказа, срок службы, срок хранения, время восстановления и т.п. по ГОСТ 27.002-89);

    - параметры согласно ЕОНКОМ;

    - эксплуатационные характеристики;

    - акустическая мощность, акустическое давление на расстоянии 1 м (для оборудования производящего шум);

    - параметры согласно НТД, применяемой в атомной отрасли (класс безопасности, назначение по ОПБ, категория обеспечения качества и т.п.).

    - Турбогенераторы, дизель-генераторы

    - номинальная активная мощность генератора, Pном;

    - номинальная полная активная мощность генератора, Sном;

    - номинальное напряжение генератора, Uном;

    - номинальный коэффициент мощности генератора, cosφном;

    - номинальный КПД, η;

    - номинальная частота сети, Гц;

    - количество полюсов;

    - частота вращения, об/мин;

    - сопротивление по продольной оси

    - сопротивление по поперечной оси

    - переходное сопротивление по продольной оси

    - переходное сопротивление по поперечной оси

    - сверхпереходное сопротивление по продольной оси

    - сверхпереходное сопротивление по поперечной оси

    - сопротивление по продольной оси

    - активное и индуктивное сопротивления прямой последовательности

    - активное и индуктивное сопротивления обратной последовательности

    - активное и индуктивное сопротивления нулевой последовательности

    - переходная постоянная времени по продольной оси при разомкнутом статоре

    - переходная постоянная времени по поперечной оси при разомкнутом статоре

    - сверхпереходная постоянная времени по продольной оси при разомкнутом статоре

    - сверхпереходная постоянная времени по поперечной оси при разомкнутом статоре

    - момент инерции турбины

    - момент инерции муфты

    - момент инерции ротора генератора

    - соединение фаз обмотки статора

    - число выводов обмотки статора

    - число фаз обмотки статора

    - охлаждение обмотки ротора

    - охлаждение стали статора

    - охлаждение обмотки статора

    - система охлаждения первичного двигателя

    - система возбуждения

    - система топливопитания

    - расход топлива

    - расход масла

    - время пуска

    - способ пуска

    - отношение короткого замыкания

    - Силовые трансформаторы:

    - тип и подтип трансформатора в зависимости от типа его внешней изоляции (жидкий диэлектрик или газ (сухой трансформатор);

    - класс трансформатора в зависимости от типа системы его охлаждения;

    - рабочая температура трансформатора;

    - номинальные напряжения обмоток ВН, СН и НН;

    - номинальные токи обмоток ВН, СН и НН;

    - номинальная мощность трансформатора;

    - максимальная мощность трансформатора при наличии у него форсировки охлаждения;

    - полное сопротивление трансформатора (напряжение короткого замыкания) для различных положений устройства регулирования напряжения трансформатора;

    - индуктивное и активное сопротивление трансформатора в виде отношения X/R;

    - ток холостого хода;

    - потери холостого хода;

    - потери короткого замыкания;

    - группы соединений обмоток (для схемы «звезда» необходимо указать режим работы нейтрали – изолированная, глухозаземленная, резистивно заземленная/эффективно заземленная (с указанием тока резистора или реактора), заземление через трансформатор с индуктивностью, заземление через трансформатор с резистором (с указанием номинальных напряжений и токов обмоток трансформатора, а также сопротивления резистора или реактора);

    - длина пути утечки внешней изоляции;

    - испытательное напряжение полного грозового   импульса для обмоток ВН, СН. НН;

    - испытательное напряжение промышленной частоты, эффективное значение;

    - параметры встроенных трансформаторов тока – количество на фазу, коэффициент трансформации, класс точности/номинальная вторичная нагрузка, номинальная предельная кратность вторичных обмоток для РЗ;

    - цвет покраски (по требованию).

    - вес трансформатора;

    - габаритные размеры трансформатора;

    - Силовые кабели

    - материал рабочей изоляции (бумага, резина, ПВХ, СПЭ и т.д.);

    - уровень рабочей изоляции % (100, 133 или 173%);

    - номинальное напряжение кабеля;

    - исполнение (одножильное или многожильное);

    - материал жилы;

    - сечение проводников кабеля;

    - сечение экрана кабеля;

    - номинальная частота;

    - сопротивление (активное и индуктивное) и проводимость (ёмкостная) прямой и нулевой последовательности;

    - средняя температура окружающей среды, в которой проложен силовой кабель;

    - нормированная температура окружающей среды;

    - предельно допустимая температура нагрева жилы при коротком замыкании;

    - предельно допустимая температура нагрева жилы при коротком замыкании по условию невозгораемости;

    - предельно допустимая температура нагрева жилы при перегрузке;

    - предельно допустимая температура нагрева экрана при коротком замыкании;

    - относительная диэлектрическая проницаемость изоляции;

    - допустимая температура проводника в продолжительном режиме;

    - номинальное сечение жилы по условию соблюдения технических требований (нагрузочная способность, термическая стойкость, невозгораемость и падение напряжение);

    - геометрические и механические параметры кабеля, такие как: наружный диаметр кабеля, наружный диаметр жилы, толщина рабочей изоляции, толщина экрана, толщина изоляции между жилой и экраном (слоя «жила-экран»), конструкция жилы фазного проводника, толщина полупроводящих покрытий по жиле, толщина полупроводящих покрытий по рабочей изоляции, толщина полупроводящих покрытий по внутренней стороне экрана, число секторов жилы, расстояние между осями фазных жил кабеля (для 3-х фазных кабелей), площадь поперечного сечения металлического экрана, угол намотки проводников экрана/брони кабеля, количество проводников, из которых выполнен(-а) экран/ броня кабеля (если экран/броня не цельные), толщина металлической брони, погонная масса кабеля, максимально допустимое продольное механическое напряжение в жиле, максимально допустимое боковое давление на кабель.

    - Высоковольтные выключатели, выключатели нагрузки

    - номинальное напряжение выключателя;

    - номинальный ток выключателя;

    - номинальный ток отключения выключателя, действующее значение;

    - номинальный ток включения выключателя, действующее значение;

    - номинальный ток включения выключателя, мгновенное значение;

    - нормированное содержание апериодической составляющей в токе отключения;

    - предельный сквозной ток выключателя, действующее значение;

    - предельный сквозной ток выключателя, мгновенное значение;

    - ток термической и электродинамической стойкости выключателя;

    - время действия тока термической стойкости выключателя;

    - значение собственного восстанавливающегося напряжения на контактах выключателя.

    - Разъединители, отделители, короткозамыкатели и заземлители

      - номинальное напряжение;

      - номинальный ток;

      - ток термической стойкости;

      - ток электродинамической стойкости;

    - Плавкие предохранители

      - номинальное напряжение;

      - номинальный ток;

      - наименьший отключаемый ток;

      - предельный отключаемый ток;

      - предельная отключаемая мощность;

    - Электродвигатели 0,4 кВ

    - номинальная мощность электродвигателя;

    - номинальный момент электродвигателя;

    - частота вращения электродвигателя;

    - коэффициент мощности электродвигателя;

    - кратность пускового тока Iпуск/Iном;

    - номинальное скольжение электродвигателя;

    - кратность максимального момента электродвигателя, Mmax/Mном;

    - кратность пускового момента электродвигателя, Mпуск/Mном;

    - КПД электродвигателя, η;

    - момент инерции, J;

    - режим работы (длительный, периодический, кратковременный);

    - функциональное назначение (рабочий, резервный, аварийный)

    - Двигатели 6(10) кВ

    - номинальное напряжение электродвигателя;

    - номинальная мощность электродвигателя;

    - номинальный момент электродвигателя;

    - частота вращения электродвигателя;

    - коэффициент мощности электродвигателя;

    - кратность пускового тока;

    - номинальное скольжение электродвигателя;

    - кратность максимального момента электродвигателя, Mmax/Mном;

    - кратность пускового момента электродвигателя, Mпуск/Mном;

    - КПД электродвигателя, η;

    - момент инерции, J;

    - режим работы (длительный, периодический, кратковременный);

    - функциональное назначение (рабочий, резервный, аварийный)

    - Статическая нагрузка

    - тип нагрузки (электронагреватель, комплексная нагрузка и т.п.)

    - режим работы (длительный, периодический, кратковременный);

    - функциональное назначение (рабочий, резервный, аварийный)

    - мощность;

    - номинальный ток;

    - номинальное напряжение

    - число фаз;

    - Аккумуляторные батареи (АБ)

    - максимальный объём выделяющегося водорода при зарядке;

    - тип пластин АБ;

    - номинальное напряжение АБ;

    - количество элементов в АБ;

    - наибольшее напряжение на элементе АБ в процессе его эксплуатации;

    - наибольшее допустимое напряжение на выводах электроприемников;

    - минимальное напряжение на элементе АБ в конце разряда;

    - падение напряжения в кабельной линии между АБ и наиболее мощным удаленным электропримеником СОПТ;

    - минимально допустимое напряжение на выводах электроприемников СОПТ;

    - наибольшая, наименьшая и нормированная температура в помещении аккумуляторной;

    - номинальная десятичасовая ёмкость пластин аккумулятора;

    - количество пластин в одном аккумуляторе;

    - количество параллельных ветвей в аккумуляторной батарее;

    - номинальная десятичасовая ёмкость аккумулятора, С10.

    - Зарядные устройства (ЗУ)

    - номинальное напряжение СОПТ;

    - номинальная ёмкость десятичасового разряда аккумуляторной батареи, подключенной к ЗУ, С10;

    - напряжение поддерживающего заряда АБ;

    - напряжение ускоренного заряда АБ;

    - напряжение уравнительного заряда аккумулятора;

    - допустимая величина пульсаций тока заряда;

    - пульсации напряжения

    - ток продолжительной нагрузки СОПТ;

    - ток кратковременной нагрузки СОПТ;

    - точность стабилизации;

    - Выпрямители

    - номинальное выходное напряжение;

    - номинальное входное напряжение;

    - мощность;

    - номинальный выходной ток;

    - максимальное и минимальное входное напряжение;

    - диапазон входной частоты;

    - число фаз;

    - КПД;

    - коэффициент мощности;

    - перегрузочная способность;

    - точность стабилизации;

    - суммарное значение пульсаций

    - Инверторы

    - номинальное выходное переменное напряжение;

    - номинальное входное постоянное напряжение;

    - максимальное и минимальное входное напряжение;

    - мощность;

    - число фаз;

    - КПД;

    - перегрузочная способность;

    - Стабилизаторы напряжения

    - число фаз;

    - частота;

    - максимальная мощность нагрузки;

    - рабочий диапазон входного напряжения;

    - предельный диапазон входного напряжения;

    - точность стабилизации;

    - Источники бесперебойного питания

    - номинальное выходное напряжение;

    - номинальное входное напряжение;

    - мощность;

    - номинальный выходной ток;

    - максимальное и минимальное входное напряжение;

    - число фаз;

    - КПД;

    - коэффициент мощности;

    - перегрузочная способность;

    - точность стабилизации;

    - суммарное значение пульсаций

    - ёмкость встроенной АБ;

    - наличие байпаса

    - Измерительные трансформаторы тока

      - номинальный первичный ток;

      - номинальное напряжение;

      - количество обмоток;

      - номинальный коэффициент трансформации;

      - нагрузка вторичной обмотки;

      - кратность допустимого тока внутренней электродинамической стойкости;

      - допустимое усилие на головку изолятора трансформатора тока;

      - кратность односекундного тока термической стойкости;

      - класс точности;

    - Измерительные трансформаторы напряжения

      - номинальное первичное напряжение;

      - номинальное вторичное напряжение;

      - количество обмоток;

      - тип и схема соединения обмоток;

      - нагрузка на фазу;

      - погрешность;

      - класс точности;

    - Токоограничивающие реакторы

      - номинальное напряжение;

      - номинальный ток;

      - номинальное реактивное сопротивление;

      - ток термической стойкости;

      - ток электродинамической стойкости;

      - номинальный коэффициент самоиндукции;

      - потери напряжения в реакторе;

      - коэффициент загрузки реактора;

      - угол сдвига фаз между током и фазным напряжением

    - Ограничители перенапряжений

      - наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение;

      - номинальное напряжение;

      - номинальный разрядный ток;

      - защитный уровень;

      - класс пропускной способности;

      - ток взрывобезопасности;

    - Кабельные трассы

      - габариты;

      - тип лотков;

      - ширина лотков;

      - высота лотков;

      - расстояние между лотками;

      - количество полок;

      - координаты начальной и конечной точки;

    - Токопроводы, шины

      - номинальное напряжение;

      - номинальный ток;

      - частота;

      - ток термической стойкости;

      - ток динамической стойкости;

      - материал проводников;

      - количество проводников;

      - сечение проводников;

      - координаты начальной и конечной точки;

      - допустимое напряжение на изгиб, Па

    - Изоляторы

      - Допустимое усилие на головку изолятора

      - Номинальное напряжение;

      - Номинальный ток для проходных изоляторов и линейных выводов

      - Допустимый ток термической стойкости для проходных изоляторов и линейных выводов

    - Распределительные устройства (РУ) до 1 кВ

      - номинальное напряжение силовых цепей;

      - номинальное напряжение вспомогательных цепей;

      - номинальное напряжение изоляции;

      - номинальный ток горизонтальных сборных шин;

      - номинальный ток вертикальных распределительных шин;

      - максимальное значение ожидаемого тока короткого замыкания;

      - максимальное значение ударного тока короткого замыкания;

      - номинальная частота переменного тока;

      - вид разделения функциональных отсеков и блоков;

      - код секции;

      - координаты секции;

      - количество шкафов в секции;

      - код шкафов секции;

      - координаты шкафов секции;

    - Распределительные устройства (РУ) выше 1 кВ (в том числе генераторные)

      - номинальный ток;

      - номинальное напряжение силовых цепей;

      - номинальное напряжение вспомогательных цепей;

      - номинальное напряжение изоляции;

      - максимальное значение ожидаемого тока короткого замыкания;

      - максимальное значение ударного тока короткого замыкания;

      - ток термической стойкости;

      - ток электродинамической стойкости;

      - номинальная частота переменного тока;

      - вид разделения функциональных отсеков и блоков;

      - код РУ;

      - координаты РУ;

      - количество шкафов в РУ;

    - Шкаф (РУ) выше 1 кВ

      - код шкафа;

      - координаты шкафа;

      - номинальный ток;

      - номинальное напряжение силовых цепей;

      - номинальное напряжение вспомогательных цепей;

      - номинальное напряжение изоляции;

      - максимальное значение ожидаемого тока короткого замыкания;

      - максимальное значение ударного тока короткого замыкания;

      - ток термической стойкости;

      - ток электродинамической стойкости;

      - номинальная частота переменного тока;

      - вид разделения функциональных отсеков и блоков;

      - порядковый номер в РУ;

      - схема главных цепей;

      - кол-во, тип и номинал трансформаторов тока;

      - кол-во, тип и номинал трансформаторов напряжения;

      - кол-во, тип и номинал трансформаторов тока нулевой последовательности;

      - тип присоединения (кабельный, шинный);

      - место ввода силового кабеля;

      - место ввода контрольного кабеля;

      - тип и параметры заземлителя;

      - наличие, тип и параметры ограничителя перенапряжений

    - Устройства компенсации реактивной мощности.

      - номинальное напряжение;

      - количество ступеней;

      - мощность ступени;

      - мощность установки;

      - тип регулировки;

      - наличие фильтров гармоник;

    - Модули релейной защиты.

    - типы защит в соответствии с типом защищаемого оборудования главной схемы, блоков генератор-трансформатор, схемы собственных нужд.

  - Требования к разработке схемы данных СУИД SmartPlant Foundation для хранения ПП

    - Схема данных СУИД должна обеспечивать хранение в СУИД данных по объектам электротехнической части (перечень объектов и параметров см.п.7.3) и отражать взаимосвязи между данными объектами

    - Схема данных СУИД должна быть выполнена как компонентная схема SPE в формате SmartPlant Schema XML, подключаемая в конфигурацию компонентных схем

    - Схема данных СУИД должна быть создана и валидирована (функция Validate) штатными средствами SmartPlant Schema Editor

  - Требования к механизмам междисциплинарного взаимодействия с использованием данных из ПП

Механизмы междисциплинарного взаимодействия должны обеспечивать:

- двунаправленную передачу ПП между SmartPlant, ПО для создания схемных решений и ПО для электротехнических расчётов (ETAP);

- двунаправленную передачу данных из ПП между SmartPlant и ПО для светотехнических расчётов;

- привязку взаимосвязанных параметров оборудования, систем, зон;

- выбор оборудования согласно условиям окружающей среды, приближения к смежному оборудованию и иным необходимым условиям;

- проверку правильности выбора оборудования с использованием данных из ПП;

- создание запросов и отчётов для различных специальностей (передача технических заданий на проектирование и конструирование)

- создание проектной  документации.

- Описание механизмов должно быть представлено в текстовом и графическом виде.

- Механизмы должны быть внедренными в то программное обеспечение, для которого они предназначены

- Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ

Результаты выполненных работ будут применяться в ОАО «Концерн Росэнергоатом» при строительстве объектов АЭС.

- Отчетные материалы

Отчетные материалы должны соответствовать п. 5 и п. 7 настоящего ТЗ, и должны включать:

  - Аннотационный отчет по каждому этапу календарного плана

  - Акт сдачи-приемки работ по каждому этапу

  - Перечень параметров в виде базы данных в формате Excel (.xlsx)

  - Схему данных СУИД для хранения данных по объектам электротехнической части выполненную в виде компонентной схемы SPE в формате SmartPlant Schema XML, подключаемая в конфигурацию компонентных схем

  - Утверждённые технические задания на создание механизмов междисциплинарного взаимодействия с использованием данных из ПП в СУИД на базе продуктов Smartplant

  - Пояснительная записка «Доработка информационной модели динамических процессов в электрической системе Проекта на основе ВВЭР-ТОИ»

  - Кроме отчетных материалов, передаваемых в соответствии с Календарным планом, Исполнитель ежемесячно представляет Заказчику «Отчет о ходе оказания услуги» со ссылкой на этап Календарного плана, кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к работам трудовых ресурсов (наименование, численный состав, ФИО руководителей функциональных подразделений, и, в случае параллельного исполнения нескольких этапов работ, сводную информацию о затратах трудовых ресурсов за истекший период по договору в целом.

  - Исполнитель также передаёт Заказчику материалы, идентифицирующие каждую созданную или модернизированную программу для ЭВМ, в форме распечатки части исходного текста с приложением подготовительных материалов, полученных при её разработке, а также порождаемых ею аудиовизуальных отображений в любой визуально воспринимаемой форме. Указанные материалы должны быть представлены Заказчику по форме и комплектности, которые отвечают требованиям, предъявляемым соответствующим Административным регламентом Роспатента к заявке на государственную регистрацию программы для ЭВМ и депонируемым материалам, идентифицирующим программу для ЭВМ, и обеспечивают возможность её государственной регистрации в соответствии с указанным Административным регламентом.

  - Созданная база данных должна быть передана Заказчику с приложением материалов, обеспечивающих возможность идентификации базы данных, отражающих объективную форму представления совокупности содержащихся в ней самостоятельных материалов и принципы их систематизации, а также позволяющих осуществить нахождение и обработку этих данных с помощью ЭВМ. Указанные материалы должны быть представлены по форме и комплектности, которые отвечают требованиям, предъявляемым соответствующим Административным регламентом Роспатента к заявке на государственную регистрацию базы данных и депонируемым материалам, идентифицирующим базу данных, и обеспечивают возможность её государственной регистрации в соответствии с указанным Административным регламентом.

- Порядок приема и передачи работ Заказчику

Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом и СТО СМК-ПКФ-014.1-12.