|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Генеральный директор ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» |
|  |  | В. А. Василенко |
|  |  | ____ ___________ 2014. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на научно-исследовательскую работу по 
определению возможности продления назначенного 
срока службы электронасосов насосной группы 3В
в составе изделия «Каньон-С»

2014

1 Полное наименование НИР

«Проведение комплекса работ по освидетельствованию электронасосов ЦЭНС-1418-1 и ЦЭНС-1418 насосной группы 3В в составе изделия «Каньон-С» с целью продления назначенного срока службы до 2020 года.

2 Основание для выполнения работы

Истечение назначенного срока службы электронасосов ЦЭНС-1418-1 и ЦЭНС-1418 насосной группы 3В;  Решение о продлении назначенных показателей № 1205.14.147Р от 13.02.2014.

3 Заказчик работ

– ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова», г. Сосновый Бор, Ленинградская область.

4 Исполнитель работ

– определяется на конкурсной основе;

– должен иметь лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на изготовление оборудования для ядерных установок, а также лицензию на работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

5 Сроки выполнения работ

– начало – май 2014 года;

– окончание – ноябрь 2014 года.

Примечание. Конкретные сроки выполнения работы определяются ведомостью исполнения к договору.

6 Цель выполнения НИР

Продление назначенного срока службы электронасосов насосной группы 3В до 2020 г.

7 Содержание работ

Работы планируется проводить в три этапа.

- Общие работы по освидетельствованию:

- Измерение сопротивления изоляции обмоток статоров электродвигателей электронасосов относительно корпуса.

- Испытание повышенным напряжением (1400 В промышленной частоты) изоляции обмоток статоров электродвигателей электронасосов относительно корпуса в «холодном» состоянии.

- Повторное измерение сопротивления изоляции обмоток статоров относительно корпуса после испытаний изоляции повышенным напряжением.

- Измерение сопротивления обмоток статоров электродвигателей электронасосов при постоянном токе.

- Проверка герметичности статорных полостей электронасосов.

- Дополнительные работы по освидетельствованию:

- Вскрытие верхней крышки и проворачивание ротора электронасоса по специальной технологической инструкции.

- Изготовление никелевых прокладок 146-0101266 и 146-01-1280.

- Замена никелевых прокладок 146-0101266 и 146-01-1280.

- Анализ наработки электронасосов.

- Проверка герметичности электронасосов давлением консервирующего газа в рабочих полостях (до 0,5 кгс/см2).

7.3	Анализ полученных результатов. Оформление технического заключения в соответствии с ГОСТ РВ 15.702-94 о возможности продления назначенного срока службы электронасосов ЦЭНС-1418-1 и ЦЭНС-1418 насосной группы 3В до 2020 года.

Окончательный объем работ по освидетельствованию электронасосов ЦЭНС-1418-1 и ЦЭНС-1418 определяет Исполнитель.

7.4 Разработка и оформление Решения о продлении срока службы электронасосов ЦЭНС-1418.

8 Технико-экономические требования

Стоимость работ определяется Исполнителем с учетом экономических показателей на момент заключения договора и согласовывается с заказчиком.

9 Порядок выполнения и приемки НИР

9.1	Работы по договору выполняются согласно ведомости исполнения.

9.2	Наблюдение, контроль качества и сроков выполнения работ осуществляет ВП МО РФ Исполнителя.

10 Защита государственной тайны

При выполнении работ по договору стороны руководствуются законом РФ «О государственной тайне» № 5485-1 от 21.07.1993 г. и иными нормативно-правовыми актами.

11 Порядок изменения  и дополнения настоящего ТЗ

Настоящее ТЗ может уточняться и дополняться в рабочем порядке по согласованию между Заказчиком и Исполнителем.

| СОГЛАСОВАНО | Начальник ИКАР |
| --- | --- |
| От Лаборатории 9 (СНИЛ) | А. В. Демидов |
| . | "____" ___________ 2014. |
| "____" ___________ 2014 |  |