
Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета
__________________С.В. Тарасов





ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на поставку электротехнического шкафа и комплектующих к нему.
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое задание
на поставку ______электротехнического шкафа и комплектующих к нему______
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ
	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Каркас шкафа и комплектующие к нему EL9U RITTAL № 7709.735 600х478х573 
	к-т
	1
	45 дней с момента заключения договора
	Согласно условий производителя

	1.1
	VS-08-RJ45-5-Q/IP20 Вилка RJ45 с ситемой быстрого монтажа для кабеля о4,5-8мм IP20 арт. 1656725 Phoenix Contact
	шт.
	20
	
	

	1.2
	MINI-PS-100-240AC/24DC/C2LPS арт. 2866336 Phoenix Contact
	шт.
	2
	
	

	1.3
	MINI-PS-100-240AC/24DC/1,3 арт. 2866446 Phoenix Contact
	шт.
	5
	
	

	1.4
	Клемма  пружинная заземляющая двухвыводная ST 4-PE № 3031380 Phoenix Contact
	шт.
	50
	
	

	1.5
	ЭМС-кабельный ввод M25 Арт. № SZ 2843.250 RITTAL
	шт.
	8
	
	

	1.6
	Крепежный материал М8 Арт. 2559.000 RITTAL
	шт.
	1
	
	

	1.7
	Концевой выключатель двери Арт.№ SZ 4315.320  RITTAL
	шт.
	1
	
	

	1.8
	Адаптер, 3ЕВ Арт. 7246.400 RITTAL
	шт.
	1
	
	

	1.9
	Корпус настенный EL9U 600х478х573 мм Арт.№ 7709.735 RITTAL
	шт.
	1
	
	

	1.10
	Патч-корд Ethernet RJ45-RJ45, cat. 5e, 0,5 м
	шт.
	16
	
	

	1.11
	Коммутатор EDS-516А-MM-ST
	шт.
	2
	
	


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее _2014_ года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	По условиям эксплуатации должен удовлетворять требованиям для групп исполнения изделий УХЛ с категорией размещения 4.1, при температуре эксплуатации от плюс 5 до плюс 40 ºС, предназначенной для эксплуатации в атмосфере типа II по ГОСТ 15150.

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	3.1.1  Требования к вилке VS-08-RJ45-5-Q/IP20 фирмы Phoenix Contact.
Разъем типа
RJ45
Серия
PLUSCON
Пол
вилка
контактов
8
позиций
8
Порты
1

LAN категории
Cat5, Cat5e
Контакт прекращение
IDC / IDT
Покрытие контакта
золото
Материала контакта
медь
Утвержденная категория IP20 

Количество циклов
1000
3.1.2  Требования к MINI-PS-100-240AC/24DC/C2LPS фирмы Phoenix Contact.
Источник питания, однофазный, 24 В пост, тока, 100 Вт NEC, класс 2 устанавливаемый на монтажную рейку.
Входные данные
Входное напряжение АС
85...264
В
Входное напряжение DC
90...350
В
Частота переменного тока
45...65 Гц
Входной предохранитель 3.15 А 

Выходные данные
Номинальное напряжение на выходе DC 24 В 

Погрешность +/-1 %
Выходной ток 
3.8 А
Возможность параллельного подключения 
есть 

Возможность последовательного подключения 
есть 

Диапазон регулировки выходного напряжения 22,5 V DC... 26 V DC КПД 88 %
Конструктив
Способ монтажа
На DIN-рейку
Ширина 67,5 мм
Высота 99 мм
Глубина 107 мм
Вес нетто 0,4 кг
Сигнализация
Сигнализация DC OK Светодиод, активный коммутирующийвыход 

Общие данные
Промежуток при монтаже присоединяемый: горизонтально 0 мм, вертикально50мм 

Тип подключения вставные винтовые клеммы
Данные по подключению, жесткий / гибкий / AWG 0,2 - 2,5 мм2 / 0,2 - 2,5 мм2 /24-12 Степень защиты / Степень защиты IP20 / II (в закрытом шкафу управления)
MTBF (EN 29500, 40 °С) > 815000 ч
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 °С ... 70 °С (> 60 °С - ухудшение характеристик)
Стандарты / нормативные документы
Напряжения изоляции на входе / выходе 3 кВ (Выборочное испытание) / 4 кВ (Типовое исп.) Электромагнитная совместимость Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG Электробезопасность EN 60950-1/VDE 0805 (БСНН)
Оснащение силовых установок EN 50178/VDE 0160 (PELV)
Безопасное разделение DIN VDE 0100-410, DIN VDE 0106-1010
Сертификация UL UL/C-UL, зарегистрированный UL 508 , UL/C-UL, одобренный 

UL 60950 , UL ANSI/ISA-12.12.01, класс I, раздел 2, группы A, В,
С, D (опасные зоны), NEC, класс 2 согласно UL 1310 

Ограничение гармонических составляющих тока EN 61000-3-2 EN
3.1.3  Требования MINI-PS-100-240AC/24DC/1.3 фирмы Phoenix Contact.
Источник питания, однофазный, 24 В пост, тока, 1.3 А устанавливаемый на монтажную рейку Входные данные
Диапазон номинальных напряжений на входе 100 В АС ... 240 В АС

Диапазон входных напряжений пер./пост, тока 85 В АС ... 264 В АС / 90 В DC ... 350 В DC

Диапазон частот 45 Гц ... 65 Гц / 0 Гц

Потребляемый ток (при номинальной нагрузке) 0,65 А (120 В АС) / 0,25 А (230 В АС) Ограничение пускового тока при 25 °С (стандарт.) /121: < 15 А / 0,6 А2с 

Время компенсации провала напряжения (IN, тип.) > 20 мс (120 В АС) / > 110 мс (230 В АС) Выходные данные
Выходное номинальное напряжение 24 В DC ±1 %

Диапазон настройки выходного напряжения 22,5 В DC ... 28,5 В DC (> 24 В мощность постоянна)

Выходной ток / POWER BOOST 1,3 А / 1,6 А

Возможность параллельного / последовательного подкл. Да / Да

Макс. мощность потерь (холостой ход/ном, нагрузка) 0,9 Вт / 4,5 Вт

КПД (тип.) > 85 % (при 230 В перемен, тока и номинальных значениях)

Остаточная пульсация < 20 мВ(ДА)

Сигнализация

Сигнализация DC OK Светодиод, активный коммутирующий выход 

Общие характеристики

Масса / Размеры, Ш х В х Г 0,2 кг / 22,5 х 99 х 107 мм

Промежуток при монтаже присоединяемый: горизонтально 0 мм, вертикально 50 мм Тип подключения вставные винтовые клеммы

Данные по подключению, жесткий / гибкий / AWG 0,2 - 2,5 мм2 / 0,2 - 2,5 мм2 /24-12 Степень защиты / Степень защиты IP20 / II (в закрытом шкафу управления)

MTBF (EN 29500, 40 °С) > 1104000 ч

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 °С ... 70 °С (> 60 °С - ухудшение характеристик)

Стандарты / нормативные документы

Напряжения изоляции на входе / выходе 3 кВ (Выборочное испытание) / 4 кВ (Типовое исп.) Электромагнитная совместимость Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG Электробезопасность EN 60950-1/VDE 0805 (БСНН)

Оснащение силовых установок EN 50178/VDE 0160 (PELV)

Безопасное разделение DIN VDE 0100-410 , DIN VDE 0106-1010

Сертификация UL UL/C-UL, зарегистрированный UL 508 , UL/C-UL, одобренный

UL 60950 , UL ANSI/ISA-12.12.01, класс I, раздел 2, группы A, В,

С, D (опасные зоны), NEC, класс 2 согласно UL 1310 

Ограничение гармонических составляющих тока EN 61000-3-2 EN

3.1.4 Требования к клемме пружинной заземляющей двухвыводной ST 4-РЕ фирмы Phoenix Contact.

Пружинная заземляющая клемма

Технические данные

Тип соединения
Пружинный

Сечение 
6 мм²

Цвет Желто-зеленый

Габариты (ШхДхВ) мм 
6.2x56x36,5

Характеристики клемм

Тип 
клеммы Заземляющие

Кол-во точек подключения 2

Кол-во ярусов
1

Сечение жесткого проводника мин.
0.08 мм²

Сечение жесткого проводника макс.
6 мм²

Сечение гибкого проводника мин. 0.08 мм² 

Сечение гибкого проводника макс. 4 мм²

3.1.5  Требования к ЭМС-кабельный ввод М25 Арт. М 2843.250 RITTAL

Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:

-IP 68

Кабельный гермоввод, метрический 

Размер М25

Диаметр кабеля мм 11-17 

Минимальный диаметр экрана*мм
8

* Минимальный диаметр экрана =

диаметр кабеля минус оболочка кабеля

3.1.6 Требования к крепежному материалу М8 Арт. 2559. ООО RITTAL 
Состав в соответствии с АРТ.2559.000 Rittal

Для крепления кабелей и полосок заземления к: 

горизонтальным профилям шкафа TS 

шинам PS

системной перфорации ES

3.1.7  Требования к концевому выключателю двери Apm.№ SZ 4315.320 RITTAL
Оранжевый.

Длина 1000мм 

С кабелем подключения.

С комплектующими.

Технические характеристики

· 240 В, 6 А

· 125 В (DC), 8 А

· 24 В/ 6 А

· 24 В (DC), 6 А

3.1.8 Требования к адаптеру, ЗЕВ Арт. 7246.400 RITTAL
Смещение назад на 100 мм

Адаптер служит для смещения 482,6 мм (19")оборудования внутри корпусов, в которых 19" плоскость установлена спереди, например, в серверных или электронных шкафах. Таким образом, освобождается достаточно места перед установленным оборудованием, для интеграции патч-панелей или выключателей, при максимальном использовании глубины шкафа.

Материал:

– Листовая сталь 

Поверхность:
– Оцинкованная 
Комплект поставки:

– Включая крепежный материал

3.1.9 Требования к корпусу настенному EL9U 600x478x573 мм Арт.№ 7709.735 
Корпус смонтирован с профильными шинами, с регулировкой по глубине

Единицы высоты ЕВ 


 9.

Ширина (B1) мм 



600 

Высота (H1) мм 



478 

Глубина (T1) мм 



573 

Ширина в свету (B2) мм


 502 

Высота в свету (H2) мм 


415 

Глубина настенной части (T2) мм

 135 

Глубина поворотной части (T3) мм 
416 

Макс. монтажная глубина (T4) мм 

520 

Нагрузочная способность поворотной части (статическая) кг 

45 

Комплект поставки

Настенная часть: фланш-панель закрытая, сверху

Настенная часть: фланш-панель со щеточным буртиком, снизу

Настенная часть: 2 вертикальные монтажные шины

Настенная часть: С-образная профильная шина для фиксации кабеля

Поворотная часть с двумя 19" профильными шинами с бесступенчатой регулировкой по

глубине

Поворотная часть: выходные фильтры сбоку слева и справа

Шина заземления со звездообразным заземлением

4 настенных держателя 10 мм

Мини-комфортная ручка есть

Предохранительный замок 3524 Е

Комфортная ручка и 2-точечный запор нет

3.1.10  Требования к патч-кордам Ethernet RJ45-RJ45, cat. 5е, 0,5 м

Длина: 0,5 м.

Цвет GY - серый с литыми защитными колпачками.

Огнестойкость - СМ 

Спецификация:

Материалы.

Кабель:8 жил, каждая из которых состоит из 7 проводников, 

диаметр проводника:Ø 0.20 мм, 24 AWG, 

диаметр проводника в изоляции: 0.98±0.05 мм 

Количество пар: 4

Цвет витых пар: синий-белый/синий, оранжевый-белый/оранжевый, зеленый-белый/зеленый, коричневый-белый/коричневый 

Оболочка: ПВХ 05.5±О.2 мм 

Разъемы
Выход: RG 45 вилка 

Вход: RG 45 вилка

Ножи контакта: сплав меди с золотым напылением (50u")

Материал литых колпачков: поливинилхлорид (ПВХ)

3.1.11 Требования к Коммутатор EDS-516A-MMST

Коммутатор МОХА EDS-516A-MM-ST

Общие характеристики

Тип устройства
коммутатор (switch)

Технологии
Стандарты

IEEE 802.3 for 1 OBaseT, IEEE 802.3u for 10OBaseT(X) and 1 OOBaseFX, IEEE 802.3x for Flow Control, IEEE 802.1D-2004 for Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1 w for Rapid STP, IEEE 802.1s for Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE 802.IQ for VLAN Tagging, IEEE 802. Ip for Class of Service, IEEE 802. IX for Authentication, IEEE 802.3ad for Port Trunk with LACP

.Протоколы

IGMPvl/v2, GVRP, SNMPvl/v2c/v3, DHCP Server/Client, BootP, TFTP,

SNTP, SMTP, RARP, GMRP, LACP, RMON, HTTP, HTTPS, Telnet, Syslog, DHCP Option 66/67/82, SSH, SNMP Inform, EtherNet/IP, Modbus/TCP, LLDP, IEEE 1588 PTPv2, IPv6, NTP Server/Client

Управление потоками

IEEE
802.3x flow control, back pressure flow control

Таблица МАС-адресов

8000

Размер буфера пакетов
2 Мбита

MIB



MIB-II, Ethernet-Like MIB, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE MIB, Bridge

MIB, RSTP MIB, RMON MIB Group 1, 2, 3, 9

Функции VLAN и IGMP

Максимальное количество VLAN

64

Диапазон VLAN ID



1 -4094

Количество групп IGMP


256

Интерфейс
Общее количество портов


16

Разъемы для витой пары


RJ45

Порты Fast Ethernet 10/100 Мбит/с

Витая пара (разъем RJ-45)


14

Порты Fast Ethernet 100 Мбит/с

Многомодовое оптоволокно (разъем ST)
2

Возможность резервирования связи

Возможность резервирования связи

Резервированное кольцо Turbo Ring, "Связующее дерево" Spanning Tree, Turbo Chain

Характеристики оптоволоконного интерфейса Fast Ethernet

Длина волны




1300 нм 

Мощность передатчика, дБм 


-20

Чувствительность приёмника, дБм 

-32

Допустимые потери в канале связи, дБм
12

Тип оптоволоконного кабеля


50/125 мкм, 62.5/125 мкм

Дальность передачи



до 4 км (кабель 62.5/125 мкм), до 5 км (кабель 50/125 мкм)

Насыщение приемника, дБм


-6

Поддержка интеллектуальных функций
Автоматическое оповещение об обрыве электропитания
При помощи реле, по E-Mail, по SNMP

Автоматическое оповещение об обрыве связи по порту
При помощи реле, по E-Mail, по SNMP

Дискретные входы
Дискретные входы


2

Напряжение лог. \"1\"


+13 ~ +30 В

Напряжение лог. \"0\"


-30 ~ +3 В

Макс. ток, мА



8

Релейные выходы

Релейные выходы


2

Нагрузочная способность реле
до 1 А при 24 В

Управление коммутатором
Управление коммутатором

Консоль RS-232

Разъем консоли RS-232

RJ45

DIP-переключатели


Turbo Ring, Master, Coupler
Светодиодные индикаторы
Светодиодные индикаторы

PWR1, PWR2, FAULT, MSTR/HEAD, CPLR/TAIL, 10/100M
Требования по электропитанию
Рабочее напряжение


24 В пост. (12 ~ 45 В пост.)

Потребление тока


0.51 А (при 24 В)

.Возможность подключения резервного источника электропитания

Есть

Разъем электропитания

Клеммы

Защита от неверной полярности
Есть

Требования к окружающей среде
Рабочая температура, град. C

-40 ~ +75

Рабочая влажность, %


5 ~ 95

Температура хранения, град. C
-40 ~ +85

.

Наличие международных сертификатов

Безопасность



UL508, EN 60950-1, UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1

Взрывобезопасность


UL/cUL Class 1 Division 2, ATEX Zone 2 Ex nA nC IIC T4 Gc

Электромагнитная совместимость (EMI)
EN 55022 Class A, FCC Part 15 Subpart B Class A

Применение в морских системах

DNV, GL

Электромагнитная совместимость (EMS)
EN 61000-4-2 (ESD) Level 2, EN 61000-4-3 (RS) Level 3, EN 61000-4-5 (Surge) Level 3, EN 61000-4-6 (CS) Level 3, EN 61000-4-8, EN 61000-4-2 (ESD) Level 3, EN 61000-4-4 (EFT) Level 2

Удары





IEC 60068-2-27

Свободное падение



IEC 60068-2-32

Вибрации




IEC 60068-2-6

Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов

247000

Конструктивные свойства
Габаритные размеры, мм


94 x 135 x 143

Материал корпуса



Алюминий

Защита от пыли и влаги


IP30

Масса нетто, г




1586
Монтаж
Монтаж




На DIN-рейку, настольный/настенный (опционально)

Комплект поставки
Комплект поставки



Устройство, документация и ПО на CD, заглушки для неиспользуемых портов, краткое руководство пользователя, переходник с RJ45 на DB9.


	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	────

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Согласно требованиям производителя

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Согласно требованиям производителя

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Продукция должна иметь сертификаты соответствия в системе сертификации ГОСТ Р, которые должны быть направлены Заказчику вместе с оборудованием.

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не предъявляются.

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	────

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	────

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Комплектность поставляемого оборудования должна соответствовать требованиям технической и эксплуатационной документации, поставляемой с оборудованием.

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Маркировка каждого изделия, входящего в состав комплекта поставки  должна соответствовать документации на конкретное изделие и должна включать обозначение и заводской номер. Маркировка должна быть устойчивой и  механически прочной в течение всего срока службы.

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Упаковка должна обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении поставляемого оборудования.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Порядок приемки продукции покупателем по количеству и качеству регулируется действующими Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7 в части, не противоречащей ГК РФ.

Приемка продукции оформляется товарной накладной формы № ТОРГ-12, которая подписывается полномочными представителями Поставщика и Покупателя.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Передать следующие документы: о сертификации товаров, технических паспортов на товары, оформленных гарантийных талонов или аналогичных документов, счета, счета-фактуры, товарные накладные.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	Транспортирование  в транспортной упаковке должно осуществляться автомобильным и/или железнодорожным транспортом в закрытых контейнерах.

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ должна быть обеспечена защита транспортной тары с упакованными изделиями от непосредственного воздействия атмосферных осадков и резких ударов.

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	В соответствии с ГОСТ 29075, должно храниться в упаковке в складских помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 40 ºС и относительной влажности не более 80% при 20 ºС. Наличие паров, кислот и щелочей не допускается.

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на поставляемое оборудование соответствует гарантии производителя и исчисляется со дня подписания товарной накладной и передачи Товара (Оборудования).

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	────

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	────

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Согласно требованиям и стандартам Российской федерации.

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Общепромышленное исполнение

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Поставщик обязан:

1. Поставлять импортное оборудование, комплектующие, материалы и полуфабрикаты в соответствии с требованиями НП-071-06 «Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии», класс безопасности – 3.
2. Провести сертификацию оборудования, подпадающего под действие Номенклатуры оборудования, подлежащего обязательной сертификации в Системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения.
3. Иметь сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008).
4. В цену поставки оборудования включить:

1) стоимость оборудования;

2) стоимость тары и упаковки;

3) стоимость транспортировки до склада Заказчика с учетом погрузочно-разгрузочных и других видов работ, связанных с исполнением заказа.

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Единовременная


Примечание:

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ).
Участник процедуры, предлагающий «эквивалент» либо «аналог» должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, указать завод-изготовитель и предложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.
Исп. Соловьёв Сергей Юрьевич
СС 1 02.04.2015 года (83130) 2 30 55









