ЗАО «Саровская Генерирующая Компания»
ЗАО «Саровская Генерирующая Компания»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме 
на право заключения договора на экспертизу ПБ газового и газоиспользующего оборудования
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

	Экспертиза ПБ газового и газоиспользующего оборудования


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Описание оказываемых услуг

	Повторное проведение экспертизы промышленной безопасности и определение срока дальнейшей эксплуатации газового и газоиспользующего оборудования ЗАО «Саровская Генерирующая Компания» по адресу г.Саров Нижегородская обл, дорога Варламовская,31 с выдачей заключений на следующие газопроводы и технические устройства:

1.Газопроводы и газовое оборудование БСД котлоагрегатов ТС-35 от задвижек №1Г,2Г,3Г,4Г,5Г до газовых горелок котлов.

2.Наружный газопровод от ГРП-1 до БСД.

3.Газопровод от ГРП-1 до главного корпуса БВД.

4.Газопровод и газовое оборудование котлоагрегата ТП-170 ст.№6.

5.Газопровод и газовое оборудование котлоагрегата БКЗ-160 ст.№7.

6.Газопровод и газовое оборудование котлоагрегата БКЗ-160 ст.№8.

7.Газопроводы и газовое оборудование котлоагрегатов ПТВМ-100 ст.№1,2,3.

8.Газопровод и газовое оборудование котлоагрегата БКЗ-220 ст.№9.

9.Наружный газопровод от ГРП-2 до ПВК.

10.Наружный газопровод от колодца ГК 2-9 до ГРП-2.

Проведение контроля неразрушающими методами (ВИК, УЗК, УЗТ, ЦД, измерение твердости) и оформление результатов контроля (протокол, акт, заключение) осуществляется аттестованной лабораторией металлов Заказчика.
Необходимые сведения на газопроводы и технические устройства указаны в Приложении №1.

Результаты экспертизы промышленной безопасности газопроводов и технических устройств оформляется заключениями экспертизы промышленной безопасности, которые должны соответствовать ПБ 03-246-98 «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности».

До начала работ исполнителем разрабатывается и согласовывается с заказчиком сметная документация на выполняемые работы в ценах 2014 года.

	Подраздел 2.2 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки 

	Экспертиза ПБ газового и газоиспользующего оборудования – 1 экспертиза.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	Экспертиза проводится в соответствии с требованиями следующих НТД:

-РД 12-608-03 «Положение по проведению экспертизы промышленной безопасности на объектах газоснабжения»;

-ГОСТ Р 54983-2012 «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, национальный стандарт»;

-ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	Выполнение ЭПБ в установленные сроки и отсутствие замечаний к заключению ЭПБ со стороны Заказчика

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	Экспертная организация несет ответственность за проведение экспертизы в соответствии с действующим законодательством

	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	Передача информации третьим лицам, относящейся к предмету договора и к сведениям о ЗАО «СГК», допускается по согласованию с Заказчиком

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

	При нахождении на объектах и территории ЗАО «СГК» персонал Исполнителя должен соблюдать правила ТБ, пожарной безопасности, внутриобъектового и пропускного режима и несёт полную материальную ответственность за вред, причиненный при производстве работ.

	Подраздел 3.6 Требования к составу технического предложения участника

	В соответствии с ЕОСЗ ГК «Росатом» №37 от 07.02.2012.


РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	
Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	Получение  зарегистрированных в Волжско-Окском Управлении Ростехнадзора Заключений экспертизы промышленной безопасности по каждому из объектов  с указанием в них рекомендаций и сроков безопасной эксплуатации газопроводов и технических устройств до проведения очередного планового технического диагностирования.

	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	Приёмка услуг осуществляется двухсторонней комиссией после их окончания с предоставлением необходимой документации в полном объёме и регистрации Заключений ПБ в Территориальном органе Ростехнадзора.

	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	1. Заключения ЭПБ по каждому объекту экспертизы в 3 экз.

2. Акт выполненных работ – 2 экз.


РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ЕОСЗ ГК «Росатом»
	Единый отраслевой стандарт закупок Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

	2
	ЭПБ
	экспертиза промышленной безопасности

	3
	ТЭЦ
	Теплоэлектроцентраль


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Сведения о сети газораспределения и газопотребления ТЭЦ.
	


СВЕДЕНИЯ  О  СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ ТЭЦ (ЗАО «СГК»)
	№ п/п
	Наименование технического устройства
	Дата ввода в эксплуатацию
	Диаметр, мм
	Длина, пм
	Материал
	Род укладки
	Рабочее давление
	Арматура на газопроводе
	Особые отметки

	1
	Газопровод высокого давления II категории

от колодца №1-14 до ГРП-1 


	Декабрь 1962
	377х10
	74
	Ст.10
	подземный
	0,6МПа
	Кран 11с 321бк Ду 400  Ру 64

Кран Ду 150 Ру64
Изолирующий фланец Ду 350

Расходомерная шайба.

	Изоляция – битумная, усиленная. Глубина заложения 1,2м. Произведена перекладка подземного газопровода в марте 1988 г.ЭПБ подземного в 2018 г.

	1. 
	
	
	377х10
	138
	Ст.10
	надземный
	
	
	

	2
	Газопровод среднего давления III категории 

от ГРП-1 до главного корпуса БВД
	27.10.1962
	529х9
	169
	Ст.3
	надземный
	0,085МПа


	Задвижка dу=500 ру=25 с электроприводом, стальная
Вентиль Ду 50 Рр 1,6 МПа.
	

	3
	Газопровод среднего давления III категории 
от ГРП-1  до котлов ТС-35:  
	12.12.1962
	325х10
	43
	Ст.20
	надземный
	0,045 МПа
	Задвижка Ду300, Ру25 с электроприводом В-03, линзовый компенсатор, кран Ду25 Ру16 (1 шт.)
	 

	2. 
	
	
	159х4,5
	15
	Ст.10
	
	
	
	

	4
	Газопровод среднего давления III категории 
котла ТС-35 ст. № 1
	12.12.1962
	159х5
	24,43
	Ст.20
	надземный
	0,045 МПа

	Стальная задвижка Ду150 Ру25.

Поворотная листовая заглушка Ду150

Расходомерная  шайба Ду150 

Поворотная регулирующая заслонка Ду150.

Предохранительно запорный клапан Ду150

Кран Ду32 Ру16. Кран Ду25 Ру16.

Вентили на шайбе Ду15 Ру16 (3 шт.)

Кран на байпасе Ду15 Ру16.
	8 подовых газовых горелок производительностью 365-370 м3/ч каждая.

Газораспределительная часть горелки выполнена из трубы 76х3,5, расположенной горизонтально под амбразурой горелки. Для прохода газа на трубе выполнены 194 отверстия Ø4,2 мм с шагом 21мм, расположенные в 2 ряда в шахматном порядке. Угол между рядами 90 град.

	3. 
	
	
	273х7
	6
	Ст.20
	
	
	Вентиль Ду15 Ру16 (2 шт.)

Вентиль на свече Ду32 Ру16.

Запальное устройство:

кран Ду20 Ру16. Кран Ду15 Ру16
	

	4. 
	
	
	76х4
	24
	Ст.10
	
	
	Газовый кран Ду80 Ру6 (8 шт.)

Вентиль Ду15 Ру16 (8 шт.)
	

	5
	Газопровод среднего давления III категории 
котла ТС-35 ст. № 2
	08.01.1963
	159х5
	24,43
	Ст.20
	надземный
	0,045 МПа
	Стальная задвижка Ду150 Ру25.

Поворотная листовая заглушка Ду150

Расходомерная  шайба Ду150 

Поворотная регулирующая заслонка Ду150.

Предохранительно запорный клапан Ду150

Кран Ду32 Ру16. Кран Ду25 Ру16.

Вентили на шайбе Ду15 Ру16 (3 шт.)

Кран на байпасе Ду15 Ру16.
	8 подовых газовых горелок производительностью 365-370 м3/ч каждая

Газораспределительная часть горелки выполнена из трубы 76х3,5, расположенной горизонтально под амбразурой горелки. Для прохода газа на трубе выполнены 194 отверстия Ø4,2 мм с шагом 21мм, расположенные в 2 ряда в шахматном порядке. Угол между рядами 90 град.

	5. 
	
	
	273х7
	6
	Ст.20
	
	
	Вентиль Ду15 Ру16 (2 шт.)

Вентиль на свече Ду32 Ру16.

Запальное устройство:

кран Ду20 Ру16. Кран Ду15 Ру16
	

	6. 
	
	
	76х4
	24
	Ст.10
	
	
	Газовый кран Ду80 Ру6 (8 шт.)
	

	6
	Газопровод среднего давления III категории 
котла ТС-35 ст. № 3
	22.01.1963
	159х5
	24,43
	Ст.20
	надземный
	0,045 МПа
	Стальная задвижка Ду150 Ру25.

Поворотная листовая заглушка Ду150

Расходомерная  шайба Ду150 

Поворотная регулирующая заслонка Ду150.

Предохранительно запорный клапан Ду150

Кран Ду32 Ру16. Кран Ду25 Ру16.

Вентили на шайбе Ду15 Ру16 (3 шт.)

Кран на байпасе Ду15 Ру16.
	8 подовых газовых горелок производительностью 365-370 м3/ч каждая

Газораспределительная часть горелки выполнена из трубы 76х3,5, расположенной горизонтально под амбразурой горелки. Для прохода газа на трубе выполнены 194 отверстия Ø4,2 мм с шагом 21мм, расположенные в 2 ряда в шахматном порядке. Угол между рядами 90 град.

	7. 
	
	
	273х7
	6
	Ст.20
	
	
	Вентиль Ду15 Ру16 (2 шт.)

Вентиль на свече Ду32 Ру16.

Запальное устройство:

кран Ду20 Ру16. Кран Ду15 Ру16
	

	8. 
	
	
	76х4
	24
	Ст.10
	
	
	Газовый кран Ду80 Ру6 (8 шт.)
	

	7
	Газопровод среднего давления III категории 
котла ТС-35 ст. № 4
	30.01.1963
	159х5
	30
	Ст.20
	надземный
	0,045 МПа
	Стальная задвижка Ду150 Ру25.

Поворотная листовая заглушка Ду150

Расходомерная  шайба Ду150 

Поворотная регулирующая заслонка Ду150.

Предохранительно запорный клапан Ду150

Кран Ду32 Ру16. Кран Ду25 Ру16.

Вентили на шайбе Ду15 Ру16 (3 шт.)

Кран на байпасе Ду15 Ру16.
	8 подовых газовых горелок производительностью 365-370 м3/ч каждая

Газораспределительная часть горелки выполнена из трубы 76х3,5, расположенной горизонтально под амбразурой горелки. Для прохода газа на трубе выполнены 194 отверстия Ø4,2 мм с шагом 21мм, расположенные в 2 ряда в шахматном порядке. Угол между рядами 90 град.

	9. 
	
	
	273х7
	6
	Ст.20
	
	
	Вентиль Ду15 Ру16 (2 шт.)

Вентиль на свече Ду32 Ру16.

Запальное устройство:

кран Ду20 Ру16. Кран Ду15 Ру16
	

	10. 
	
	
	76х4
	24
	Ст.10
	
	
	Газовый кран Ду100 Ру6 (8 шт.)
	

	8
	Газопровод среднего давления III категории 
котла ТС-35 ст.№ 5
	20.01.1963
	159х5
	34,5
	Ст.20
	надземный
	0,045 МПа
	Стальная задвижка Ду150 Ру25.

Поворотная листовая заглушка Ду150

Расходомерная  шайба Ду150 

Поворотная регулирующая заслонка Ду150.

Предохранительно запорный клапан Ду150

Кран Ду32 Ру16. Кран Ду25 Ру16.

Вентили на шайбе Ду15 Ру16 (3 шт.)

Кран на байпасе Ду15 Ру16.
	8 подовых газовых горелок производительностью 365-370 м3/ч каждая

Газораспределительная часть горелки выполнена из трубы 76х3,5, расположенной горизонтально под амбразурой горелки. Для прохода газа на трубе выполнены 194 отверстия Ø4,2 мм с шагом 21мм, расположенные в 2 ряда в шахматном порядке. Угол между рядами 90 град.

	11. 
	
	
	273х7
	6
	Ст.20
	
	
	Вентиль Ду15 Ру16 (2 шт.)

Вентиль на свече Ду32 Ру16.

Запальное устройство:

кран Ду20 Ру16. Кран Ду15 Ру16
	

	12. 
	
	
	76х4
	24
	Ст.10
	
	
	Газовый кран Ду100 Ру6 (8 шт.)

Вентиль Ду15 Ру16 (8 шт.)
	

	9
	Газопровод среднего давления III категории и газовое оборудование

Котла ТП-170 ст. №6
	15.10.1998
	325х8
	18
	Ст.20
	надземный
	0,085 МПа

	Стальная задвижка Ду300, Ру25

Задвижка 30С972НЖ Ду300 Ру25

 с электроприводом В-03

Поворотная листовая заглушка Ду300

Расходомерная шайба Ду300, Вентиль Ду10, Рр2,5 МПа (4 шт) ( на шайбе)

Клапан отсечной быстродействующий  Ду400 Рр 1,2МПа. Вентиль Ду10, Ру16 (2шт) (линия байпаса), Вентиль Ду15, Ру16 (2шт) на коллекторе за клапаном. Вентиль Ду15, Ру16 (1шт) (Манометр на коллекторе).
Поворотная регулирующая заслонка Ду300 Рр1,2МПа 1шт.

Вентиль Ду25 Ру16 (свечной) (3 шт.) 

Вентиль Ду25 Ру16 (1 шт) (На продувке)
	6 пылегазовых вихревых горелок типа ТКЗ с улиточным подводом воздуха. Для сжигания газа горелка оборудована газораспределительным кольцом Ø133, имеющим на внутренней стенке две системы отверстий: Ø20 – 12, Ø10 – 24, расположенных по 2 штуки между каждой парой больших отверстий.

	13. 
	
	
	159х6
	54
	Ст.20
	
	
	Клапан отсечной  Ду150 Рр 0,1Мпа (12 шт.)

Заслонка дроссельная Ду100 Рр0,1Мпа (6 шт.)
	

	14. 
	
	
	25х2
	60
	Ст.20
	
	
	Вентиль Ду20 Ру16 (6 шт.) (свечной на горелках)

Клапан электромагнитный  нормально открытый  КИАРМ 96 007-020. Ду20 Ру1 (6 шт.) (свечи безопасности)
Вентиль Ду15 Ру16 (2 шт.) (3, 5 горелка на манометр)
	

	15. 
	
	
	219х8
	32
	Ст.20
	
	
	Кран шаровой Ду15 Ру6 (6 шт.)

Клапан электромагнитный  СК 96002 – 010 ПС Ду10 Ру4 (12 шт.) (На опрессовку, на запальник) 
	

	10
	Газопровод среднего давления III категории и газовое оборудование
Котла БКЗ-160 ст. №7


	29.04.1963
	325х8
	17,4
	Ст.20
	надземный
	0,085 МПа
	Задвижка 30с964нж Ду300 Ру25 с электроприводом ВВ-03. Поворотная листовая заглушка Ду300.

Вентиль Ду25, Ру16 (1шт) (На продувке)

Расходомерная шайба Ду300. 

Вентиль Ду15, Рр2,5 МПа (4 шт) (На шайбе)

Поворотная регул-щая заслонка Ду300 Ру1,6МПа ПКН-200 Ду200 Ру0,6МПа. Вентиль Ду15,Ру64 (1шт) (байпас клапана), Кран шаровой Ду15,Ру16 (На манометре), Кран шаровой Ду15,Ру16 (1шт) (после ПЗК), Вентиль Ду15,Ру 100 (1шт) (после ПЗК) 
	Четыре сдвоенные прямоточные пылегазовые горелки. Для сжигания газа в амбразурах вторичного воздуха смонтированы газораспределительные каналы 76х5 по три на каждой амбразуре. Две камеры заглублены в боковые стены и имеют по 39 отверстий Ø8, расположенных в два ряда в шахматном порядке. Одна камера расположена в центре амбразуры и имеет 10 отверстий Ø14, расположенных в два ряда по 5 отверстий в ряду. Производительность каждой горелки по газу  3400 нм3/час. 

	16. 
	
	
	159х4,5
	28,2
	Ст.20
	
	
	Задвижка Ду150 Ру16 (8 шт.)  

Задвижка Ду150 Ру10 (8 шт.) 
	

	17. 
	
	
	32х3
	50
	
	
	
	Кран  шаровой Ду15 Ру16 (8 шт.) (Давление на  горелке)
	

	18. 
	
	
	57х3,5
	50
	
	
	
	Задвижка Ду100, Ру10 (1шт);

Кран Ду100, Ру10 (1шт)
Кран Ду40 Ру16 (свечной, не действующая линия) (1 шт.) вентиль Ду15 Ру16 ( отбора проб газа)
	

	19. 
	
	
	219х6
	39,4
	Ст.20
	
	
	Вентиль Ду15 Ру16 (5 шт.);

Кран Ду15 Ру16 (1шт) (На коллекторе между горелками)

Кран Ду25, Ру16 (1шт) (свеча71С),

Вентиль Ду20 Ру16 (1 шт.) (свеча 72С)


	

	11
	Газопровод среднего давления III категории и газовое оборудование 
Котла БКЗ-160 ст. №8:


	07.01.1970
	325х8
	24,5
	Ст.20
	надземный
	0,085 МПа
	Задвижка 30с972нж Ду300 Ру25 с электроприводом В-03. Поворотная листовая заглушка Ду300.

Расходомерная шайба Ду300.

ПКН-200 Ду300 Ру1,6МПа.

Поворотная регул-щая заслонка Ду300 Ру1,6МПа
	Четыре сдвоенные комбинированные прямоточные пылегазовые горелки. Для сжигания газа в горелки вмонтирована газораспределительная труба 188х4,5, которая имеет 2 системы отверстий: 45 – Ø5мм, 16 – Ø10мм, расположенных в шахматном порядке.

	20. 
	
	
	108х4
	14
	Ст.20
	
	
	Задвижка ЗКЛП-Э Ду100 Ру16 (8 шт.)

Задвижка ЗКЛ 2 Ду100 Ру16 (8 шт.)

Компенсатор трёхлинзовый (8 шт.)

Компенсатор двухлинзовый (8 шт.)
	

	21. 
	
	
	32х3
	50
	
	
	
	Вентиль Ду25 Ру16 (8 шт.)
	

	22. 
	
	
	57х3,5
	50
	
	
	
	Кран Ду50 Ру16 (свечной) (2 шт.)
	

	23. 
	
	
	219х6
	23,4
	Ст.20
	
	
	Вентиль Ду10 Ру16 (8 шт.)
	

	12
	Газопровод среднего давления III категории 
от ГРП-2 до ПВК 
	27.12.1976
	720х8
	208
	Ст.20
	надземный
	0,085 МПа
	Задвижка Ду500 Ру25 с электроприводом В-05
	ЭПБ подземного газопровода в 2016 г.

	24. 
	
	
	530х8
	75
	Ст.10
	
	
	
	

	25. 
	
	
	720х8
	11
	
	подземный
	
	
	

	13
	Газопровод среднего давления III категории и газовое оборудование 
котла ПТВМ-100 ст.№1


	13.12.1976
	325х8
	14
	Ст.20
	надземный
	0,085 МПа
	Задвижка Ду300 Ру25 с электроприводом В-03

Поворотная листовая заглушка Ду300.

Клапан ЗЗУ Ду25,Ру16 (1шт),

Вентиль Ду25 Ру16 (1 шт.) (на продувке) 

Расходомерная шайба Ду300, Вентиль игольчатый Ду15, Ру16 (2шт)

ПКН-200 Ду200 Ру 0,6 МПа, 

Вентиль Ду15, Ру16 (1шт) (байпас)
Поворотная рег-щая заслонка Ду300 Рр1,6 МПа

Вентиль игольчатый Ду15, Ру16 (1шт) (манометр)
Вентиль Ду25 Ру64 (свечной) (4 шт.) 
	16 газомазутных  горелок. Газовые горелки с периферийной подачей газа. Газораспределительная камера выполнена из кольцевого короба сечением 130х30мм. Для прохода газа выполнено 12 отв: 3 – Ø17, 9 – Ø12. Расположены в один ряд по внутренней стороне камеры с углом атаки 90 град.

	26. 
	
	
	219х7
	21
	Ст.10
	
	
	Вентиль игольчатый угловой Ду10 Ру6 (2 шт.)  (Давление на кол-ре) 

Вентиль Ду15 Ру64 (2 шт.) (отбор проб)
	

	27. 
	
	
	89х3,5
	128
	Ст.10
	
	
	Задвижка ЗКЛ Ду80 Ру16 (16шт.)

Кран КС-80 Ду80 Ру16 (12 шт.)

Кран КС-80 Ду80 Ру16 (4 шт.) (На растопочных горелках  №5,11,6,12)

Вентиль Ду10 Ру6 (16 шт.) (на манометры)
	

	28. 
	
	
	25х2,5
	40
	Ст.10
	
	
	Вентиль электромагнитный Ду15 Ру64 (2 шт.) (на запальники) Вентиль Ду10 Ру16 (1 шт.) (отбор пробы газа)
	

	14
	Газопровод среднего давления III категории и газовое оборудование 
котла ПТВМ-100 ст.№2


	12.10.1977
	325х8
	14
	Ст.20
	надземный
	0,085 МПа
	Задвижка Ду300 Ру25 с электроприводом В-03

Поворотная листовая заглушка Ду300.

Клапан ЗЗУ Ду25,Ру16 (1шт),

Вентиль Ду25 Ру16 (1 шт.) (на продувке) 

Расходомерная шайба Ду300, Вентиль игольчатый Ду15, Ру16 (2шт)

ПКН-200 Ду200 Ру 0,6 МПа, 

Вентиль Ду15, Ру16 (1шт) (байпас)
Поворотная рег-щая заслонка Ду300 Рр1,6 МПа

Вентиль игольчатый Ду15, Ру16 (1шт) (манометр)
Вентиль Ду25 Ру64 (свечной) (4 шт.) 
	16 газомазутных  горелок.

Газораспределительная камера выполнена из кольцевого короба сечением 130х30мм. Для прохода газа выполнено 12 отв: 3 – Ø17, 9 – Ø12. Расположены в один ряд по внутренней стороне камеры с углом атаки 90 град.

	29. 
	
	
	219х7
	21
	Ст.10
	
	
	Вентиль игольчатый угловой Ду10 Ру6 (2 шт.)  (Давление на кол-ре) 

Вентиль Ду15 Ру64 (2 шт.) (отбор проб)
	

	30. 
	
	
	89х3,5
	128
	Ст.10
	
	
	Задвижка ЗКЛ Ду80 Ру16 (16шт.)

Кран КС-80 Ду80 Ру16 (12 шт.)

Кран КС-80 Ду80 Ру16 (4 шт.) (На растопочных горелках  №5,11,6,12)

Вентиль Ду10 Ру6 (16 шт.) (на манометры)
	

	31. 
	
	
	25х2,5
	40
	Ст.10
	
	
	Вентиль электромагнитный Ду15 Ру64 (2 шт.) (на запальники) Вентиль Ду10 Ру16 (1 шт.) (отбор пробы газа)
	

	15
	Газопровод среднего давления III категории и газовое оборудование 
котла ПТВМ-100 ст.№3
	29.10.1977
	325х8
	14
	Ст.20
	надземный
	0,085 МПа
	Задвижка Ду300 Ру25 с электроприводом В-03

Поворотная листовая заглушка Ду300.

Клапан ЗЗУ Ду25,Ру16 (1шт),

Вентиль Ду25 Ру16 (1 шт.) (на продувке) 

Расходомерная шайба Ду300, Вентиль игольчатый Ду15, Ру16 (2шт)

ПКН-200 Ду200 Ру 0,6 МПа, 

Вентиль Ду15, Ру16 (1шт) (байпас)
Поворотная рег-щая заслонка Ду300 Рр1,6 МПа

Вентиль игольчатый Ду15, Ру16 (1шт) (манометр)
Вентиль Ду25 Ру64 (свечной) (4 шт.) 
	16 газомазутных  горелок.

Газораспределительная камера выполнена из кольцевого короба сечением 130х30мм. Для прохода газа выполнено 12 отв: 3 – Ø17, 9 – Ø12. Расположены в один ряд по внутренней стороне камеры с углом атаки 90 град.

	32. 
	
	
	219х7
	21
	Ст.10
	
	
	Вентиль игольчатый угловой Ду10 Ру6 (2 шт.)  (Давление на кол-ре) 

Вентиль Ду15 Ру64 (2 шт.) (отбор проб)
	

	33. 
	
	
	89х3,5
	128
	Ст.10
	
	
	Задвижка ЗКЛ Ду80 Ру16 (16шт.)

Кран КС-80 Ду80 Ру16 (12 шт.)

Кран КС-80 Ду80 Ру16 (4 шт.) (На растопочных горелках  №5,11,6,12)

Вентиль Ду10 Ру6 (16 шт.) (на манометры)
	

	34. 
	
	
	25х2,5
	40
	Ст.10
	
	
	Вентиль электромагнитный Ду15 Ру64 (2 шт.) (на запальники) Вентиль Ду10 Ру16 (1 шт.) (отбор пробы газа)
	

	16
	Газопровод высокого давления II-й категории 
от колодца №ГК 2-9 до ГРП-2
	27.12.1976
	530х8
	113,4
	Ст.20
	Подземный


	0,6 МПа
	Задвижка Ду500 Ру6 с электроприводом ВВ-05.

Изолирующий фланец Ду500

Вентиль Ду50 Ру16 (свечной) (1 шт.)
	Изоляция – усиленная. Глубина заложения – 1,2 м. ЭПБ подземного в 2016 г.

	35. 
	
	
	530х8
	223
	Ст.20
	Надземный
	
	
	

	17
	Газопровод среднего давления III категории и газовое оборудование 
котла №9:


	Октябрь 2013 г
	325х8
	55
	Ст.20
	надземный
	0,085 МПа
	Блок газового оборудования БГ8.00 – 4 шт 

Клапан отсечной быстродействующий Ду300 – 1 шт

Заслонка дроссельная Ду300 – 1 шт, 

Задвижка 30с41нж Ду300 Ру1,6– 1 шт

Задвижка 30с941нж Ду300 Ру1,6 – 1 шт


	Четыре прямоточные пылегазовые горелки. 

Производительность горелки по газу 4274 нм3/ч

	36. 
	
	
	273х8
	28
	Ст.20
	
	
	
	

	37. 
	
	
	219х7
	18
	Ст.20
	
	
	
	

	38. 
	
	
	159х5
	10
	Ст.20
	
	
	
	

	39. 
	
	
	89х3,5
	50
	Ст.20
	
	
	
	

	40. 
	
	
	76х3
	20
	Ст.20
	
	
	
	

	41. 
	
	
	57х3
	220
	Ст.20
	
	
	
	

	42. 
	
	
	45х2,5
	90
	Ст.20
	
	
	
	

	43. 
	
	
	38х2
	100
	Ст.20
	
	
	
	

	44. 
	
	
	32х2
	30
	Ст.20
	
	
	
	

	45. 
	
	
	25х2
	30
	Ст.20
	
	
	
	

	46. 
	
	
	18х2
	15
	Ст.20
	
	
	
	

	47. 
	
	
	14х2
	15
	Ст.20
	
	
	
	


84
95

