
	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)

«   »_________________ 2012г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту №ЗП-27.12 «Нижегородская АЭС. Блоки 1,2. Математическое моделирование переходных гидравлических режимов в системах охлаждения»
том 2 «техническая часть»

2012 г.
Техническое задание 
«Математическое моделирование 

переходных гидравлических режимов 

в системах охлаждения» 

1 Наименование объекта

Нижегородская  АЭС, блок № 1,2.

2 Основание для проектирования

Техническое задание на разработку проекта Нижегородская АЭС, блок №1,2
3 Стадия проектирования    

Проект. 

4 Цель работы 

Выполнение математического моделирования переходных гидравлических режимов в системах охлаждающей воды ответственных потребителей, основного оборудования и неответственных потребителей с целью снижения динамических нагрузок на отдельные элементы систем и других негативных явлений при пуске, останове и самозапуске насосов, получение рекомендаций по требуемым параметрам пускового момента электродвигателя для обеспечения нормальных условий пуска насоса.

5 Перечень выполняемых Исполнителем работ

Выполнение математического моделирования переходных гидравлических режимов в системах охлаждающей воды ответственных потребителей, основного оборудования и неответственных потребителей. 

5.1 Моделирование в системе охлаждающей воды ответственных потребителей выполнить для следующих условий:

5.1.1 Запуск и останов насоса (на открытую или закрытую задвижку) на заполненный или опорожненный водовод:

- при минимальном уровне воды в брызгальном бассейне;

- при максимальном уровне воды в брызгальном бассейне;

5.1.2 Работа насоса:

- самозапуск через 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 секунды после потери питания;

- отключение насоса при обесточивании АЭС с последующим включением через 25 секунд при возобновлении электропитания от РДЭС;

5.1.3 Остановка насоса при работе холостого сброса.

5.2 Моделирование в системе охлаждающей воды основного оборудования выполнить для следующих условий:

5.2.1 Запуск и останов насоса на заполненный или опорожненный водовод;

5.2.2 Работа насоса:

- при минимальном уровне воды в градирне;

- при максимальном уровне воды в градирне;

- при включении шарикоочистки в турбинном здании;

- при отключении шарикоочистки;

- самозапуск через 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 секунды после потери питания.

5.3 Моделирование в системе охлаждения неответственных потребителей выполнить для следующих условий:

5.3.1 Запуск и останов насоса (на открытую или закрытую задвижку), на заполненный или опорожненный водовод;

5.3.2 Работа насоса

- при минимальном уровне воды в градирне;

- при максимальном уровне воды в градирне;

- самозапуск через 0.5; 1,0; 1,5; 2,0 секунды после потери питания;

- запуск резервного насоса (АВР).

6 Основные требования 

При выполнении и оформлении работ необходимо руководствоваться требованиями российских норм и правил, действующих в атомной энергетике на момент заключения договора

Необходимое качество проектирования должно быть обеспечено выполнением процедур и требований системы качества предприятий, соответствующей стандартам ИСО 9001:2000.

7 Исходные данные

Необходимые исходные данные будут представлены Заказчиком в сроки, которые будут указаны в календарном плане при заключении договора.

8 Сроки выполнения работ

	Наименование работ
	Срок начала работ (месяц, год )
	Срок сдачи проектной продукции Заказчику (число, месяц, год)

	1
	3
	4

	Отчет «Математическое моделирование переходных гидравлических режимов в системах охлаждения»:

- 1этап. Система охлаждающей воды ответственных потребителей.

- 2 этап. Система основной охлаждающей воды 

- 3 этап. Система охлаждающей воды неответственных потребителей
	   С момента заключения договора
	10.09.2012 

15.11.2012

15.12.2012




9 Отчетная документация

Два экземпляра на бумаге. 

На электронном носителе в форматах тех программных продуктов, с помощью которых документация создавалась, и в отсканированном виде в форматах TIF или PDF.

10 Исполнитель

Определяется конкурсом.

11 Заказчик

ОАО «Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» (ОАО «НИАЭП»), г. Нижний Новгород, Российская Федерация.























































































































































































































































