акционерное общество

«фЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

«специальное научно-производственное объединение «Элерон»

 

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора 
на поставку оборудования пожаротушения
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015
Типовая форма технического задания 

на поставку стандартного промышленного оборудования

Предмет закупки: оборудование пожаротушения

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Система газового пожаротушения

Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылка в закупочной документации на товарные знаки, наименование производителя, носят лишь рекомендательный характер. Участник процедуры закупки может представить в своей заявке на участие в конкурсе иные товарные знаки, фирменные наименования (эквиваленты) при условии, что:

- в составе заявки будет представлено «Техническое предложение» на аналог в полном объеме с подробным указанием технических характеристик и параметров изготовителя предлагаемой к поставке продукции. Рекомендуем приложить ТУ на аналог (все листы и приложения);

- произведенные замены полностью совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в подразделе № 4 настоящего технического задания.



	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	 Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	703257


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	2.1. Автоматические установки газового пожаротушения применяются для ликвидации пожаров классов А, В, С по ГОСТ 27331 и электрооборудования (электроустановок под напряжением).


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	3.1. Модули газового пожаротушения сохраняют работоспособность в диапазоне температур от минут 35°С до плюс 50°С и относительной влажности 98% при температуре 35°


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	4.1.1 Модули газового пожаротушения МПГ должны соответствовать требованиям технических условий и комплекту конструкторской документации.

- Модуль 100л. Высота не менее 1720мм не более 1725мм

- Модуль 60л. Высота не менее 1200 не более 1205мм.

- Модуль 50л. Высота не менее1065 не более 1070 мм. 

- Диаметр модуля от 311 до 316мм.

- Диаметр условного прохода ЗПУ 24мм и 40мм.

4.1.2 Инертность срабатывания модулей от момента подачи пуского импульса до начала выпуска ГОТВ не должна превышать 2 с.

4.1.3 Продолжительность (время) выпуска 95% от максимальной массы ГОТВ, заправляемой в модуль, не должна превышать 10с для хладонов. Масса остатка ГОТВ в модуле не должна превышать – 0,5кг.

Для модулей в составе монтажных стоек продолжительность выпуска ГОТВ из одного модуля, к которому подключен выпускной трубопровод (РВД) не должен превышать 9 с для ГОТВ – сжиженного газа  (кроме Хл23).

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	4.2.1 Модуль должен быть ремонтируемым и восстанавливаемым.

4.2.2 Восстановление и ремонт модуля осуществляется на заводе производителя.

4.2.3 Модули газового пожаротушения сохраняют работоспособность в диапазоне температур от минут 35°С до плюс 50°С и относительной влажности 98% при температуре 35

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	4.3.1 Назначенный ресурс срабатываний  - 5 срабатываний, не менее.

4.3.2. Вероятность безотказной работы модуля на одно направление между очередными проверками при их периодичности 1 раз в 3 года не менее 0,95.

4.3.3. Срок службы модулей . включая срок хранения в складских помещениях – 25 лет.

4.3.4. Срок технического переосвидетельствования модулей – 15 лет. 

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	4.4.1 Монтаж модуля на объекте эксплуатации производится в соответствии с проектом на установку пожаротушения.

4.4.2 Монтаж модуля к стенам и надежным металлическим конструкциям осуществляется с применением жестких хомутов. Модули допускается крепить  к полу, используя кронштейны, рекомендованные предприятием- изготовителем модулей.

4.4.3 На модуль может быть установлено выпускное устройство (УВ). Выпускное устройство должно быть надёжно закреплено к бетонной, кирпичной стене или прочной металлоконструкции.

4.4.4 Соединение модуля с коллектором осуществляется с помощью рукава высокого давления.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	4.5.1 Все материалы и полуфабрикаты, применяемые при изготовлении модулей и их комплектующих, должны удовлетворять требованиям конструкторской и нормативно-технической документации и иметь сертификат качества или документ его заменяющий.

4.5.2 Входной контроль, хранение, транспортировку материалов и полуфабрикатов следует выполнять в соответствии с действующими государственными стандартами и требованиями технической документации на материалы и полуфабрикаты.

4.5.3 Использование материалов и полуфабрикатов, гарантийный срок которых истек, допускается только после проверки их качества лабораторными исследованиями, оформленными в установленном на предприятии-изготовителе порядке.

4.5.4 Все применяемые покупные изделия должны иметь паспорт или документ его заменяющий.

4.5.5 Качество материала для разрывных элементов, применяемых в ЗПУ модулей типа 1, должно быть подтверждено сопроводительной документацией и результатами инструментального контроля (при входном контроле) на соответствие основным техническим характеристикам. 

4.5.6 Контроль качества материала разрывных элементов должен осуществляться для каждой партии материала путем проведения испытаний на срабатывание   контрольного образца. 

4.5.7 Допуск партии материала для серийного изготовления разрывных элементов должен осуществляться на основании протокола испытаний контрольной партии образцов.



	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	4.6.1 Модули сохраняю работоспособность в диапазоне температур от минус 35 С до плюс 50С и относительной влажности 98% при температуре 35С.

4.6.2 При повышении давления выше давления срабатывания мембраны (при 50С) предохранительного устройства происходит разрушение мембраны и выпуск ГОТВ через мембрану.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	4.7.1 Запуск модуля газового пожаротушения осуществляется при подаче на пусковое устройство:

- сила тока, А   от 0,7 до 2,5

- длительность пуского импульса, с    0,001 не менее

- ток контроля. А   0,1+-0,01

- время контроля, мин    5,0

- непрерывный ток контроля, А    5, не менее

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Модули с ГОТВ – сжатые газы должны иметь манометр с классом точности не более 1,6. Модули должны обеспечивать возможность демонтажа под давлением устройств контроля давления для их поверок. 

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	4.9.1 Поставка должна быть укомплектована следующими изделиями:

- модуль газового пожаротушения, заправленный газом Хл125 и упакованный в транспортную тару, с комплектом эксплуатационной документации.

- пусковой элемент;

- сигнализатор давления газовый;

- стойки монтажные;

- крепление модулей напольные;

- устройства ручного пуска;

- экраны декоративные;

- насадки с втулками;

- устройства выпускные;

- рукава высокого давления РВД

- втулки для рукавов РВД

- зарядные приспособления;

- транспортные тележки;

- соединения муфтовые;

- оборудование для испытаний в комплекте с баллоном переходниками и заглушками.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	4.10.1 Обозначение;

Модули имеют информационную табличку предприятия-изготовителя и табличку предприятия, производящего зарядку модуля ГОТВ.

4.10.2 Заводской номер.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	4.11.1 Упаковка модулей по ГОСТ 23170.

4.11.2 Маркировка упаковки – по ГОСТ 14192 и ГОСТ 19433.

4.11.3 Модуль консервации не подлежит.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	5.1.1.Проверку комплектности оборудования на соответствие требованию 4.9 проводят сличением комплекта поставки со спецификацией.

5.1.2 Проверку внешнего вида, маркировки оборудования на соответствие требованиям проводят внешним осмотром.

5.1.3 Проверку габаритных размеров на соответствие требованию проводят универсальными средствами измерений, выбранными в соответствии с ГОСТ 8.051.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, этикетки и т.д.), счет, счет-фактуру, другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12); документы, удостоверяющие качество товара, документы о сертификации товара, если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	6.1 Условия транспортирования модулей в части воздействия климатических факторов внешней среды – по группе условий хранения 4 (Ж2) ГОСТ 15150.

6.2 Модуле следует транспортировать в крытых транспортных средствах в соответствии с документами, действующими на данном виде транспорта. Допускается транспортировка модулей без тары в транспортных средствах при обеспечении их защиты от механических повреждений, атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

6.3 Способ размещения модулей в контейнера или на транспортном средстве должен исключать их перемещение. Транспортирование модулей допускается при температуре от минус 35°С до плюс 50°С, если другие значения не оговорены в паспорте на модуль.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	7.1 Условия хранения модулей в части воздействия климатических факторов внешней среды – по группе условий хранения 4 (Ж2) ГОСТ 15150.

7.2 Способ размещения модулей в контейнера или на транспортном средстве должен исключать их перемещение. Хранение модулей допускается при температуре от минус 35°С до плюс 50°С, если другие значения не оговорены в паспорте на модуль.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	8.1 Гарантийный срок. включая хранение со дня изготовления составляет 48 месяцев.

8.2 В течение срока гарантии изготовитель безвозмездно производит замену модуля и его комплектующих в случае его выхода из строя, при условии соблюдения покупателем требований эксплуатационной документации. Гарантийный срок после ремонта – 12 месяцев.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	В соответствие с эксплуатационной документацией.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	 В соответствие с эксплуатационной документацией.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	11.1 Все работы с ГОТВ должны производиться в соответствии с требованиями безопасности и охраны окружающей среды, которые изложены в нормативных документах на этот ГОТВ. 

11.2 Применяемые материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия не должны наносить вред окружающей среде.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	12.1 При эксплуатации модулей запрещается:

- содержать заряженные модули на расстоянии ближе одного метра от нагревательных приборов или под воздействием прямых солнечных лучей;

- иметь на модуле неисправный индикатор давления (манометр);

- допускать повреждения модуля;

- подавать испытательное давление со стороны выходного штуцера.

12.2 Давление в модуле при зарядке сжатыми газами или наддуве газом-вытеснителем, а также при максимальной температуре эксплуатации не должно превышать рабочего давления модуля и должно соответствовать значениям, указанным в соответствии с эксплуатационной документацией.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	13.1 Требования к качеству товара, должны иметь:

- сертификат соответствия РФ


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предъявляются  


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются  


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	-Модуль пожаротушения МПГ 60-50-24 или эквивалент-3шт

- Хладон-125 с заправкой с заправкой в модуль-668 кг

- Пусковое устройство  ПУО-2 или эквивалент-14шт

- Сигнализатор давления газовый или эквивалент-8шт

- Стеновое крепление СКМ-1-316 или эквивалент-7шт

- Крепление модуля напольное КМП или эквивалент-10шт

- Устройство выпускное УВ-24-170 или эквивалент-2шт

- Устройство ручного пуска УРП-7 или эквивалент-8шт

- Экран декоративный ЭД-1-50 или эквивалент-2шт

- Рукав РВД 25.2SN.M39*2-0,6 или эквивалент-1шт

- Втулка РВД24-труба ДН36 или эквивалент-1шт

- Насадок НГПм 4.1-Дотв-01 или эквивалент-5шт

- Втулка для насадка с контргайкой Ду26 или эквивалент-5шт

- Насадок НГПм 8.3-Дотв или эквивалент- 1шт

- Втулка для насадка с контргайкой ДУ12 или эквивалент- 5шт

- Соединение муфтовое Ду30/Дн36 или эквивалент-5шт

- Баллон БИП-50-150 или эквивалент-5шт

- Устройство запорно-манометрическое или эквивалент-2шт

- Переходник для подключения БИП-Р24 или эквивалент-1шт

- Заглушка для насадка ДУ 26 или эквивалент-6шт

- Заглушка для насадка ДУ 12 или эквивалент-6шт

- Зарядное приспособление ЗП-8 или эквивалент-5шт

- Транспортная тележка-5шт

- Модуль пожаротушения МПГ 60-100-40 или эквивалент-6шт

- Модуль пожаротушения МПГ 60-35-24 или эквивалент-4шт

- Модуль пожаротушения МПГ 60-60-24 или эквивалент-1шт

- Устройство выпускное УВ-24-130 или эквивалент-4шт

- Экран декоративный ЭД-1-35 или эквивалент-4шт

- Экран декоративный ЭД-1-60 или эквивалент- 1шт

- Стойка монтажная СМП-3-100-40 или эквивалент-1шт

- Насадок НГПм 8.1-Дотв-01 или эквивалент-4шт

- Экран декоративный ЭДС-3-100 или эквивалент-1шт

- Переходник для подключения БИП-Р40 или эквивалент-1шт

- Заглушка М56*2 или эквивалент-2шт

- Соединение муфтовое Ду68/Дн76 или эквивалент-5шт

- Соединение муфтовое Ду48/Дн56 или эквивалент-5шт

Начало поставки – с даты подписания договора. 

Окончание поставки – в течение 30 дней с даты подписания договора.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	17.1 Паспорта, этикетки и руководство по эксплуатации на русском языке.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	18.1 Лица, проводящие обслуживание модулей, должны иметь специальную подготовку и пройти инструктаж об опасных факторах, возникающих при повреждении модулей в случае их падения или неправильного обращения.


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	-
	-
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	-
	-
	

	
	
	


Начальник подразделения                                   _______________________ Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                         _______________________ А.А. Тугушев
