## Приложение №17 к Договору
Приложение №17
к Договору от ___________ №__________________
График финансированияна 20___ год (223)
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | Техническая характеристика | Вид управления (Для электроприводной арматуры: Тип привода, мощность , время срабатывания, номинальный ток) | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество |  | Масса не более, кг |  | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | Срок поставки |  | Общая цена Оборудования, руб. с НДС (18%) | Оплата аванса (30%) производится в соответствии с п. 9.1.1 договора, руб. с НДС (18%) | Окончательный платеж (70%) производится в соответствии с п. 9.1.2 договора, руб. с НДС (18%)
[11 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры | Тип атмосфе- ры |  | на 1 блок | на 2 блок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
207 |  | Арматура спецификация НВАЭС-2
207.3 |  | Арматура технологических систем
207.3.82 | LCA90 | Система предпусковой промывки конденсатно-питального тракта LCА90
207.3.82.9 | 10LCA94AA201 20LCA94AA201 | Клапан регулирующий | С.КДР100-00-00-Э-04 или аналог | DN 100 Рр 11,77 МПа Тр 230 °C Gmax 50 т/ч при ΔРmin 0,4 МПа Gmin 10,0 т/ч при ΔРmax 1 МПа Среда-конденсат II контура (питательная вода) Назначеный срок службы корпусных деталей 40 лет. Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку. Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89. Класс герметичности, ГОСТ, допустимая протечка по воде. Класс I ГОСТ 23866-87 3% от КVу (где Kv пропускная способность); Ремонтопригодный без вырезки из трубопровода. | электропривод MODACT MON 52030.7AN3NA N 0,25 кВт tср 60 с или аналог |  | 4/II | QA4 | угл.ст. | шт | 1 | 1 | 124 | 248 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMA
ИТОГО с учетом транспортных расходов, руб с НДС (18%):
В т.ч.транспортные расходы (указать отдельно), руб с НДС (18%):
1. Для фланцевой арматуры поставка должна осуществляться в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками.
ПОСТАВЩИК
|  |  | _______________________ | /Должность, Ф.И.О./ | [10 empty] | _____________________ | /Должность, Ф.И.О./
|  |  | М.П. | [11 empty] | М.П.