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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	1.1.1 Стационарный сигнализатор горючих газов СТМ-10-0001 Р Д Ц или эквивалент – 1 шт.;
1.1.2 Электрохимический датчик-газоанализатор ДАХ-М-05-NO2-10 или эквивалент – 1 шт.;
1.1.3 Блок питания и сигнализации БПС-21М-2Ц или эквивалент – 1 шт.;
1.1.4 Стационарный малогабаритный газоанализатор «ХОББИТ-Т» Т-НF-И22-00-Ц2-С010 или эквивалент – 1 шт.;
1.1.5 Стационарный малогабаритный газоанализатор «ХОББИТ-Т» Т-НF-И22-00-Ц2-С010 или эквивалент – 1 шт.
Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании условиям эксплуатации, техническим требованиям, требованиям к электропитанию требуемого к закупке товара.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным),  не являться выставочным образцом, свободным от  прав третьих лиц.
Техническая документация оборудования, подтверждающая его новизну:
- наличие паспорта оформленного в соответствии с ГОСТ 2.610-2006.
- наличие таблички на корпусе, указывающей наименование изделия, заводской номер и дату выпуска. 
 Внешний вид оборудования – отсутствие изломов, трещин и других нарушений, отсутствие признаков коррозии, качественная окраска, отсутствие следов эксплуатации.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	Код ОКДП 3315651



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	2.1 Стационарный сигнализатор горючих газов будет использоваться для непрерывного автоматического контроля довзрывоопасных концентраций воздушных смесей (многокомпонентных) паров и горючих газов в воздухе открытых пространств и помещений рабочей зоны в районах с умеренным и тропическим влажным климатом, а также при пониженных температурах;
2.2 Электрохимический датчик-газоанализатор будет использоваться для непрерывного автоматического замера массовой концентрации в атмосфере рабочей зоны одного из вредных веществ (Cl2, СO, H2S, SO2, NH3, NO2, HCl) массовой концентрации одоранта и, кроме того объёмной доли кислорода (O2), находящегося в атмосфере рабочей зоны и в содержащих углеводороды технологических средах;
2.3 Блок питания и сигнализации – это стационарный автоматический прибор непрерывного действия, который будет использоваться для питания датчиков-сигнализаторов, сигнализаторов, датчиков-газоанализаторов, анализаторов активности ионов потенциометрических; измерения выходных токовых сигналов датчиков; выдачи световой и звуковой сигнализации при превышении установленных пороговых значений с одновременным переключением «сухих» контактов реле (по три порога срабатывания, каждый со своим реле, на каждый канал измерения);
2.4 Стационарный малогабаритный газоанализатор будет использоваться для обеспечения непрерывного контроля концентраций горючих или токсичных газов в помещениях с постоянным или периодическим пребыванием персонала.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	3.1 Стационарный сигнализатор горючих газов:
 Диапазон измерения НКПР 0-50 % 
Диапазон сигнальных концентраций НКПР (нижний концентрационный предел распространения пламени) 5-50 %
1-ый порог НКПР 7 %
2-ой порог НКПР 11 %
Основная абсолютная погрешность
-для измерения ±5
-для срабатывания сигнализации ±1
Время срабатывания сигнализации не более 10 сек
Время прогрева сигнализатора не более 5 мин
Время непрерывной работы без технического обслуживания и ручного корректирования 1080 ч.
место установки - здание 
3.2 Электрохимический датчик-газоанализатор  
Верхний предел диапазона измерения диоксида азота – 10 мг/м3, с диффузионным забором проб. 
Напряжение питания 10-32 В, с токовым выходом гальванически развязанным от цепи питания, с цифровым индикатором, 
Степень защиты IP65
место установки - здание
3.3 Блок питания и сигнализации 
Должен иметь общепромышленное или взрывозащищенное исполнение, с маркировкой по взрывозащите [Exib]IIC; обеспечивать возможность подключения одного, двух, четырех, семи, восьми, одиннадцати, двенадцати датчиков с выходным токовым сигналом (4-20) мА; степень защиты от проникновения внутрь твердых предметов и воды.
Напряжение питания ~220 В, 
Частота 50 Гц, с потребляемой мощностью не более 60 ВА
количеством токовых каналов – 2
количеством релейных каналов – 2
количеством релейных выходов – 9,
цифровой индикацией
место установки - здание
3.4 Стационарный малогабаритный газоанализатор, монтируемый на DNS-рейку, может содержать не более 4 каналов измерения газов.
- Будет использоваться для обеспечения контроля воздушной среды в производственных помещениях небольшой площади и по ограниченному числу компонентов.
- Функция световой и звуковой сигнализации превышения предельно допустимых концентраций контролируемых газов в воздухе;
- Сигнальные выходы: релейный, токовый (по запросу) и интерфейс RS-232.
Определяемые компоненты:
- Оксид углерода, кратность перегрузки по концентрации 8 диапазон измерения 20…120 мг/м3, погрешность измерения ±25 %
- Сероводород, кратность перегрузки по концентрации 10 диапазон измерения 5,0… 30 мг/м3, погрешность измерения ± 25 %
- Диоксид серы, кратность перегрузки по концентрации 10 диапазон измерения 10…100 мг/м3, погрешность измерения ± 25 %
- Хлор, кратность перегрузки по концентрации 40, диапазон измерения 1,0…25,0 мг/м3, погрешность измерния ± 25 %
- Фтоистый водород,  кратность перегрузки по концентрации 5, диапазон измерения 0,5…3,0 мг/м3,  погрешность измерения ± 25%   
- Аммиак, кратность перегрузки по концентрации 3, диапазон измерения 20…600 мг/м3,  погрешность измерения ± 25% 
- Углекислый газ, кратность перегрузки по концентрации до 100 об. %, диапазон измерения 0,1…5 об.%,  погрешность измерения ± 25%
место установки - здание 



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	4.1.1 Стационарный сигнализатор горючих газов для контроля концентрации водорода с количеством контролируемых каналов – 1, с резервным блоком питания, с диффузным забором проб, с цифровой индикацией на лицевой панели канала, с напряжением питания ~220 В, с маркировкой взрывозащиты выносных термохимических датчиков 1 exdIICT6, со степенью защиты датчика IP54, со степенью защиты блока сигнализации и питания – IP20.
- предельная общая масса 3,2 кг;
- предельные габаритные размеры: 140x202x282 мм. 
4.1.2 Электрохимический датчик-газоанализатор с верхним пределом диапазона измерения диоксида азота – 10 мг/м3, с диффузионным забором проб, с напряжением питания 10-32 В, с токовым выходом гальванически развязанным от цепи питания, с цифровым индикатором, со степенью защиты IP65, с взрывозащитой 1Exd[ib]IICT6, с четырехпроводной схемой подключения
- предельная общая масса – 4 кг;
- предельные габаритные размеры: 170x135x200 мм
4.1.3 Блок питания и сигнализации с напряжением питания ~220 В, 50 Гц, с потребляемой мощностью не более 60Ва, с количеством токовых каналов – 2, с количеством релейных каналов – 2, с количеством релейных выходов – 9, с цифровой индикацией.
- предельная общая масса – 2 кг;
предельные габаритные размеры: 0,25x0,066x0,145 мм
4.1.4 Стационарный малогабаритный газоанализатор, исполнение И22, стационарное с выносными блоками датчиков для измерения концентрации фторстого водорода в составе:
- блок датчиков с диффузионным забором проб, с диапазоном измерения 0,5-3,0 мг/м3, с разъемом PASS 5746, со степенью защиты оболочки IP53 – 2 шт.;
- блок индикации с креплением на DIN-рейку, исполнение И22, со степенью защиты IP50 – 1 шт.;
- блок коммутации с креплением на DIN-рейку, исполнение И22, со степенью защиты IP50 – 1 шт.;
- кабель связи блока индикации и блока коммутации длиной 0,5 м в комплекте с разъемом – 1 шт.;
- предельная общая масса 0,9 кг;
- предельные габаритные размеры 0,32x0,2x0,09 мм
4.1.5 Стационарный малогабаритный газоанализатор, исполнение И22, стационарное с выносными блоками датчиков для измерения концентрации фторстого водорода в составе:
- блок датчиков с диффузионным забором проб, с диапазоном измерения 0,5-3,0 мг/м3, с разъемом PASS 5746, со степенью защиты оболочки IP53 – 1 шт.;
- блок индикации с креплением на DIN-рейку, исполнение И22, со степенью защиты IP50 – 1 шт.;
- блок коммутации с креплением на DIN-рейку, исполнение И22, со степенью защиты IP50 – 1 шт.;
- кабель связи блока индикации и блока коммутации длиной 0,5 м в комплекте с разъемом – 1 шт.;
- предельная общая масса 0,9 кг;
- предельные габаритные размеры 0,32x0,2x0,09 мм

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	4.2.1 Стационарный сигнализатор горючих газов 
Количество каналов 1; 
Диапазон измерения 0-50 % НКПР; 
Абсолютная погрешность, не более: 
для измерения - ±5 %НКПР <br />; 
для срабатывания сигнализации - ±1 %НКПР; 
Напряжение питания 220В (24 -резервное постоянное для модификаций Р); Потребляемая мощность, не более 10 Ватт;
Сопротивление жилы, не более 10 Ом; 
Срок службы 10 лет; 
Время прогрева, не более 5 мин; 
Температура окружающей среды от 0 до +50°С; 
-для блока питания и сигнализации от -45 до +50 °С; 
-модификация с Н<br />-60- +50; 
-для датчика<br />0 - +50; 
-для блока датчика прин.подача пробы; 
Диапазон измерения, 4-20 %НКПР; 
Диапазон сигнальных концентраций, 5-50  % НКПР; 
Выходной унифицированный сигнал, В:0-1; 
Стандартная установка порогов: 1-й - 7 <br /> 2-й – 11 % НКПР.
4.2.2 Электрохимический датчик-газоанализатор  
Диапазон 0-10 мг/м3;
Порог 1 – 2 мг/м3, участок диапазона измерений 0-2, предел допускаемой основной погрешности ±0,5 мг/м3;  
Порог 2 – 10 мг/м3, участок диапазона измерений 2-10, предел допускаемой погрешности ± (0,5 + 0,17 (Свх-2)) мг/м3;
Время срабатывания сигнализации 30 сек.     
4.2.3 Блок питания 
- все исполнения блока питания с литерой Ц имеют цифровую индикацию измеренного значения концентрации газа по каждому каналу измерения;
- диапазон рабочих температур от +1°С до +50°С
- степень защиты от доступа к опасным частям, попадания внутрь твердых предметов и проникновения воды – IP20
Напряжение питания, 220 В;
Время прогрева не более 1 мин; 
Потребляемая мощность не более 60 ВА;
Время установления показаний, не более 5 с;
Выходное напряжение 16 В;
Ток ограничения 200 мА;
Выходные сигналы:
токовый сигнал цифровой, 4-20 мА;
Температура окружающей среды, от 0 – 50 °С;
Блок питания имеет 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12 каналов контроля и три порога сигнализации.
4.2.4 Стационарный малогабаритный газоанализатор 
Диапазон показаний
	0 - 36 об. %
	O2

	0 - 2,55 об.%
	CH4

	0 - 1,00 об.%
	C3H8

	0 - 25,5 мг/дм3
	C6H14

	0 - 2,55 об.%
	H2

	0 - 6,50 об.%
	СО горючий

	0 - 150 мг/м3
	CO

	0 - 36,0 мг/м3
	H2S

	0 - 120 мг/м3
	SO2

	0 - 36,0 мг/м3
	Cl2

	0 - 700 мг/м3
	NH3

	0 - 6,0 об.%
	CO2

	0 - 3,5 мг/м3
	HF

	
	


Диапазон измерений
	1,0 - 30,0 об.%
	O2

	0,22 - 2,20 об.%
	CH4

	0,09 - 0,85 об.%
	C3H8

	1,8 - 17,5 мг/дм3
	C6H14

	0,20 - 2,00 об.%
	H2

	0,55 - 5,45 об.%
	СО горючий

	20 - 120 мг/м3
	CO

	5,0 - 30,0 мг/м3
	H2S

	10 - 100 мг/м3
	SO2

	1,0 - 25,0 мг/м3
	Cl2

	20 - 600 мг/м3
	NH3

	0,1 - 5,0 об.%
	CO2

	0,5 - 3,0 мг/м3
	HF


Пороги срабатывания сигнализации по каналам 
	O2
	18 об. % на понижение и 23 % на повышение или другой по заказу 

	Горючие газы 
	10 % и 20% НКПР 

	Токсичные газы
	от 1 до 25 ПДК токсичного газа




	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Не предусмотрены

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Не предусмотрены

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Не предусмотрены

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не предусмотрены

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

		№ п/п
	Наименование
	Электропитание
	Наличие токового выхода

	4.5.1
	Стационарный сигнализатор горючих газов 
	Токовый выходной сигнал 4-20 мА
	устанавливается конечным потребителем с помощью перемычки

	4.5.2
	Датчик газоанализатор 

	10-32 В
	гальванически
развязанный от цепи питания

	4.5.3
	Блок питания и сигнализации 

	токовый сигнал (4-20) мА, соответствующий входному унифицированному токовому сигналу и гальванически не связанный с ним
	

	4.5.4
	Стационарный малогабаритный газоанализатор
	Токовые выходы 0-5мА - 
	




	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не предусмотрены

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	- поставляемое оборудование должно быть снабжено паспортом и инструкцией по эксплуатации

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	- оборудование поставляется в жёсткой упаковке;
- транспортная маркировка должна содержать манипуляционные знаки, основные, дополнительные и информационные надписи, манипуляционные знаки – изображения, указывающие на способы обращения с грузом;    
- надписи должны содержать: 
- полное или условное зарегистрированное в установленном порядке наименование грузополучателя;
- наименование пункта назначения с указанием, при необходимости, станции или порта перегрузки.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Упаковка должна защитить поставляемое оборудование от климатических факторов (дождя, снега, повышенной влажности), а также защищать от механических повреждений, которые могут возникнуть в процессе транспортировки.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д.1. Товар не принимается без представителя Поставщика. Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом  Покупателя.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Сопроводительные документы (товарные накладные) передаются Покупателю одновременно с получением Товара. Паспорта, инструкции, гарантийные талоны передаются Покупателю вместе с Товаром (текст на русском языке) с обязательным проставлением штампа Поставщика.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	- вид транспорта грузовой, крытый;
- оборудование должно поставляться в собранном виде;
- поставщик полностью обязуется за достаточность и надежность упаковки.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Поставляемое оборудование должно храниться в сухом, хорошо проветриваемом помещении.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный  срок эксплуатации не менее 12 месяцев.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	- класс безопасности 4. по ПНАЭ  Г - 01 - 011 – 97 (ОПБ 88/97);
- поставляемое оборудование вибробезопасно по ГОСТ 12.1.012-2004.



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Поставщик обеспечивает поставку оборудования в технически исправном состоянии без дефектов изготовления.
Перечень документов, требованиям которых должно соответствовать закупаемое оборудование:
- паспорт на оборудование;
- техническое описание;
- свидетельство об утверждении типа средств измерений, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии



РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Сервисное обслуживание оборудования в процессе эксплуатации должно включать:
- замену или ремонт вышедшего из строя оборудования;
- проведение регламентных работ, предусмотренных руководством по техническому обслуживанию


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	- Оборудование должно быть поставлено в количестве 8 шт.;
- Оборудование должно быть поставлено в полном объеме 30 мая 2014 года.



РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Паспорт, руководство по эксплуатации, техническое описание, инструкция по техническому обслуживанию и ремонту должны быть на русском языке, на бумажном носителе.



РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	



РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы
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