Б.8 Схема распределения расходов для трехходового регулирующего клапана JNA10АА201, JNA20АА201, JNA30АА201, JNA40АА201 представлена на рисунке Б.8.1, техническая характеристика и режимы работы представлены в таблицах Б.8.1 и Б.8.2.

Рисунок Б.8.1 - Схема распределения расходов для трехходового регулирующего клапана JNA10АА201, JNA20АА201, JNA30АА201, JNA40АА201

Таблица Б.8.1 - Техническая характеристика трехходового регулирующего клапана JNA10АА201, JNA20АА201, JNA30АА201, JNA40АА201

| Наименование, параметры | Значение ИТТ | Значение изготовителя Заполняет изготовитель клапана |
| --- | --- | --- |
|  | JNA10AA201, JNA20AA201 JNA30AA201, JNA40AA201 DN 300/300 |  |
| Расчетное давление, МПа, (изб.) | 2,15 |  |
| Расчетная температура, ОС | 150 |  |
| Расчетный перепад давления (на прочность), МПа | 2,15 |  |
| Рабочее давление на входе, МПа, (изб.) | 2,1 |  |
| Рабочая температура, ОС | 50 ÷ 150 |  |
| Среда | теплоноситель I контура |  |
| Допустимое содержание твердых частиц, мм | отсутствуют |  |
| Расход среды через теплообменник, т/ч | Смотри таблицу Б.8.2 |  |
| Перепад давления на клапане (через теплообменник), кг/см2 |  |  |
| Расход среды через байпас, т/ч |  |  |
| Перепад давления на клапане по байпасу теплообменника, кг/см2 |  |  |
| Схема распределения потоков | Смотри рисунок Б.8.1 |  |
| Величина протечек в затворе, см3/с, не более | По согласованию |  |
| Величина протечек в окружающую среду, см3/с | не допускается |  |
| Размер присоединяемого трубопровода DN х S, мм - вход и I выход (расположение по горизонтали) - II выход (расположение – внизу) | 325 х 12 325 х 12 |  |
| Вид присоединения к трубопроводу | сварка |  |
| Материал трубопровода/корпуса клапана | коррозионностойкая сталь аустенитного класса/ коррозионностойкая сталь аустенитного класса |  |
| Вид уплотнения (сальниковое, сильфонное) | сильфонное |  |
| Вид характеристики регулирования (линейная, равнопроцентная) | По согласованию |  |
| Категория сейсмостойкости в соответствии с требованиями НП-031-01 | I категория сейсмостойкости (работоспособность до МРЗ включительно и после его прохождения) |  |
| Место расположения (в оболочке, вне оболочки) | вне оболочки |  |
| Класс безопасности по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) и группа по ПНАЭ Г-7-008-89 | 2НЗ / В |  |
| Категория качества | 2 ОК |  |
| Класс арматуры НП-068-05 | 2ВIIа |  |
| Вероятность безотказной работы согласно 1.2.5.2 | 0,94 |  |
| Режимы работы арматуры | НЭ, ННЭ, НЭ+МРЗ, ННЭ+МРЗ, НЭ+ПА+ПЗ |  |
| Требования по дезактивации | требуется |  |
| Давление гидравлических испытаний после монтажа и в процессе эксплуатации (в составе технологической системы), МПа, изб. | 2,96 – 3,08 |  |
| Количество циклов гидравлических испытаний после монтажа и в процессе эксплуатации, раз (за срок службы) | 50 |  |
| Максимальное количество повторно-кратковременных включений, не менее, раз в час | 630 |  |
| Сохранение положения регулятора при исчезновении электропитания | требуются |  |
| Время открытия (закрытия), с | ~90 |  |
| Конечные выключатели (открытия / закрытия) | требуются |  |
| Моментные выключатели (открытия / закрытия) | требуются |  |
| Путевые выключатели (открытия / закрытия) | требуются |  |
| Датчик положения | 4 – 20 мА |  |
| Возможность определения положения регулятора по месту | требуется |  |
| Ручной дублер | требуется |  |
| Обозначение клапана по ТУ | - |  |

Таблица Б.8.2 – Режимы работы клапанов JNA10АА201, JNA20АА201, JNA30АА201, JNA40АА201

|  |  | Теплообменник |  | Байпас |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочее давление на входе в клапан, МПа | Рабочая температура на входе в клапан, ОС | Расход среды через теплообменник, т/ч | Перепад давления на клапане через тепло-обменник, кг/см2 | Расход среды через байпас, т/ч | Перепад давления на клапане по байпасу тепло-обменника, кг/см2 |
| Режим расхолаживания |  |  |  |  |  |
| 2,1 | 80 | 800 | 0,37 | 0 | - |
|  | 90 | 700 | 0,43 | 100 | 0,66 |
|  | 100 | 500 | 0,55 | 300 | 0,63 |
|  | 120 | 400 | 0,59 | 400 | 0,61 |
|  | 130 | 300 | 0,62 | 500 | 0,59 |
|  | 130 | 100 | 0,66 | 700 | 0,52 |
|  | 130 | 0 | - | 800 | 0,5 |

Б.2 Техническая характеристика и режимы работы регулирующего клапана KBA15AA201 представлены в таблицах Б.2.1 и Б.2.2.

Таблица Б.2.1 - Техническая характеристика регулирующего клапана KBA15AA201

| Опросный лист KBA15AA201 DN 100 | Значение ИТТ БелАЭС, блоки 1 и 2 | Значение изготовителя Заполняет изготовитель клапана |
| --- | --- | --- |
| Параметры |  |  |
| Расчетное давление, МПа, изб | 17,8 |  |
| Расчетная температура, 0С | 300 |  |
| Максимальный ∆P (для прочности), МПа | 17,8 |  |
| Режимы работы регулирующего клапана | Смотри «Таблица № Б.2.2 Режимы работы клапана КВА15АА201» |  |
| Расход среды, т/ч |  |  |
| Давление рабочее на входе, МПа (абс) |  |  |
| Температура рабочая, ºС |  |  |
| Перепад давления на клапане, МПа |  |  |
| Среда | Теплоноситель I контура |  |
| Допустимое содержание твердых частиц, мм | Отсутствует |  |
| Величина протечек в затворе, см3/с, не более | по согласованию с изготовителем |  |
| Размер присоединяемого трубопровода, вход/выход, ДNхS, мм, | 133х14 |  |
| Вид присоединения к трубопроводу | Сварка |  |
| Материал трубопровода | аустенитная сталь |  |
| Материал арматуры | аустенитная сталь |  |
| Вид уплотнения (сальниковое, сильфонное) | Сильфон |  |
| Исполнительный механизм | электропривод |  |
| Вид характеристики регулирования (линейная, равнопроцентная) | Равнопроцентная |  |
| Категория сейсмостойкости в соответствии с требованиями НП-031-01 | I |  |
| Место расположения (в оболочке, вне оболочки) | Под оболочкой |  |
| Класс безопасности по ПНАЭ Г-01-011-97 и группа по ПНАЭ Г-7-008-89 | 3Н/C |  |
| Категория качества | 2 ОК |  |
| Класс арматуры по НП-068-05 | 2ВIIа |  |
| Режимы работы арматуры | НЭ, ННЭ, НЭ+ПЗ |  |
| Требования по дезактивации | Требуются |  |
| Давление гидравлических испытаний на заводе-изготовителе (совместно с уплотнением), МПа, изб. | определяется изготовителем, не менее 26,0 |  |
| Давление гидравлических испытаний после монтажа и в процессе эксплуатации (в составе технологической системы), МПа, изб. | верхняя граница 26,0 нижняя граница 25,5 |  |
| Количество циклов гидравлических испытаний после монтажа и в процессе эксплуатации, раз (за срок службы) | 40 |  |
| Максимальное количество повторно-кратковременных включений, не менее, раз в час | 630 |  |
| Сохранение положения регулятора при исчезновении электропитания | требуется |  |
| Время открытия (закрытия), с | 30-45 |  |
| Конечные выключатели (открытия / закрытия) | требуются |  |
| Моментные выключатели (открытия / закрытия) | требуются |  |
| Путевые выключатели (открытия / закрытия) | требуются |  |
| Датчик положения | 4 – 20 мА |  |
| Возможность определения положения регулятора по месту | требуются |  |
| Ручной дублер | требуются |  |
| Обозначение клапана | - |  |

Таблица Б.2.2 – Режимы работы клапана КВА15АА201

|  | Режим работы клапана | Значение параметров |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пределы изменения давления в первом контуре, МПа, (абс.) | 2,0 ÷ 16,6 |  |  |  |  |  |
|  | Пределы изменения расхода среды, т/ч | 5,0 ÷ 60,0 1) |  |  |  |  |  |
|  | Пределы изменения перепадов давления на клапане, МПа, (абс.) | 1,7 ÷ 16,0 1) |  |  |  |  |  |
|  | Расчетные режимы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разогрев |  | Борное регулирование |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Давление в первом контуре, МПа, (абс.) | 2,0 | 2,0 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
|  | Расход среды, т/ч | 5,0 | 10 | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 60,0 |
|  | Рабочее давление на входе в клапан, МПа, (абс.) | 2,1 | 2,0 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,2 |
|  | Перепад давления на клапане, МПа, (абс.) | 1,9 | 1,7 | 15,9 | 15,3 | 14,3 | 9,1 |
|  | Рабочая температура, оС | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
|  | Примечание 1 - 1) В указанных интервалах расходов и перепадов давления на клапане должна быть обеспечена работоспособность клапана без кавитации. 2 Количество циклов (включение в работу) – 15000 за срок службы 50 лет. |  |  |  |  |  |  |

Б.3 Техническая характеристика и режимы работы регулирующего клапана KBA16AA201 представлены в таблицах Б.3.1 и Б.3.2.

Таблица Б.3.1 - Техническая характеристика регулирующего клапана KBA16AA201

| Опросный лист KBA16AA201 DN 100 | Значение ИТТ БелАЭС, блоки 1 и 2 |  | Значение изготовителя Заполняет изготовитель клапана |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметры |  |  |  |
| Расчетное давление, МПа, изб | 17,8 |  |  |
| Расчетная температура, 0С | 300 |  |  |
| Максимальный ∆P (для прочности), МПа | 17,8 |  |  |
| Режимы работы регулирующего клапана | Смотри «Таблица № Б.3.2 Режимы работы клапана КВА16АА201» |  |  |
| Расход среды, т/ч |  |  |  |
| Давление рабочее на входе, МПа (абс) |  |  |  |
| Температура рабочая, ºС |  |  |  |
| Перепад давления на клапане, МПа |  |  |  |
| Среда | Теплоноситель I контура |  |  |
| Допустимое содержание твердых частиц, мм | Отсутствует |  |  |
| Величина протечек в затворе, см3/с, не более | по согласованию с изготовителем |  |  |
| Размер присоединяемого трубопровода, вход/выход, ДNхS, мм, | 133х14 |  |  |
| Вид присоединения к трубопроводу | Сварка |  |  |
| Материал трубопровода | аустенитная сталь |  |  |
| Материал арматуры | аустенитная сталь |  |  |
| Вид уплотнения (сальниковое, сильфонное) | Сильфон |  |  |
| Исполнительный механизм | электропривод |  |  |
| Вид характеристики регулирования (линейная, равнопроцентная) | равнопроцентная |  |  |
| Категория сейсмостойкости в соответствии с требованиями НП-031-01 | I |  |  |
| Место расположения (в оболочке, вне оболочки) | Под оболочкой |  |  |
| Класс безопасности по ПНАЭ Г-01-011-97 и группа по ПНАЭ Г-7-008-89 | 3Н/C |  |  |
| Категория качества | 2 ОК |  |  |
| Класс арматуры по НП-068-05 | 2ВIIа |  |  |
| Режимы работы арматуры | НЭ, ННЭ, НЭ+ПЗ |  |  |
| Требования по дезактивации | Требуются |  |  |
| Давление гидравлических испытаний на заводе-изготовителе (совместно с уплотнением), МПа, изб. | определяется изготовителем, не менее 26,0 |  |  |
| Давление гидравлических испытаний после монтажа и в процессе эксплуатации (в составе технологической системы), МПа, изб. | верхняя граница 26,0 нижняя граница 25,5 |  |  |
| Количество циклов гидравлических испытаний после монтажа и в процессе эксплуатации, раз (за срок службы) | 40 |  |  |
| Максимальное количество повторно-кратковременных включений, не менее, раз в час | 630 |  |  |
| Сохранение положения регулятора при исчезновении электропитания | требуется |  |  |
| Время открытия (закрытия), с | 30-45 |  |  |
| Конечные выключатели (открытия / закрытия) | требуются |  |  |
| Моментные выключатели (открытия / закрытия) | требуются |  |  |
| Путевые выключатели (открытия / закрытия) | требуются |  |  |
| Датчик положения | 4 – 20 мА |  |  |
| Возможность определения положения регулятора по месту | требуются |  |  |
| Ручной дублер | требуются |  |  |
| Обозначение клапана | - |  |  |

Таблица Б.3.2 – Режимы работы клапана КВА16АА201

| Режим работы клапана | Значение параметров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пределы изменения давления в первом контуре, МПа, (абс.) | 0,3 ÷ 16,6 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пределы изменения расхода среды, т/ч | 5,0 ÷ 60,0 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пределы изменения перепадов давления на клапане, МПа, (абс.) | 0,1 ÷ 16,0 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные режимы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дренирование первого контура |  | Разогрев, расхолаживание |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Давление в первом контуре, МПа, (абс.) | 0,3 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
| Расход среды, т/ч | 15,0 | 60,0 | 20,0 | 30,0 | 60,0 | 10,0 | 20,0 | 30 | 60 |
| Рабочее давление на входе в клапан, МПа, (абс.) | 0,4 | 1,4 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
| Перепад давления на клапане, МПа, (абс.) | 0,1 | 0,5 | 1,55 | 1,4 | 0,5 | 16,0 | 15,9 | 15,8 | 15,1 |
| Рабочая температура, оС | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Примечание 1 - 1) В указанных интервалах расходов и перепадов давления на клапане должна быть обеспечена работоспособность клапана без кавитации. 2 Количество циклов (включение в работу) – 1000 за срок службы 50 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Б.4 Техническая характеристика и режимы работы регулирующих клапанов KBA20AA201 и KBA30AA201 представлены в таблицах Б.4.1 и Б.4.2.

Таблица Б.4.1 - Техническая характеристика регулирующих клапанов KBA20AA201 и KBA30AA201

| Опросный лист KBA20AA201, KBA30AA201 DN 100 | Значение ИТТ БелАЭС, блоки 1 и 2 | Значение изготовителя Заполняет изготовитель клапана |
| --- | --- | --- |
| Параметры |  |  |
| Расчетное давление, МПа, изб | 19,5 |  |
| Расчетная температура, 0С | 120 |  |
| Максимальный ∆P (для прочности), МПа | 19,5 |  |
| Режимы работы регулирующего клапана | Смотри «Таблица № Б.4.2 Режимы работы клапанов КВА20(30)АА201» |  |
| Расход среды, т/ч |  |  |
| Давление рабочее на входе, МПа (абс) |  |  |
| Температура рабочая, ºС |  |  |
| Перепад давления на клапане, МПа |  |  |
| Среда | Подпиточная вода, РБК 16-20 г/дм3, РБК 39,5-44,5 г/дм3, ЧК |  |
| Допустимое содержание твердых частиц, мм | Отсутствует |  |
| Величина протечек в затворе, см3/с, не более | по согласованию с изготовителем |  |
| Размер присоединяемого трубопровода, вход/выход, ДNхS, мм, | 133х14 |  |
| Вид присоединения к трубопроводу | Сварка |  |
| Материал трубопровода | аустенитная сталь |  |
| Материал арматуры | аустенитная сталь |  |
| Вид уплотнения (сальниковое, сильфонное) | Сильфон |  |
| Исполнительный механизм | электропривод |  |
| Вид характеристики регулирования (линейная, равнопроцентная) | равнопроцентная |  |
| Категория сейсмостойкости в соответствии с требованиями НП-031-01 | II |  |
| Место расположения (в оболочке, вне оболочки) | вне оболочки |  |
| Класс безопасности по ПНАЭ Г-01-011-97 и группа по ПНАЭ Г-7-008-89 | 3Н/C |  |
| Категория качества | 3 ОК |  |
| Класс арматуры по НП-068-05 | 3СIIIа |  |
| Режимы работы арматуры | НЭ, ННЭ, НЭ+ПЗ |  |
| Требования по дезактивации | Требуются |  |
| Давление гидравлических испытаний на заводе-изготовителе (совместно с уплотнением), МПа, изб. | определяется изготовителем, не менее 27,5 |  |
| Давление гидравлических испытаний после монтажа и в процессе эксплуатации (в составе технологической системы), МПа, изб. | верхняя граница 27,5 нижняя граница 26,5 |  |
| Количество циклов гидравлических испытаний после монтажа и в процессе эксплуатации, раз (за срок службы) | 40 |  |
| Максимальное количество повторно-кратковременных включений, не менее, раз в час | 630 |  |
| Сохранение положения регулятора при исчезновении электропитания | требуется |  |
| Время открытия (закрытия), с | 30-45 |  |
| Конечные выключатели (открытия / закрытия) | требуются |  |
| Моментные выключатели (открытия / закрытия) | требуются |  |
| Путевые выключатели (открытия / закрытия) | требуются |  |
| Датчик положения | 4 – 20 мА |  |
| Возможность определения положения регулятора по месту | требуются |  |
| Ручной дублер | требуются |  |
| Обозначение клапана | - |  |

Таблица Б.4.2 – Режимы работы клапанов KBA20AA201 и KBA30AA201

| Режим работы клапана | Значение параметров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пределы изменения давления в первом контуре, МПа, (абс.) | 1,7 ÷ 16,02 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пределы изменения расхода среды, т/ч | 10,0 ÷ 70,0 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пределы изменения перепадов давления на клапане, МПа, (абс.) | 0,7 ÷ 17,01) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные режимы | Разогрев, расхолаживание |  |  |  | Работа реакторной установки на мощности |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Давление в первом контуре, МПа, (абс.) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 16,02 | 16,02 | 16,02 | 16,02 | 16,02 |
| Расход среды, т/ч | 20,0 | 30,0 | 50,0 | 70,0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 50,0 | 70,0 |
| Рабочее давление на входе в клапан, МПа, (абс.) | 18,9 | 19,1 | 18,7 | 16,9 | 19,0 | 18,9 | 19,0 | 18,6 | 17,8 |
| Перепад давления на клапане, МПа, (абс.) | 16,9 | 17,0 | 16,5 | 14,4 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 1,7 | 0,7 |
| Рабочая температура, 0С | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Примечание 1 - 1) В указанных интервалах расходов и перепадов давления на клапане должна быть обеспечена работоспособность клапана без кавитации. 2 Количество циклов (включение в работу) за срок службы 50 лет – 15000. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Б.6 Схема распределения расходов для трехходового разделительного клапана КАА10АА201, КАА20АА201, КАА30АА201, КАА40АА201 представлена на рисунке Б.6.1, техническая характеристика и режимы работы представлены в таблицах Б.6.1 и Б.6.2.

Рисунок Б.6.1 - Схема распределения расходов для трехходового разделительного клапана КАА10АА201, КАА20АА201, КАА30АА201, КАА40АА201

Таблица Б.6.1 - Техническая характеристика трехходового разделительного клапана КАА10АА201, КАА20АА201, КАА30АА201, КАА40АА201

| Наименование | Значение ИТТ | Значение изготовителя Заполняет изготовитель клапана |
| --- | --- | --- |
| Параметры | KAA10AA201 KAA20AA201 KAA30AA201 KAA40AA201 DN 400/500 |  |
| Расчетное давление, МПа, изб. | 1,0 |  |
| Расчетная температура, 0С | 100 |  |
| Максимальный перепад давления (на прочность), МПа | 1 |  |
| Рабочее давление на входе (номинальное), МПа, изб. | ~0,5 |  |
| Рабочая температура, 0С | 60 |  |
| Схема распределения расходов | Смотри рисунок Б.6.1 |  |
| Расход среды на входе в клапан, т/ч | Смотри таблицу Б.6.2 |  |
| Расход среды по первой стороне, м3/ч |  |  |
| Перепад давления по первой стороне, МПа |  |  |
| Расход среды по второй стороне, м3/ч |  |  |
| Перепад давления по второй стороне, МПа |  |  |
| Среда | вода промконтура |  |
| Допустимое содержание твердых частиц, мм | отсутствует |  |
| Величина протечек в затворе, см3/с, не более | По согласованию |  |
| Размер присоединяемого трубопровода DN х S, мм - вход - I выход - II выход | 530 x 8 426 х 8 426 х 8 |  |
| Вид присоединения к трубопроводу | сварка |  |
| Материал трубопровода | коррозионностойкая сталь аустенитного класса |  |
| Материал арматуры | коррозионностойкая сталь аустенитного класса |  |
| Вид уплотнения (сальниковое, сильфонное) | По согласованию |  |
| Исполнительный механизм | ЭИМ |  |
| Вид характеристики регулирования (линейная, равнопроцентная) | По согласованию |  |
| Категория сейсмостойкости в соответствии с требованиями НП-031-01 | I категория сейсмостойкости (работоспособность до МРЗ включительно и после его прохождения) |  |
| Место расположения (в оболочке, вне оболочки) | вне оболочки |  |
| Класс безопасности по ПНАЭ Г-01-011-97 и группа по ПНАЭ Г-7-008-89 | 2НО / В |  |
| Категория качества | 2 ОК |  |
| Класс арматуры по НП-068-05 | 2ВIIIс |  |
| Режимы работы арматуры | НЭ, НЭ+МРЗ, НЭ+ПА, НЭ+ПА+ПЗ, ННЭ, ННЭ+ПЗ, ННЭ+МРЗ |  |
| Требования по дезактивации | требуется |  |
| Давление гидравлических испытаний на заводе-изготовителе (совместно с уплотнением), МПа, изб. | определяется изготовителем, (не менее 1,7) |  |
| Давление гидравлических испытаний после монтажа и в процессе эксплуатации (в составе технологической системы), МПа, изб. | 1,31 – 1,7 |  |
| Количество циклов гидравлических испытаний после монтажа и в процессе эксплуатации, раз (за срок службы) | 40 |  |
| Максимальное количество повторно-кратковременных включений, не менее, раз в час | 630 |  |
| Сохранение положения регулятора при исчезновении электропитания | требуются |  |
| Время открытия (закрытия), с | ~90 |  |
| Конечные выключатели (открытия / закрытия) | требуются |  |
| Моментные выключатели (открытия / закрытия) | требуются |  |
| Путевые выключатели (открытия / закрытия) | требуются |  |
| Датчик положения | 4 – 20 мА |  |
| Возможность определения положения регулятора по месту | требуется |  |
| Ручной дублер | требуется |  |
| Обозначение арматуры по ТУ | - |  |
| Примечание: Должна быть представлена характеристика пропускной способности клапана (зависимость КV или СV от процента открытия клапана). На характеристике должны быть указаны точки, соответствующие работе клапана в режимах, представленных в опросном листе, а также диапазон регулирования. |  |  |

Таблица Б.6.2 - Режимы работы трехходового разделительного клапана КАА10АА201, КАА20АА201, КАА30АА201, КАА40АА201

| G1, м3/ч | ∆Pкл1, Па | G2, м3/ч | ∆Pкл2, Па | Gобщ, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1699,9 | 48719 | 0,1 | 197333 | 1700 |
| 1600 | 43264 | 100 | 174162 | 1700 |
| 1500 | 38140 | 300 | 148921 | 1800 |
| 1400 | 33347 | 500 | 121206 | 1900 |
| 1300 | 28884 | 700 | 90270 | 2000 |
| 1200 | 24752 | 900 | 56449 | 2100 |
| 1100 | 20950 | 1100 | 19050 | 2200 |
| 900 | 58045 | 1200 | 22671 | 2100 |
| 700 | 92208 | 1300 | 26607 | 2000 |
| 500 | 123995 | 1400 | 30858 | 1900 |
| 300 | 153173 | 1500 | 35423 | 1800 |
| 100 | 180182 | 1600 | 40304 | 1700 |
| 0,1 | 204995 | 1699,9 | 45499 | 1700 |
| Где, G1 - расход через выход №1 клапана, G2 – расход через выход №2 клапана, ∆Pкл1 - перепад давления по первой стороне клапана, ∆Pкл2 - перепад давления по второй стороне клапана, Gобщ - общий расход на входе в клапан |  |  |  |  |