от 25.07.2014 г. № 217 Р4П-14-Р
Разъяснение положений конкурсной документации по запросу участника.

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п. 19.5, п.14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 4.2 закупочной  документации разъясняет следующее положение документации по лоту №217 Р4/П-14 «Поставка кранов мостовых ручных однобалочных подвесных для открытой установки трансформаторов для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС»:
1. Вопрос:
Поставляемые краны должны быть общепромышленного или взрывобезопасного исполнения? (в технической части имеются расхождения).
Ответ:
- в п. 3.1 ИТТ R4.01313.9.0.15 указание категории помещения В1 достаточно для поставки крана в пожаробезопасном исполнении;
- в п. 3.4 ИТТ приведена классификация крана в соответствии с правилами АЭС, в том числе по НП-043-11, согласно которым краны подразделяются на специальные (группы А, Б) и общепромышленные. Приведение информации о пожаробезопасном исполнении крана в данном разделе не требуется.
