## Лот5
Приложение № 1 к техническому заданию
Спецификация поставки оборудования
| № п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | Техническая характеристика | Вид управления (Для электроприводной арматуры: Тип привода, мощность , время срабатывания, номинальный ток) | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопасности /Группа /Категория сейсмостой- кости | Категория обеспечения качества | Материал | Еди- ница изме- рения | Количество |  | Масса не более, кг |  | Климатическое исполнение и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | Разработчик | Срок поставки на 1 блок | Срок поставки на 2 блок | Цена единицы Оборудования , рублей с НДС (18%) | Общая цена Оборудования, руб. с НДС (18%) | Наименование предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Тип, марка, характеристика предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Наименование изготовителя предлагаемой продукции (указать обязательно) | Предлагаемый срок поставки
[12 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Единицы | Общая | Тип атмосферы | Тип атмосферы
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
127 | 207.3.1.34 | 11JNA16AA601 11JNA26AA602 12JNA16AA602 12JNA26AA601 21JNA16AA601 21JNA26AA602 22JNA16AA602 22JNA26AA601 | Клапан братный осесимметричный | АЭ 254.600.03.000-111 или аналог | DN 600 Рр 0,3 МПа Тр 110 ºС Среда - раствор борной кислоты с ДУП Каждый клапан должен проверяться на герметичность затвора. Испытания на герметичность затвора клапанов следует проводить подачей воды рабочим давлением и давлением 0,5+0,1 МПа в выходной патрубок, при этом входной патрубок должен быть совмещен с атмосферой назначенный срок службы (до списания) корпусных деталей – 40 лет | ДУ-3 СДАИ.402252.006 ТУ или аналог |  | 2ВIIb/I | QA2 | нж | шт | 4 | 4 | 1430 | 11440 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UJA О |  | 2013-08-31 | 2013-11-30
ИТОГО с учетом транспортных расходов и шефмонтажа, руб с НДС (18%):
В т.ч.транспортные расходы, руб с НДС (18%):
В т.ч. шефмонтажные работы (указать отдельно), руб с НДС (18%):*
*Стоимость шефмонтажных работ указывается при необходимости проведения данных работ
1. Для фланцевой арматуры поставка осуществляется в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками
ПОКУПАТЕЛЬ
ПОСТАВЩИК
[21 empty] | _____________________ | /Должность, Ф.И.О./
|  |  | _______________________ | /Должность, Ф.И.О./ | [16 empty] | М.П.
М.П.