## Прил №17
Приложение №17
к Договору от ___________ №__________________
График финансированияна 20___ год (032)
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | Техническая характеристика | Вид управления (Для электроприводной арматуры: Тип привода, мощность , время срабатывания, номинальный ток) | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество |  | Масса не более, кг |  | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | Разработчик | Срок поставки оборудования |  | Примеча- ние | Цена единицы Оборудования, рублей с НДС (18%) | Общая цена Оборудования, руб. с НДС (18%) | Оплата аванса (30%) производится в соответствии с п. 9.1.1 договора, руб. с НДС (18%) | Окончательный платеж (70%) производится в соответствии с п. 9.1.2 договора, руб. с НДС (18%)
[11 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры | Тип атмосфе- ры |  |  | на 1 блок | на 2 блок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
207.3.19.6 | 10FAK51AA106 20FAK51AA106 | Задвижка клиновая | ПТ11075-300М1-07 или аналог | DN 300; Рр 0,1 МПа; Тр 150 ºС; Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе - не более 0,57 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 40 лет; Среда - борированая вода | ручной с замком, с редуктором |  | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 457.7 | 915.4 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UJA
207.3.32.4 | 10LBG12AA001 20LBG12AA001 | Задвижка клиновая | ПТ11075-300М1-01-УПР 01 или аналог | DN 300; Рр 1,08 МПа; Тр 187 °С; Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе - не более 0,57 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 40 лет; Среда - пар Среда - борированая вода | электропривод 2-ПБ-17 N 1,7 кВт tср 64 с или аналог |  | 3СIIIс/II | QA3 | угл.ст. | шт | 1 | 1 | 488.7 | 977.4 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMA
207.3.32.59 | 10LBG24AA001 10LBG25AA001 20LBG24AA001 20LBG25AA001 | Задвижка клиновая | ПТ11075-300М1-01-УПР-01 или аналог | DN 300; Рр 1,08 МПа; Тр 187°С; Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе - не более 0,57 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 40 лет; Среда - пар Среда - борированая вода | электропривод 2-ПБ-17 N 1,7 кВт tср 64 с или аналог |  | 3СIIIс/II | QA3 | угл.ст. | шт | 2 | 2 | 488.7 | 1954.8 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMA
207.3.37.2 | 10MVA50AA001 20MVA50AA001 | Задвижка клиновая | ТД13075-300 или аналог | DN 300; Рр 1,0 Мпа; Тр 200 °С; Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе - не более 180 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 40 лет; Среда - масло ОМТИ | электропривод 2-ПБ-17 N 1,7 кВт tср 48 с или аналог |  | 4/II | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 340 | 680 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMA
207.3.16.4 | 10KTB15AA601 20KTB15AA601 | Затвор обратный | КПЛВ.494314.001-05 или аналог | DN 32; Рр 0,05 МПа; Тр 70 ºС; Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе - не более 0,018 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 50 лет; Среда - газовые сдувки | - |  | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 6.5 | 13 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.16.5 | 10KTB15AA602 20KTB15AA602 | Клапан обратный | КПЛВ.494314.004-04 или аналог | DN 25; Рр 0,05 МПа; Тр 70 ºС; Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Максимально допустимые протечки в затворе клапана - не более 3 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 50 лет; Среда - газовые сдувки | - |  | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 3.5 | 7 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.48.21 | 10KBE53AA601 20KBE53AA601 | Клапан обратный | КПЛВ.494454.401-01 или аналог | DN 80; Рр 2,0 МПа; Tp 150 ºС; Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе клапана - не более 4,5 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 50 лет; Среда - теплоноситель I контура; | - |  | 3СIIIв/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 28 | 56 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKC
207.3.50.39 | 10KBF30AA605 10KBF50AA604 20KBF30AA605 20KBF50AA604 | Клапан обратный | ЦКБ П41502-025 или аналог | DN 25 Рр 0,9 МПа Tp 95 °C Среда - сжатый воздух, дистиллат, дезактивирующие растворы Тип присоед. - под приварку. Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89 Протечки в затворе - не более 3 см3/мин Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 40 лет. | - |  | 4/II | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 3.5 | 14 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.52.12 | 10KBC50AA601 10KBC50AA602 10KBC50AA603 20KBC50AA601 20KBC50AA602 20KBC50AA603 | Клапан обратный осесимметричный | АЭ 254.100.03.000-130 или аналог | DN 100; Рр 0,5 МПа; Tp 50 °С; Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Ремонтопригодный без вырезки из трубопроводов; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Допустимые протечки при рабочем давлении - не более 3 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей - не менее 40 лет; Комплектуется ДУП; Среда - борный концентрат | - |  | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 3 | 3 | 25 | 150 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.53.8 | 10KBD40AA601 20KBD40AA601 | Клапан обратный | КПЛВ.494314.003-04 или аналог | DN 15; Рр 1,0 Мпа; Tp 80 °С; Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Максимально допустимые протечки в затворе клапана при эксплуатации - не более 9 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 50 лет; Среда - раствор едкого кали, | - |  | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 3 | 6 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.61.43 | 10KUA10AA601 10KUA10AA602 10KUA10AA603 20KUA10AA601 20KUA10AA602 20KUA10AA603 | Клапан обратный | A30827-0025-10 или аналог | DN 10; Рр 1,96 Мпа; Тр 70 °С; Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Максимально допустимые протечки в затворе клапана- не более 3 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 40 лет; Среда- Теплоноситель первого контура | - |  | 3СIIIв/II | QA3 | нж | шт | 3 | 3 | 3 | 18 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.67.10 | 10KTH50AA601 10KTH50AA602 20KTH50AA601 20KTH50AA602 | Клапан обратный осесимметричный | АЭ 254.100.03.000-130 или аналог | DN 100; Рр 0,7 Мпа; Tр 95 °С; Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Ремонтопригодный без вырезки из трубопроводов; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Допустимые протечки при рабочем давлении - не более 3 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей - не менее 40 лет; Комплектуется ДУП; Среда-трапные воды | - |  | 3СIIIв/II | QA3 | нж | шт | 2 | 2 | 25 | 100 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.68.16 | 10KPK92AA601 20KPK92AA601 | Клапан обратный | КПЛВ.494314.003-04 или аналог | DN 15; Рр 0,05 Мпа; Тр 45 °С; Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Максимально допустимые протечки в затворе клапана при минимальном давлении - не более 3 дм3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 50 лет; Среда-азот | - |  | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 3 | 6 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.86.27 | 10KWC22AA601 20KWC22AA601 | Клапан обратный | КПЛВ.494314.001-04 или аналог | DN 32 Pp 1,15 МПа Tp 150 °С Среда - теплоноситель I контур Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе клапана - не более 0,192 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 50 лет; | - |  | 3CIIIc/II | QA3 | нж | шт. | 1 | 1 | 6.5 | 13 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.4.2.23 | 10KPL10AA601 20KPL10AA601 | Клапан обратный | К44082-050М-04 или аналог | DN 50; Рр 0,9 Мпа; Тр 150 оС; Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе - не более 3 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 40 лет; Среда-газовая смесь |  |  | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 2.5 | 5 | УХЛ/3.1 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.4.2.24 | 10KPL10AA602 20KPL10AA602 | Клапан обратный | С43031-025-04 или аналог | DN 25; Рр 0,9 Мпа; Тр 40 оС; Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Протечки по отношению к внешней среде не допускаются; Протечки в затворе клапана - не более 3 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 50 лет; Среда-газовая смесь |  |  | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 3 | 6 | УХЛ/3.1 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.4.2.25 | 10KPL10AA603 20KPL10AA603 | Клапан обратный | С43031-025-01 или аналог | DN 25; Рр 0,9 МПа; Тр 350 оС; Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Протечки по отношению к внешней среде не допускаются; Протечки в затворе клапана - не более 3 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 50 лет; Среда-газовая смесь |  |  | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 3 | 6 | УХЛ/3.1 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.4.2.26 | 10KPL11AA601 10KPL12AA601 10KPL13AA601 20KPL11AA601 20KPL12AA601 20KPL13AA601 | Клапан обратный | КПЛВ.494454.300-08 или аналог | DN 80 Рр 0,9 МПа Тр 180 оС Среда-газовая смесь Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе клапана - не более 0,6 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 50 лет; |  |  | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 3 | 3 | 60 | 360 | УХЛ/3.1 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.13.14 | 10KBA20AA601 20KBA20AA601 | Клапан обратный осесимметричный | АЭ 254.150.03.000-130 или аналог | DN 150; Рр 2,5 Мпа; Тр 250 ºС; Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Ремонтопригодный без вырезки из трубопроводов; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Допустимые протечки при рабочем давлении - не более 7 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей - не менее 40 лет; Комплектуется ДУП; Среда - теплоноситель I контура | - |  | 3CIIIв/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 47 | 94 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.13.81 | 20KBA14AA601 | Затвор обратный | КПЛВ.494454.401-01 или аналог | DN 80; Рр 2,5 Мпа; Тр 250 ºС; Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе клапана - не более 4,5 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 50 лет; Среда - теплоноситель I контура | - |  | 3СIIIв/II | QA3 | нж | шт | 0 | 1 | 28 | 28 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.13.84 | 20KBA16AA601 | Затвор обратный | КПЛВ.494454.401-01 или аналог | DN 80; Рр 2,5 Mпа; Т 250 ºС; Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе клапана - не более 4,5 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 50 лет; Среда - теплоноситель I контура | - |  | 3СIIIв/II | QA3 | нж | шт | 0 | 1 | 28 | 28 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.14.7 | 12KTA10AA802 22KTA10AA802 | Клапан запорный быстродействующий | КПЛВ.492154.107-05 или аналог | DN 100 Рр 1,0 МПа Тр 250 ºС Среда - раствор борной кислоты Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе клапана - не более 0,192 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 50 лет; | электропривод ЭПАС-10.1-ОСТ А-14.D N 0,75 кВт tср 9 с I 2,5 А или аналог |  | 2ВIIв/I | QA2 | нж | шт | 1 | 1 | 110 | 220 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKA
207.3.49.3 | 10KBH11AA018 10KBH11AA021 10KBH12AA009 10KBH13AA009 10KBH14AA002 20KBH11AA018 20KBH11AA021 20KBH12AA009 20KBH13AA009 20KBH14AA002 | Клапан запорный прямоточный | ЗТ26050-050-03 или аналог | DN 50 Рр 1,0 МПа Tp 95 °C Среда - пульпа,теплоноситель первого контура; службы: 30 лет | электропривод 2-ПМ-27 N 0,025 кВт tср 24,0 с Iном 0,0 А или аналог |  | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 5 | 5 | 67 | 670 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKC
207.3.49.6 | 10KBH43AA001 20KBH43AA001 | Клапан запорный прямоточный | ЗТ26050-050-03 или аналог | DN 50 Рр 0,9 МПа Tp 95 °C Среда - пульпа, теплоноситель первого контура; срок службы 30 лет | электропривод 2-ПМ-27 N 0,025 кВт tср 24,0 с Iном 0,0 А или аналог |  | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 67 | 134 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKC
207.3.50.8 | 10KBF20AA101 20KBF20AA101 | Клапан запорный прямоточный | КПЛВ.491144.050-02 или аналог | DN 50 Рр 1,0 МПа Tp 250 ºС Среда - борный концентрат Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе клапана - не более 0,12 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 50 лет; | под муфту шарнирную |  | 3СIIIв/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 9.2 | 18.4 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.50.31 | 10KBF30AA124 10KBF30AA131 10KBF30AA136 10KBF30AA141 20KBF30AA124 20KBF30AA131 20KBF30AA136 20KBF30AA141 | Клапан запорный прямоточный | КПЛВ.491144.050 или аналог | DN 50 Рр 1,0 МПа Tp 250 °C Среда - пульпа, дистиллат Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе клапана - не более 0,12 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 50 лет; | ручной |  | 4/II | QA4 | нж | шт | 4 | 4 | 10.4 | 83.2 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.50.64 | 10KBF50AA112 10KBF50AA121 10KBF50AA127 10KBF50AA132 20KBF50AA112 20KBF50AA121 20KBF50AA127 20KBF50AA132 | Клапан запорный прямоточный | КПЛВ.491144.050-02 или аналог | DN 50 Рр 1,0 МПа Tp 250 °C Среда - пульпа, борный концентрат Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе клапана - не более 0,12 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 50 лет; | под муфту шарнирную |  | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 4 | 4 | 9.2 | 73.6 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.50.65 | 10KBF50AA135 20KBF50AA135 | Клапан запорный прямоточный | КПЛВ.491144.050-02 или аналог | DN 50 Рр 1,0 МПа Tp 250 °C Среда - пульпа, борный концентрат Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе клапана - не более 0,12 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 50 лет; | под муфту шарнирную |  | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 9.2 | 18.4 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.50.94 | 10KBF30AA150 10KBF30AA151 20KBF30AA150 20KBF30AA151 | Клапан запорный прямоточный | К321017-050 или аналог | DN 50 Рр 1,0 МПа Tp 45 °C Среда - пульпа, дистиллят Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе - не более 0,03 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 30 лет; | ручной |  | 4/II | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 23.5 | 94 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.56.34 | 10LCQ50AA003 20LCQ50AA003 | Клапан запорный прямоточный | КПЛВ.492144.050 или аналог | DN 50 Рр 0,9 МПа Tp 45 °C Среда -продувочная вода, дистиллат, пульпа Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе клапана - не более 0,12 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 50 лет; | электропривод 2-ПМ-23 N 0,025 кВт t 49,0 |  | 4/II | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 25 | 50 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKC
207.3.56.35 | 10LCQ50AA106 20LCQ50AA106 | Клапан запорный прямоточный | КПЛВ.491144.010 или аналог | DN 10 Рр 0,9 МПа Tp 45 °C Среда -продувочная вода, дистиллат, пульпа Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе клапана - не более 0,03 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 50 лет; | ручной с замком |  | 4/II | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 2.1 | 4.2 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.56.39 | 10LCQ50AA007 10LCQ50AA008 20LCQ50AA007 20LCQ50AA008 | Клапан запорный прямоточный | КПЛВ.492144.050 или аналог | DN 50 Рр 0,9 МПа Tp 45 °C Среда - продувочная вода, дистиллат, пульпа Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе клапана - не более 0,12 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 50 лет; | электропривод 2-ПМ-23 N 0,025 кВт t 49,0 |  | 4/II | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 25 | 100 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKC
207.3.56.42 | 10LCQ50AA101 10LCQ50AA107 10LCQ50AA108 20LCQ50AA101 20LCQ50AA107 20LCQ50AA108 | Клапан запорный прямоточный | К321017-050 или аналог | DN 50 Рр 0,9 МПа Tp 45 °C Среда - пульпа, дистиллят Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе - не более 0,03 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 30 лет; | ручной с замком |  | 4/II | QA4 | нж | шт | 3 | 3 | 23.5 | 141 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.61.49 | 10KUA20AA114 20KUA20AA114 | Клапан запорный прямоточный | КПЛВ.491144.010-02 или аналог | DN 10 Рр 0,9 МПа Тр 45 °С Среда - дистиллат, пульпа Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе клапана - не более 0,03 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 50 лет; | под муфту шарнирную |  | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 2.5 | 5 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.61.50 | 10KUA20AA113 20KUA20AA113 | Клапан запорный прямоточный | КПЛВ.491144.010-02 или аналог | DN 10 Рр 0,9 МПа Тр 45 °С Среда - дистиллат, пульпа Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе клапана - не более 0,03 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 50 лет; | под муфту шарнирную |  | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 2.5 | 5 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.61.55 | 12KUA35AA802 22KUA35AA802 | Клапан запорный быстродействующий | КПЛВ.492144.010-05 или аналог | DN 10 Рр 0,7 МПа Тр 150 °С Среда - раствор борной кислоты Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе клапана - не более 0,03 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 50 лет; | электропривод ЭПАС-07.1-14.С N 0,18 МПа t 9 с |  | 2ВIIв/I | QA2 | нж | шт | 1 | 1 | 23.5 | 47 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4)¶II | UKA
207.3.62.8 | 10KUE10AA114 10KUE10AA123 20KUE10AA114 20KUE10AA123 | Клапан запорный | ТД26364-010-01 или аналог | DN 10 Рр 1,0МПа Тр 200 ºС Среда- трапные воды Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Протечки по отношению к внешней среде не допускаются; Протечки в затворе клапана - не более 0,006 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 40 лет; | под муфту шарнирную |  | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 2 | 2 | 3.3 | 13.2 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.62.53 | 10KUE20AA113 20KUE20AA113 | Клапан запорный прямоточный | КПЛВ.491144.010-02 или аналог | DN 10 Рр 0,9 МПа Тр 45 °С Среда - дистиллат, пульпа Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе клапана - не более 0,03 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 50 лет; | под муфту шарнирную |  | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 2.2 | 4.4 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.62.54 | 10KUE20AA114 20KUE20AA114 | Клапан запорный прямоточный | КПЛВ.491144.010-02 или аналог | DN 10 Рр 0,9 МПа Тр 45 °С Среда - пульпа, дистиллат Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе клапана - не более 0,03 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 50 лет; | под муфту шарнирную |  | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 2.2 | 4.4 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.62.59 | 10KUE80AA113 20KUE80AA113 | Клапан запорный прямоточный | КПЛВ.491144.010-02 или аналог | DN 10 Рр 0,9 МПа Тр 45 °С Среда - пульпа, дистиллат Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе клапана - не более 0,03 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 50 лет; | под муфту шарнирную |  | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 2.2 | 4.4 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.62.60 | 10KUE80AA101 20KUE80AA101 | Клапан запорный прямоточный | КПЛВ.491144.010-02 или аналог | DN 10 Рр 0,9 МПа Тр 45 °С Среда - пульпа, дистиллат Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе клапана - не более 0,03 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 50 лет; | под муфту шарнирную |  | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 2.2 | 4.4 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.62.70 | 10KUE10AA101 10KUE10AA102 20KUE10AA101 20KUE10AA102 | Клапан запорный соосный | ЗТ26364-010 или аналог | DN 10 Рр 1,0 МПа Тр 200 ºС Среда-дистиллат, трапные воды Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Протечки по отношению к внешней среде не допускаются; Протечки в затворе клапана - не более 0,006 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 40 лет; | ручной |  | 4/III | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 3 | 12 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.62.71 | 10KUE10AA124 10KUE10AA125 20KUE10AA124 20KUE10AA125 | Клапан запорный соосный | ЗТ26364-010 или аналог | DN 10 Рр 1,0 МПа Тр 200 ºС Среда-дистиллат, трапные воды Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Протечки по отношению к внешней среде не допускаются; Протечки в затворе клапана - не более 0,006 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 40 лет; | ручной |  | 4/II | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 3 | 12 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.66.19 | 11PEB18AA103 11PEB18AA104 11PEB18AA105 11PEB18AA106 11PEB18AA107 11PEB18AA108 12PEB28AA103 12PEB28AA104 12PEB28AA105 12PEB28AA106 12PEB28AA107 12PEB28AA108 21PEB18AA103 21PEB18AA104 21PEB18AA105 21PEB18AA106 21PEB18AA107 21PEB18AA108 22PEB28AA103 22PEB28AA104 22PEB28AA105 22PEB28AA106 22PEB28AA107 22PEB28AA108 | Клапан запорный | УФ 26074-020-65 или аналог | DN 20 Рр 1,0 МПа Тр 40 ºС Среда - тех. Вода; Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе клапана - не более 0,012 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 30 лет | ручной с замком |  | 2ВIIв/I | QA2 | нж. | шт | 12 | 12 | 9 | 216 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKA
207.3.66.20 | 11PEB18AA101 11PEB18AA102 12PEB28AA101 12PEB28AA102 21PEB18AA101 21PEB18AA102 22PEB28AA101 22PEB28AA102 | Клапан запорный | УФ 26074-020-65 или аналог | DN 20 Рр 0,6 МПа Тр 40 ºС Среда - тех. Вода; Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе клапана - не более 0,012 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 30 лет | ручной с замком |  | 2ВIIIс/I | QA2 | нж. | шт | 4 | 4 | 9 | 72 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKA
207.3.67.5 | 12KTH14AA804 22KTH14AA804 | Клапан запорный быстродействующий | ТД26161-050-24 или аналог | DN 50 Рр 1,0 МПа Тр 200 °С Среда-трапные воды Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Протечки по отношению к внешней среде не допускаются; Протечки в затворе клапана - не более 0,03см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 40 лет; | электропривод МоА 40-25 N 0,25 кВт tср 9 с или аналог |  | 2ВIIIс/I | QA2 | нж | шт | 1 | 1 | 40 | 80 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKA
207.3.85.3 | 10KWA11AA101 20KWA11AA101 | Клапан запорный | КЛ15-10-16-420-МХ-Н или аналог | DN 10; Pp 1,4 Мпа; Tp 70 ºС; Тип присоединения к трубопроводам - фланцевое; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Допустимые протечки в затворе клапана - не более 0,18 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей - не менее 50 лет; Среда - дистиллят | ручной |  | 4/III | QA4 | нж | шт. | 1 | 1 | 2.8 | 5.6 | УХЛ3 II | 8 (ОЖ3) II | UKA
207.3.85.6 | 10KWA12AA101 10KWA13AA101 10KWA14AA101 10KWA15AA101 10KWA16AA101 10KWA19AA101 20KWA12AA101 20KWA13AA101 20KWA14AA101 20KWA15AA101 20KWA16AA101 20KWA19AA101 | Клапан запорный | КЛ15-10-16-420-МХ-Н или аналог | DN 10; Pp 1,4 Мпа; Tp 70 ºС; Тип присоединения к трубопроводам - фланцевое; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Допустимые протечки в затворе клапана - не более 0,18 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей - не менее 50 лет; Среда - дистиллят | ручной |  | 4/III | QA4 | нж | шт. | 6 | 6 | 2.8 | 33.6 | УХЛ3 II | 8 (ОЖ3) II | UKC
207.4.2.4 | 10KPL10AA022 20KPL10AA022 | Клапан запорный сильфонный | ЗТ26362-015-34П или аналог | DN 15 Рр 0,15 МПа Тр 50 оС Среда-кислород Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Протечки по отношению к внешней среде не допускаются; Протечки в затворе клапана - не более 0,27 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 40 лет; Мощность электродвигателя 0,025 кВт Время открытия/закрытия не более 22 сек. | электропривод |  | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 22 | 44 | УХЛ/3.1 II | 5(ОЖ4) II | UKC
207.4.2.28 | 10KPL10AA110 20KPL10AA110 | Клапан запорный сильфонный с дист приводом | ЗТ26362-015-13 или аналог | DN 15 Рр 0,15 МПа Тр 50 оС Среда-кислород Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Протечки по отношению к внешней среде не допускаются; Протечки в затворе клапана - не более 0,27 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 40 лет; | Муфта шарнирная |  | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 4.6 | 9.2 | УХЛ/3.1 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.4.2.29 | 10KPL10AA111 10KPL10AA112 20KPL10AA111 20KPL10AA112 | Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | ЗТ26362-015-11 или аналог | DN 15 Рр 0,15 МПа Тр 50 оС Среда-кислород Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Протечки по отношению к внешней среде не допускаются; Протечки в затворе клапана - не более 0,27 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 40 лет; | ручной привод |  | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 2 | 2 | 4.8 | 19.2 | УХЛ/3.1 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.13.13 | 10KBA15AA101 10KBA15AA102 20KBA15AA101 20KBA15AA102 | Клапан запорный | НГ 26526-100АЭ-36 или аналог | DN 100; Рр 2,15 МПа; Тр 80 ºС; Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе клапана - не более 0,45 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 50 лет; Среда - теплоноситель I контура | ручной с замком |  | 3СIIIв/II | QA3 | нж | шт | 2 | 2 | 97 | 388 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.13.21 | 10KBA25AA001 10KBA25AA002 20KBA25AA001 20KBA25AA002 | Клапан запорный сильфонный | ЗТ 26362-100-36 или аналог | DN 100 Рр 1,0 МПа Тр 200 ºС Среда - теплоноситель I контура Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Протечки по отношению к внешней среде не допускаются; Протечки в затворе клапана - не более 0,06 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 40 лет; | электропривод 2-ПА-35 N 0,18 кВт tср 28 с или аналог |  | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 2 | 2 | 114 | 456 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKC
207.3.15.2 | 12KBC35AA802 22KBC35AA802 | Клапан запорный быстродействующий | ЗТ 26362-050-08 или аналог | DN 50 Рр 0,5 МПа Тр 150 ºС Среда - дистиллят Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Протечки по отношению к внешней среде не допускаются; Протечки в затворе клапана - не более 0,03см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 40 лет; | электропривод МоА 40-25 N 0,25 кВт tср 9,0 с или аналог |  | 2ВIIв/I | QA2 | нж | шт | 1 | 1 | 49.3 | 98.6 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKA
207.3.16.1 | 12KTB10AA801 12KTB10AA803 22KTB10AA801 22KTB10AA803 | Клапан сильфонный быстродействующий | ЗТ26362-050-08 или аналог | DN 50 Рр 0,5 МПа Тр 150 ºС Среда - азот Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Протечки по отношению к внешней среде не допускаются; Протечки в затворе клапана - не более 0,09 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 40 лет; | электропривод МоА 40-25 N 0,25 кВт tср 9,0 с или аналог |  | 2ВIIв/I | QA2 | нж | шт | 2 | 2 | 49.5 | 198 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKA
207.3.16.2 | 12KTB60AA802 22KTB60AA802 | Клапан сильфонный быстродействующий | ЗТ26362-025-08 или аналог | DN 25 Рр 0,5 МПа Тр 150 ºС Среда - газовые сдувки Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Протечки по отношению к внешней среде не допускаются; Протечки в затворе клапана - не более 0,09 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 40 лет; | электропривод МоА 40-25 N 0,25 кВт tср 5 с или аналог |  | 2ВIIв/I | QA2 | нж | шт | 1 | 1 | 39.2 | 78.4 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKA
207.3.16.10 | 12KTB15AA802 22KTB15AA802 | Клапан запорный быстродействующий | ЗТ26362-050-08 или аналог | DN 50 Рр 0,5 МПа Тр 150 ºС Среда - газовые сдувки Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Протечки по отношению к внешней среде не допускаются; Протечки в затворе клапана - не более 0,09 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 40 лет; | электропривод МоА 40-25 N 0,25 кВт tср 9,0 с или аналог |  | 2ВIIв/I | QA2 | нж | шт | 1 | 1 | 49.5 | 99 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKA
207.3.16.24 | 12KTB20AA801 22KTB20AA801 | Клапан запорный быстродействующий | ЗТ26362-032-08 или аналог | DN 32 Рр 1,96 МПа Тр 150 ºС Среда - азот Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Протечки по отношению к внешней среде не допускаются; Протечки в затворе клапана - не более 0,576 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 40 лет; | электропривод МоА 40-25 N 0,25 кВт tср 9,0 с или аналог |  | 2ВIIв/I | QA2 | нж | шт | 1 | 1 | 42.5 | 85 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKA
207.3.61.11 | 12KUA31AA802 22KUA31AA802 | Клапан запорный быстродействующий | АМ23283-10-14 или аналог | DN 10 Рр 3,0 МПа Тр 150 °С Среда- раствор борной кислоты Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Протечки по отношению к внешней среде не допускаются; Протечки в затворе клапана - не более 0,006 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 30 лет; | электропривод 2-ПМ-17 N 0,025 tср 9.3 с или аналог |  | 2ВIIIв/I | QA2 | нж | шт | 1 | 1 | 27 | 54 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKA
207.3.14.13 | 10KTA21AA601 10KTA22AA601 10KTA23AA601 20KTA21AA601 20KTA22AA601 20KTA23AA601 | Затвор обратный | А43 127-0040/250-080 или аналог | DN 80; Рр 2,5 Мпа; Тр 250 ºС; Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Ремонтопригодный без вырезки из трубопроводов; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Допустимые протечки при рабочем давлении - не более 3 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей - не менее 50 лет; Комплектуется ДУП; Среда - раствор борной кислоты | - |  | 3СIIIв/II | QA3 | нж | шт | 3 | 3 | 80 | 480 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.15.12 | 10KBC30AA601 20KBC30AA601 | Клапан обратный | КПЛВ.494314.001-04 или аналог | DN 32 Рр 2,5 МПа Tp 250 ºС Среда - дистиллят Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе клапана - не более 0,192 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 50 лет; | - |  | 3СIIIв/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 6.5 | 13 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.16.34 | 10KTB10AA601 10KTB10AA602 20KTB10AA601 20KTB10AA602 | Затвор обратный | А43 127-0040/250-50 или аналог | DN 50; Рр 2,5 Мпа; Тр 250 ºС; Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Ремонтопригодный без вырезки из трубопроводов; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Допустимые протечки при рабочем давлении - не более 3 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей - не менее 50 лет; Комплектуется ДУП; Среда - азот | - |  | 3СIIIв/II | QA3 | нж | шт | 2 | 2 | 46 | 184 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.16.36 | 10KTB60AA602 20KTB60AA602 | Затвор обратный | А43 127-0040/250-50 или аналог | DN 50; Рр 2,5 Мпа; Тр 250 ºС; Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Ремонтопригодный без вырезки из трубопроводов; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Допустимые протечки при рабочем давлении - не более 3 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей - не менее 50 лет; Комплектуется ДУП; Среда - газовые сдувки | - |  | 3СIIIв/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 45 | 90 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.20.39 | 10FAL51AA008 10FAL51AA009 20FAL51AA008 20FAL51AA009 | Задвижка клиновая | ИА 11165-200-06 или аналог | DN 200 Рр 0,14 МПа Тр 60 °С Среда - р-р борной кислоты 16 -20 г/л Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Ремонтопригодный без вырезки из трубопроводов; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Допустимые протечки при рабочем давлении - не более 0,36 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей - не менее 50 лет; | электропривод 2-ПБ-16 N 1,7 кВт tср 40 с или аналог |  | 3СIIIв/II | QA3 | нж | шт | 2 | 2 | 309 | 1236 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKC
207.3.48.9 | 10KBE60AA603 20KBE60AA603 | Клапан обратный | КПЛВ.494314.002-04 или аналог | DN 50 Рр 2,5 МПа Tp 250 ºС Среда - теплоноситель I контура, дистиллат Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе клапана - не более 0,3 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 50 лет; | - |  | 3СIIIв/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 11.5 | 23 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.50.2 | 10KBF10AA601 20KBF10AA601 | Клапан обратный | КПЛВ.494314.002-04 или аналог | DN 50 Рр 2,5 МПа Tp 250 ºС Среда - теплоноситель I контура Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе клапана - не более 0,192 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 50 лет; | - |  | 3СIIIв/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 11.5 | 23 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.50.56 | 10KBF50AA601 10KBF50AA602 20KBF50AA601 20KBF50AA602 | Клапан обратный | КПЛВ.494314.002-04 или аналог | DN 50 Рр 2,5 МПа Tp 250 ºС Среда - борный концентрат Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе клапана - не более 0,192 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 50 лет; | - |  | 3СIIIв/II | QA3 | нж | шт | 2 | 2 | 11.5 | 46 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.50.57 | 10KBF50AA607 20KBF50AA607 | Клапан обратный | КПЛВ.494314.002-04 или аналог | DN 50 Рр 2,5 МПа Tp 250 ºС Среда - борный концентрат Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе клапана - не более 0,192 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 50 лет; | - |  | 3СIIIв/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 11.5 | 23 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.50.58 | 10KBF50AA605 10KBF50AA606 20KBF50AA605 20KBF50AA606 | Клапан обратный | КПЛВ.494314.002-04 или аналог | DN 50 Рр 2,5 МПа Tp 250 ºС Среда - раствор азотной кислоты 5%, раствор едкого кали 5%, борный концентрат Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе клапана - не более 0,192 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 50 лет; | - |  | 3СIIIв/II | QA3 | нж | шт | 2 | 2 | 11.5 | 46 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.50.93 | 10KPF30AA148 10KPF30AA158 20KPF30AA148 20KPF30AA158 | Клапан запорный прямоточный | К321017-050 или аналог | DN 50 Рр 1,0 МПа Tp 45 °C Среда - пульпа, дистиллят Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе - не более 0,03 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 30 лет; | ручной |  | 4/II | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 23.5 | 94 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.52.13 | 10KBC60AA601 20KBC60AA601 | Клапан обратный | КПЛВ.494314.002-04 или аналог | DN 50 Рр 2,5 МПа Tp 250 ºС Среда - борный концентрат Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе клапана - не более 0,192 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 50 лет; | - |  | 3СIIIв/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 11.5 | 23 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.61.58 | 10KUA10AA604 10KUA10AA605 10KUA10AA606 20KUA10AA604 20KUA10AA605 20KUA10AA606 | Клапан обратный | A30127-0025-10 или аналог или аналог | DN 10 Рр 2,0 МПа Тр 60 °С Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе клапана - не более 3 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 40 лет; Среда - теплоноситель I контура | - |  | 3СIIIв/II | QA3 | нж | шт | 3 | 3 | 3 | 18 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.62.47 | 10KUE10AA103 10KUE10AA126 20KUE10AA103 20KUE10AA126 | Клапан запорный прямоточный | ЗТ26050-010М или аналог | DN 10 Рр 2,5 МПа Тр 250 ºС Среда-дистиллат, концентрат солей; Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе клапана - не более 0,006 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 30 лет | ручной |  | 4/III | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 5.5 | 22 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.67.25 | 10KTH50AA604 20KTH50AA604 | Затвор обратный | АИ43 127-0025/250-065 или аналог | DN 65 Pр 2,5 МПа Tр 250 °С Среда-сдувки Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе - не более 21,5 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 30 лет; | - |  | 3СIIIв/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 3.95 | 7.9 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.68.3 | 10KPK30AA602 10KPK30AA603 10KPK40AA602 20KPK30AA602 20KPK30AA603 20KPK40AA602 | Клапан обратный | А43 127-0040/250-50 или аналог | DN 50; Рр 2,5 Мпа; Тр 250 °С; Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Ремонтопригодный без вырезки из трубопроводов; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Допустимые протечки при рабочем давлении - не более 3 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей - не менее 50 лет; Комплектуется ДУП; Среда-дистиллат, пульпа | - |  | 3СIIIв/II | QA3 | нж | шт | 3 | 3 | 45 | 270 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.70.22 | 10KPF13AA601 10KPF13AA602 20KPF13AA601 20KPF13AA602 | Клапан обратный | КПЛВ.494314.001-04 или аналог | DN 32 Рр 2,5 МПа Tp 250 ºС Среда: трапные воды Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе клапана - не более 0,192 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 50 лет; | - |  | 3СIIIв/II | QA3 | нж | шт | 2 | 2 | 6.5 | 26 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.70.26 | 10KPF13AA604 20KPF13AA604 | Клапан обратный | ЦКБ П41502-025 или аналог | DN 25 Рр 1,8 МПа Тр 50 оС Среда-раствор едкого натра Тип присоед. - под приварку. Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89 Протечки в затворе - не более 3 см3/мин Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 40 лет. | - |  | 4/III | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 3.5 | 7 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.70.28 | 10KPF13AA605 20KPF13AA605 | Клапан обратный | ЦКБ П41502-025-01 или аналог | DN 25 Рр 0,9 МПа Тр 40 оС Среда-сжатый воздух Тип присоед. - под приварку. Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89 Протечки в затворе - не более 10 см3/мин Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 40 лет. | - |  | 4/III | QA4 | угл.ст. | шт | 1 | 1 | 3.5 | 7 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.70.31 | 10KPF15AA102 20KPF15AA102 | Клапан запорный прямоточный | КПЛВ.491144.050-02 или аналог | DN 50 Рр 1,0 МПа Tp 250 ºС Среда-шлам, трапные воды Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе клапана - не более 0,12 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 50 лет; | под муфту шарнирную |  | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 9.2 | 18.4 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.70.39 | 10KPF15AA601 10KPF15AA602 20KPF15AA601 20KPF15AA602 | Затвор обратный | А43 127-0040/250-80 или аналог | DN 80; Рр 2,5 Мпа; Тр 250 оС; Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Ремонтопригодный без вырезки из трубопроводов; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Допустимые протечки при рабочем давлении - не более 3 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей - не менее 50 лет; Комплектуется ДУП; Среда-трапные воды | - |  | 3СIIIв/II | QA3 | нж | шт | 2 | 2 | 80 | 320 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.70.43 | 10KPF30AA162 10KPF30AA166 20KPF30AA162 20KPF30AA166 | Клапан запорный прямоточный | ЗТ26050-050 или аналог | DN 50 Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда- пульпа, дистиллат, регенерационные растворы; Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе клапана - не более 0,03 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 30 лет | ручной |  | 4/II | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 22 | 88 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.70.46 | 10KPF30AA143 10KPF30AA153 20KPF30AA143 20KPF30AA153 | Клапан запорный прямоточный | ЗТ26050-050 или аналог | DN 50 Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда- пульпа, дистиллат, регенерационные растворы; Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе клапана - не более 0,03 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 30 лет | ручной |  | 4/II | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 22 | 88 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.70.62 | 10KPF40AA114 10KPF40AA118 20KPF40AA114 20KPF40AA118 | Клапан запорный прямоточный | ЗТ26050-050 или аналог | DN 50 Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда- пульпа, регенерационные растворы; Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе клапана - не более 0,03 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 30 лет | ручной |  | 4/II | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 22 | 88 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.70.89 | 10KPF13AA125 10KPF13AA126 10KPF13AA127 20KPF13AA125 20KPF13AA126 20KPF13AA127 | Клапан запорный прямоточный | КПЛВ.491144.050-02 или аналог | DN 50 Рр 1,0 МПа Tp 250 ºС Среда-шлам, трапные воды Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе клапана - не более 0,12 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 50 лет; | под муфту шарнирную |  | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 3 | 3 | 9.2 | 55.2 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.70.96 | 10KPF30AA103 20KPF30AA103 | Клапан запорный прямоточный | КПЛВ.491144.010 или аналог | DN 10 Рр 0,9 МПа Tp 45 °C Среда - пульпа, дистиллят Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе клапана - не более 0,03 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 50 лет; | ручной с замком |  | 4/II | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 2.1 | 4.2 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.75.5 | 10KTC10AA601 20KTC10AA601 | Клапан обратный | КПЛВ.494314.001-04 или аналог | DN 32 Pр 2,5 МПа Tр 250 °С Среда - борированная водаТип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе клапана - не более 0,192 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 50 лет; | - |  | 3СIIIв/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 6.5 | 13 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.75.6 | 10KTC21AA601 10KTC22AA601 20KTC21AA601 20KTC22AA601 | Клапан обратный | КПЛВ.494314.001-04 или аналог | DN 32 Pр 2,5 МПа Tр 250 °С Среда - борированная вода Тип присоединения к трубопроводам - патрубки под приварку; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки в затворе клапана - не более 0,192 см3/мин; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 50 лет; | - |  | 3СIIIв/II | QA3 | нж | шт | 2 | 2 | 6.5 | 26 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKA
207.3.32.87 | 10LBG16AA001 20LBG16AA001 | Задвижка клиновая стальная | ГА11076-300-05 (30лс999нж-300) или аналог | DN 300 Рр 1,08 МПа Тр 187°С Среда - пар Тип присоединения к трубопроводам - фланцы; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки не допускаются; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 10 лет; | электропривод Н-В-06-24DC ХЛ N 4,25кВт tср-69с или аналог |  | 4/II | QA4 | угл.ст. | шт | 1 | 1 | 650 | 1300 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKC П
207.3.32.88 | 10LBG26AA001 20LBG26AA001 | Задвижка клиновая стальная | ГА11076-300-05 (30лс999нж-300) или аналог | DN 300 Рр 1,08 МПа Тр 187°С Среда - пар Тип присоединения к трубопроводам - фланцы; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Протечки не допускаются; Назначенный срок службы корпусных деталей не менее 10 лет; | электропривод Н-В-06-24DC ХЛ N 4,25кВт tср-69с или аналог |  | 4/II | QA4 | угл.ст. | шт | 1 | 1 | 650 | 1300 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMA П
ИТОГО с учетом транспортных расходов и шефмонтажа, руб с НДС (18%):
В т.ч.транспортные расходы, руб с НДС (18%):
В т.ч. шефмонтажные работы (указать отдельно), руб с НДС (18%):*
*Стоимость шефмонтажных работ указывается при необходимости проведения данных работ
1. Для фланцевой арматуры поставка должна осуществляться в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками.
|  |  | ПОСТАВЩИК | [11 empty] | ПОКУПАТЕЛЬ
|  |  | _______________________ | /Должность, Ф.И.О./ | [10 empty] | _____________________ | /Должность, Ф.И.О./
|  |  | М.П. | [11 empty] | М.П.