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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименования и количества товаров

	Кабель КМПЭВнг(А)-LS  4х0,35 в количестве 20,0 км
Кабель КМПЭВнг(А)-LS  2х0,5 в количестве 20,0 км
Кабель КМПВЭВнг(А)-LS 1кВ 37х1,5 в количестве 4,0 км
Кабель ТППэп 10х2зх0,32 -315В в количестве 42,0 км
Кабель КУГВВЭнг(А)-LS 7х0,5 в количестве 16,2 км
Кабель КУГВЭВнг(А)-LS 7х0,5 в количестве 16,2 км

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен являться новым товаром, 

Товар не должен быть заложен

Товар не должен являться предметом спора третьих лиц

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	-не предусмотрено

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	-не предусмотрены

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	358000 


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	КМПЭВнг(А)-LS должен быть предназначен  для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов при переменном и постоянном напряжении до 1000В, 

ТППэп: Кабель телефонный должен быть предназначен для эксплуатации в местных первичных сетях связи с номинальным напряжением дистанционного питания до 225 или 145

КУГВВЭнг(А)-LS, КУГВЭВнг(А)-LS  Кабели должны быть предназначены для фиксированного монтажа цепей управления и контроля, работающих при напряжении до 380 В переменного тока частотой 50 Гц, в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе, для использования в системах атомных станций


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	КМПЭВнг(А)-LS  Температура окружающей среды при эксплуатации – от +50ºС до - 50ºС , относительная влажность воздуха 98% при tº+35 ºС

Диапазон температур эксплуатации кабеля ТППэп 10*2*0,32 от -50 °С до +60 °С. 

ТППэп 10х2х0,32 Прокладка и монтаж кабеля производится при температуре воздуха от -15 °С до +60 °С.
Кабель КУГВВЭнг(А)-LS, КУГВЭВнг(А)-LS Предельно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации + 70 °С. Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева – 15 °С.



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	1. Кабель КМПЭВнг(А)-LS  4х0,35 - Кабель малогабаритный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, предназначен для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов при переменном и постоянном напряжении до 1000В. Климатическое исполнение УХЛ и Т, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-99. Токопроводящая жила – медные проволоки. Изоляция – полиэтилен. Экран – оплетка из медных проволок. Оболочка – ПВХ композиция пониженной пожароопасности. Электрическая безопасность – ГОСТ 12.2.007.14 – 75. Нераспространение горения – ГОСТ Р12176-89 (ГОСТ Р МЭК 332-3-96) категория А.

· Число жил – 4

· Сечение – 0,35 мм2

· Температура окружающей среды при эксплуатации – от +50ºС до - 50ºС

· Относительная влажность воздуха 98% при tº+35 ºС

· Предельно допустимая tº нагрева жил при эксплуатации +70ºС

· Минимальная  tº прокладки кабеля без предварительного подогрева -15ºС

· Предельная температура токопроводящих жил кабеля по условию не возгорания кабеля при коротком замыкании +400 ºС

Снижение светопроницаемости при горении и тлении не более 40%

2. Кабель КМПЭВнг(А)-LS  2х0,5 - Кабель малогабаритный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, предназначен для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов при переменном и постоянном напряжении до 1000В. Климатическое исполнение УХЛ и Т, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-99. Токопроводящая жила – медные проволоки. Изоляция – полиэтилен. Экран – оплетка из медных проволок. Оболочка – ПВХ композиция пониженной пожароопасности. Электрическая безопасность – ГОСТ 12.2.007.14 – 75. Нераспространение горения – ГОСТ Р12176-89 (ГОСТ Р МЭК 332-3-96) категория А.

· Число жил – 2

· Сечение – 0,5 мм2

· Температура окружающей среды при эксплуатации – от +50ºС до - 50ºС

· Относительная влажность воздуха 98% при tº+35 ºС

· Предельно допустимая tº нагрева жил при эксплуатации +70ºС

· Минимальная  tº прокладки кабеля без предварительного подогрева -15ºС

· Предельная температура токопроводящих жил кабеля по условию не возгорания кабеля при коротком замыкании +400 ºС

Снижение светопроницаемости при горении и тлении не более 40%

3. Кабель КМПВЭВнг(А)-LS 1кВ 37х1,5 -  Кабель малогабаритный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, предназначен для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов при переменном и постоянном напряжении до 1000В. Климатическое исполнение УХЛ и Т, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-99. Токопроводящая жила – медные проволоки. Изоляция – полиэтилен. Экран – оплетка из медных проволок. Оболочка – ПВХ композиция пониженной пожароопасности. Электрическая безопасность – ГОСТ 12.2.007.14 – 75. Нераспространение горения – ГОСТ Р12176-89 (ГОСТ Р МЭК 332-3-96) категория А.

· Число жил – 37

· Сечение – 1,5 мм2

· Температура окружающей среды при эксплуатации – от +50ºС до - 50ºС

· Относительная влажность воздуха 98% при tº+35 ºС

· Предельно допустимая tº нагрева жил при эксплуатации +70ºС

· Минимальная  tº прокладки кабеля без предварительного подогрева -15ºС

· Предельная температура токопроводящих жил кабеля по условию не возгорания кабеля при коротком замыкании +400 ºС

Снижение светопроницаемости при горении и тлении не более 40%

4. Кабель ТППэп 10х2зх0,32 -315В - Технические характеристики кабеля ТППэп 10х2х0,32: 

Климатическое исполнение кабеля ТППэп 10х2х0,32 первая и вторая категория размещения по ГОСТ 15150-69. 

Диапазон температур эксплуатации кабеля ТППэп 10*2*0,32 от -50 °С до +60 °С. 

Прокладка и монтаж кабеля ТППэп 10х2х0,32 производится при температуре воздуха от -15 °С до +60 °С. 

Растягивающая нагрузка кабелей при прокладке должна быть не более 50 Н/мм2 общего сечения токопроводящих жил. Допустимый радиус изгиба кабеля ТППэп 10х2х0,32 не менее 94 миллиметров.

Вес кабеля ТППэп 10х2х0,32 не более - 0,07 килограмм в метре.

Минимальный срок службы не менее 20 лет.

Наружный диаметр кабеля ТППэп 10х2х0,32 - 9,4 миллиметров. 

Применение кабеля ТППэп 10х2х0,32: Кабель телефонный ТППэп 10х2х0,32 должен быть предназначен для эксплуатации в местных первичных сетях связи с номинальным напряжением дистанционного питания до 225 или 145 В переменного тока частотой 50 Гц или напряжением до 315 и 200 В постоянного тока соответственно.

Применяют кабель ТППэп 10х2х0,32 для прокладки в телефонной канализации, в коллекторах, шахтах, по стенам зданий и подвески на воздушных линиях связи. Кабель применяют в условиях, не характеризующихся повышенным внешним электромагнитным влиянием. При прокладке, монтаже и эксплуатации кабелей не допускается попадание влаги или почвенных электролитов под оболочку кабеля через его концы. Подача внутрь сердечника или нанесение на наружную поверхность кабеля ТППэп веществ, вредно воздействующих на его изоляцию и оболочку, не допускается.

Гост  51311-99
5. Кабель КУГВВЭнг(А)-LS 7х0,5 - Кабель должен быть из медных многопроволочных жил (жилы скручены между собой концентрическими повивами) изоляция из ПВХ-пластикат, разделительный слой из синтетической ленты. Экран - алюминиевая фольга, оболочка из ПВХ-пластикат пониженной горючести с низким газо- и дымовыделением Кабели предназначены для фиксированного монтажа цепей управления и контроля, работающих при напряжении до 380 В переменного тока частотой 50 Гц, в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе, для использования в системах атомных станций                                                                                                    Предельно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации + 70 °С.                     Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева − 15 °С.      Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 6 диаметров. Срок службы 30 лет.               Не распространяющие горение                                                                                                                       С низким дымо- и газовыделением                                                                                                       Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке не более 6 диаметров. Срок службы  не менее30 лет.                                                                                                                                                    Не распространяющие горение                                                                                                                       С низким дымо- и газовыделением                                                                                                            Класс пожарной опасности по ГОСТ Р 53315-2009
6. Кабель КУГВЭВнг(А)-LS 7х0,5 - Кабель должен быть из медных многопроволочных жил (жилы скручены между собой концентрическими повивами) изоляция из ПВХ-пластикат, разделительный слой из синтетической ленты. Индивидуальный экран – для марки КУГВЭВнг(А)-LS из медных проволок поверх изоляции каждой жилы. Экран жил – оплетка из медных проволок, оболочка из ПВХ-пластикат пониженной горючести с низким газо- и дымовыделением Кабели предназначены для фиксированного монтажа цепей управления и контроля, работающих при напряжении до 380 В переменного тока частотой 50 Гц, в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе, для использования в системах атомных станций классов 2, 3 и 4 по классификации ОПБ-88/97, при поставках на внутренний рынок на экспорт.

Предельно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации + 70 °С. 

Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева − 15 °С
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке не более 6 диаметров. Срок службы не менее 30 лет.

Не распространяющие горение

С низким дымо- и газовыделением

Класс пожарной опасности по ГОСТ Р 53315-2009.
 

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	-не предусмотрено

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	-не предусмотрено

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	-не предусмотрено

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	-не предусмотрено

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12);документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийные обязательства – в соответствии с гарантией завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев.

Гарантийный срок эксплуатации не менее 3-х лет, срок службы – не менее 30 лет


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не распространяющие горение

С низким дымо- и газовыделением


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	1. Кабель КМПЭВнг(А)-LS  4х0,35 - Климатическое исполнение УХЛ и Т, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-99. Электрическая безопасность – ГОСТ 12.2.007.14 – 75. Нераспространение горения – ГОСТ Р12176-89 (ГОСТ Р МЭК 332-3-96) категория А.

2. Кабель КМПЭВнг(А)-LS  2х0,5 - Климатическое исполнение УХЛ и Т, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-99. Электрическая безопасность – ГОСТ 12.2.007.14 – 75. Нераспространение горения – ГОСТ Р12176-89 (ГОСТ Р МЭК 332-3-96) категория А.

3. Кабель КМПВЭВнг(А)-LS 1кВ 37х1,5 - Климатическое исполнение УХЛ и Т, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-99. Электрическая безопасность – ГОСТ 12.2.007.14 – 75. Нераспространение горения – ГОСТ Р12176-89 (ГОСТ Р МЭК 332-3-96) категория А.

4. Кабель ТППэп 10х2зх0,32 -315В - Гост - 51311-99, Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69. 

5. Кабель КУГВВЭнг(А)-LS 7х0,5 - Класс пожарной опасности по ГОСТ Р 53315-2009
6. Кабель КУГВЭВнг(А)-LS 7х0,5 - Класс пожарной опасности по ГОСТ Р 53315-2009


РАЗДЕЛ 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Предоставление сертификатов


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Начало поставки – с момента заключения договора

Окончание поставки в течении 5 рабочих дней с момента заключения договора


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Паспорта на русском языке.


Начальник отдела снабжения 
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Исполнитель







Е. Н. Гапеев

