[image: image1.emf]

	
        201/2630             19.09.2014


	Генеральному директору
ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»
С.Н. Ковалеву


	
	

	О результатах рассмотрения

комплекта документов
	

	Уважаемый Сергей Николаевич!
В ответ на заявление ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» сообщаем Вам о результатах рассмотрения предоставленного комплекта документов для установления соответствия системы коммерческого учета электроэнергии ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» (ОАО «Саровская Электросетевая Компания» (ОАО «СЭСК»)) техническим требованиям оптового рынка электрической энергии (мощности) и присвоения класса системы.



	Приложение:
	Заключение о несоответствии технической документации от 14.10.2014 с приложениями, всего на 10 л. в 1 экз.

	
	


	Заместитель начальника Департамента метрологии коммерческого учета 
	Ю.А. Лимарев


Д.Ю. Маторин
1360

	Дата поступления комплекта

документов в ОАО «АТС»
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	«
	24
	»
	сентября
	
	2014
	г.
	


ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НЕСООТВЕТСТВИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

по результатам экспертизы комплекта документов, предоставленного для проведения процедуры установления соответствия системы коммерческого учета электроэнергии Заявителя техническим требованиям оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ)

	«
	14
	»
	октября
	
	2014
	г.


	Реквизиты входящей документации Заявителя:
	
	Заявление от 19.09.2014 № 201/2630

	Заявитель:
	
	ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

	Мнемоника ГТП:
	
	POBESPE1

	Заявленный класс соответствия системы:
	
	А

	Использование системы коммерческого учета электроэнергии смежного субъекта ОРЭМ:
	
	Нет


ОАО «АТС» проведена экспертиза комплекта документов, предоставленного ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» для проведения процедуры установления соответствия системы коммерческого учета электроэнергии требованиям, установленным Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172, Положением о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка, утвержденным Наблюдательным советом НП «Совет рынка» 26.11.2009 (далее – Положение о реестре), Приложением №11.1 к Положению о реестре с учетом требований Приложения №11.1.1, Приложения №11.4 и Приложения №11.5 к Положению о реестре, Приложением №11 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка в части мероприятий технического характера по оснащению каждой точки поставки средствами измерений, обеспечивающими измерение, сбор, обработку и передачу данных коммерческого учёта организации коммерческой инфраструктуры.

Результаты проведения экспертизы представлены в Приложениях 1 – 4 к настоящему заключению и отражены в таблице 1.

Таблица 1

	№

прилож.
	Наименование и реквизиты заключения
	Выводы заключения

	1
	Техническое заключение №20-24/14-5442 от 01.10.2014
	 Не соответствует 

	2
	Экспертное заключение №20-24/14-5700 от 13.10.2014
	 Не соответствует 

	3
	Метрологическое заключение №20-24/14-5512 от 03.10.2014
	 Не соответствует 

	4
	Заключение по экспертизе Алгоритмов ДСД КУ №20-24/14-5454 от 01.10.2014
	 Соответствует 

	Дополнительные замечания/примечания: –


Вывод

1. На основании результатов экспертизы установлено несоответствие предоставленного комплекта документов требованиям законодательства об электроэнергетике.

2. Процедура установления соответствия системы коммерческого учета электроэнергии техническим требованиям ОРЭМ приостанавливается до устранения выявленных замечаний. Для возобновления процедуры необходимо предоставить документы, подтверждающие факт устранения выявленных замечаний, в срок не более 6 (шести) месяцев с даты получения настоящего заключения.

	Заместитель начальника Департамента метрологии коммерческого учета 
	Ю.А. Лимарев


Маторин Д.Ю.

(495) 967-00-05

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам экспертизы комплекта документов, предоставленного для проведения процедуры установления соответствия системы коммерческого учета электроэнергии техническим требованиям ОРЭМ

Департаментом метрологии коммерческого учета проведена экспертиза комплекта документов, предоставленного для проведения процедуры установления соответствия системы коммерческого учета электроэнергии ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» техническим требованиям ОРЭМ и присвоения класса системы «А», на соответствие требованиям Приложения №11.1 к Положению о реестре с учетом требований Приложений №11.1.1, №11.4 и №11.5 к Положению о реестре (далее – технические требования ОРЭМ).

Выводы о соответствии состава, содержания и правильности оформления отдельных документов представленного комплекта, а также характеристик системы коммерческого учета электроэнергии техническим требованиям ОРЭМ представлены в таблице 1.

Таблица 1

	№ п/п
	Тип документа
	Наименование и реквизиты документа, перечень замечаний к документу, примечание
	Отметка о соответствии техническим требованиям ОРЭМ (Да/Нет)

	1
	2
	3
	4

	1
	Организация учета электроэнергии Заявителя. Комплект документов для актуализации расчетной схемы ЕЭС России (опросный лист, том №2).
	Реквизиты

документа
	№ 01-01/14-22134-1 от 24.09.2014, № 01-01/14-22134-2 от 24.09.2014, № 01-01/14-22134-9 от 24.09.2014, № 01-01/14-22134-10 от 24.09.2014, № 01-01/14-22134-11 от 24.09.2014
	Нет

	
	
	Замечания/

примечание 
	1. В опросных листах по сечению ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» (ОАО «Саровская Электросетевая Компания» (ОАО «СЭСК»)) – ОАО «Нижегородская сбытовая компания» ТИ № 8-9 в таблице 3.1 не идентифицированы в Описании типа средств измерений АИИС КУЭ; заводские номера ТТ № 5 в таблице 4.2, ТН № 4 в таблице 5.1, ТН в таблице 5.2, счетчиков № 1-2 в таблице 6.1 не соответствуют Описанию типа средств измерений АИИС КУЭ.
2. В опросных листах по сечению ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» (ОАО «Саровская Электросетевая Компания» (ОАО «СЭСК»)) – ЗАО «Саровская Генерирующая Компания» (Саровская Генерирующая Компания ПС-40А (ТЭЦ)) ТИ № 1-35 не идентифицированы в Описании типа средств измерений АИИС КУЭ; заводские номера ТН, соответствующие ТИ № 37, не соответствуют Описанию типа средств измерений АИИС КУЭ.
	

	2
	Программа и методика испытаний (ПМИ) по установлению соответствия АИИС КУЭ Техническим требованиям ОРЭМ и присвоению класса АИИС.
	Реквизиты

документа
	№ 01-01/14-22134-3 от 24.09.2014
	Нет

	
	
	Замечания/

примечание 
	Методики испытаний не соответствуют требованиям Приложения №11.5 в части отсутствия конкретизированного описания необходимых и достаточных действий при проведении испытаний, указания используемого программного обеспечения и критериев соответствия техническим требованиям ОРЭМ.

По тексту документа используются термины, не соответствующие действующим регламентам ОРЭ («расчет коэффициента класса АИИС»).
	

	3
	Свидетельство о поверке средства измерений АИИС КУЭ.
	Реквизиты

документа
	№ 01-01/14-22134-4 от 24.09.2014
	Да

	
	
	Замечания/

примечание 
	–
	

	4
	Свидетельство (сертификат) об утверждении типа средств измерений АИИС КУЭ с приложением Описания типа средств измерений.
	Реквизиты

документа
	№ 01-01/14-22134-5 от 24.09.2014
	Да

	
	
	Замечания/

примечание 
	–
	

	5
	Протокол предварительных испытаний АИИС КУЭ на соответствие техническим требованиям ОРЭМ.
	Реквизиты

документа
	№ 01-01/14-22134-7 от 24.09.2014
	Нет

	
	
	Замечания/

примечание 
	1. Необходимо учесть замечания к ПМИ.

2. Перечень ИИК, указанный в Приложении 4, не соответствует предоставленным опросным листам.
	

	6
	Копия документа, регулирующего отношения между Заявителем и собственником системы коммерческого учета
	Реквизиты

документа
	№ 01-01/14-22134-8 от 24.09.2014
	Нет

	
	
	Замечания/

примечание
	Данный документ не регулирует отношения между ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»  и ОАО «Саровская Электросетевая Компания» 
(ОАО «СЭСК») в части передачи результатов измерений во внешние информационные системы (КО с ЭЦП ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ», СО).
	

	Примечание ко всему комплекту документов: –


Вывод


– на основании результатов экспертизы установлено несоответствие предоставленного комплекта документов техническим требованиям ОРЭМ, предъявляемым к системам коммерческого учета электроэнергии класса «А».

	Начальник Департамента метрологии коммерческого учета – главный метролог
	А.В. Покатилов


Маторин Д.Ю.

(495) 967-00-05
Экспертное заключение по результатам метрологической экспертизы методики измерений электрической энергии и мощности

с использованием АИИС КУЭ ОАО «СЭСК» на соответствие техническим требованиям оптового рынка

При проведении экспертизы была использована следующая методика измерений, предоставленная письмом ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» от 19.09.2014  № 201/2630 (вх. ОАО «АТС» от 24.09.2014 № 01-01/14-22134):

Методика измерений количества электрической энергии с использованием автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «СЭСК», аттестована ЗАО «РИТЭК-СОЮЗ», свидетельство об аттестации МИ № 013/03.6-08.2010 от 25.08.2010 года.

Предоставленная методика измерений имеет следующие замечания:

1. В методике измерений отсутствуют точки измерений, приведенные в сечении с Саровской генерирующей компанией.

2. В методике не предусмотрена передача данных Коммерческому оператору с ЭЦП субъекта оптового рынка ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ», согласно п.21. Правил оптового рынка.

Предоставленная методика измерений количества электрической энергии с использованием АИИС КУЭ ОАО «СЭСК» может быть использована после устранения замечаний вышеприведенной экспертизы.

	
	

	Главный эксперт отдела 

метрологического и информационного

обеспечения Департамента

метрологии коммерческого учета
	А.Г. Мукминова


Метрологическое заключение

об экспертизе Проектов актов согласования алгоритма расчета величины сальдо перетоков электроэнергии в сечениях ГТП потребления 

                               ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» (ОАО «СЭСК»)
На основании Заявления ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» от 19.09.2014 № 201/2630 (вх. ОАО «АТС» от 24.09.2014 № 01-01/14-22134) Департаментом метрологии коммерческого учета ОАО «АТС» проведена экспертиза Проектов  актов  согласования алгоритма расчета величины сальдо перетоков электроэнергии в сечениях ГТП потребления ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» (ОАО «СЭСК») (далее по тексту – Проекты актов), представленных в Таблице 1.
Метрологическая экспертиза проведена в соответствии с требованиями Приложения 5 «Регламент коммерческого учета электроэнергии и мощности» (Приложение № 11 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) (далее по тексту – Приложение № 5 к Регламенту). Результаты экспертизы представлены в Таблице 2.

При проведении экспертизы были использованы следующие методики измерений, актуальные из состава предоставленных в ОАО «АТС» по рассматриваемой группе точек поставки:

Методика измерений количества электрической энергии с использованием автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «СЭСК» аттестована ЗАО «РИТЭК-СОЮЗ», свидетельство об аттестации МИ №013/03/6-08.2010  от 25.08. 2010 (далее по тексту – МИ).

Таблица 1 – Наименование документа.

	Номер п/п
	Обозначение сечения/ГТП потребления
	Мнемоника сечения/ГТП потребления
	Документ, подвергаемый экспертизе

	1. 
	Проект акта согласования алгоритма расчета величины сальдо перетоков электроэнергии в сечении ГТП потребления  ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» (ОАО «СЭСК») – ОАО «Нижегородская сбытовая компания» (Филиал «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»)
	POBESPE1 - PNIGNOVE
	Проект акта 1

	2. 
	Проект акта согласования алгоритма расчета величины сальдо перетоков электроэнергии в сечении ГТП потребления  ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» (ОАО "СЭСК") - ЗАО «Саровская Генерирующая Компания» (ПС-40А(ТЭЦ))
	POBESPE1-PSAROVPS
	Проект акта 2


Таблица 2 – Результаты экспертизы Проектов актов 1-2.
	№ п/п
	Требования
	Пункты требований  (Приложения № 5 к Регламенту)
	Источник информации в МИ
	Источник информации в Проектах актов 1-2
	Соответствует/              Не соответствует
	Результат метрологической экспертизы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	Обеспечение АИИС измерений в ГТП

a. Полнота состава точек поставки и точек измерений 

b. Наименования точек измерений
	Приложение № 5 к Регламенту 

п. 1.14 (2),

п. 1.14 (5)
	Табл. Г.1
	Колонки

6-11 и 2
	-
	В Проекте акта 1 и Проекте акта 2 используются одни и те же точки измерений (ПС 40А (ТЭЦ), ОРУ-110 кВ 1СШ, ВЛ-110 кВ №181 и ПС 40А (ТЭЦ), ОРУ 220 кВ ввод Т3, ВЛ-220;).

Точки измерений (относящиеся к точкам поставки №7-36 в Проекте акта 2) отсутствуют в предоставленной МИ.

В МИ отсутствует точка измерений ПС -40А(ТЭЦ) , ОРУ-110 кВ, ШСВ.

	2. 
	Тип и класс точности измерительных приборов
	Приложение № 5 к Регламенту

п. 1.14 (7)
	Табл. Г.1
	Колонки 

6 и 9
	-
	Отсутствуют данные в МИ по ТП №7-36.

	3. 
	Алгоритм расчета потерь в сетевых элементах от точек измерений до точек поставки:

a. Наименование документа-основания для расчета потерь в сетевом элементе

b. Расчет значений электроэнергии в точках поставки
	Приложение № 5 к Регламенту

п. 1.13

п.1.14 (12)
	Прил. И
	Колонка 14
	-
	Нагрузочные потери рассчитаны правильно, но не учтены потери на корону и потери от токов уточки в воздушных линиях. Не учтены  потери в изоляции в кабельных линиях.

	4. 
	Соответствие условных мнемонических обозначений МИ
	Приложение № 5 к Регламенту 

п. 3.6 (6)
	Прил. И
	Колонки 

11 и 14
	-
	См.п.3


Вывод:  

Расчет величины сальдо-перетока, приведенный в Проекте акта, не может быть использован для формирования учетного показателя в программно-аппаратном комплексе ОАО «АТС» по сечениям ГТП потребления  ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» (ОАО «СЭСК»).
	Главный эксперт отдела 

метрологического и информационного

обеспечения Департамента

метрологии коммерческого учета
	И.С. Левандовская



Заключение 

об экспертизе проекта Акта согласования алгоритма

Департаментом сбора данных коммерческого учета электроэнергии ОАО «АТС» проведена экспертиза проектов Актов согласования алгоритма расчета величины сальдо перетоков в сечении:

1. ОАО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" (ОАО "СЭСК") - ОАО "Нижегородская сбытовая компания" (ОАО "Нижегородская сбытовая компания") (POBESPE1-PNIGNOVE) (вх. № 01-01/14-22134-13 от 24.09.2014)

2. ОАО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" (ОАО "СЭСК") - ЗАО "Саровская Генерирующая Компания" (Саровская Генерирующая Компания ПС-40А (ТЭЦ)) (POBESPE1-PSAROVPS) (вх. № 01-01/14-22134-14 от 24.09.2014)

Техническая экспертиза проведена на соответствие  требованиям Приложения 5 Регламента коммерческого учета электроэнергии и мощности (Приложение № 11 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка).

Вывод: рассмотренные проекты Актов  согласования признаны положительными в объеме, достаточном для формирования учетного показателя и начала проведения процедуры предварительных испытаний по передаче результатов измерений в базу данных ОАО «АТС».

	Начальник департамента сбора 

данных КУ ЭЭ
	И.А. Федотов

	Начальник отдела сбора данных коммерческого учета
	И.Ю. Сячинова


17 ОКТ 2014      01-02/14-30430





№ 20-24/14-5442 от 01.10.2014























№ 20-24/14-5700 от 13.10.2014





№ 20-24/14-5512 от 03.10.2014





№ 20-24/14-5454 от 01.10.2014








