3

Техническое задание к заявке на приобретение ТМЦ № 04-23/56-14 от07.07.2014г.
Контроллер 140CPU53414B 

	Семейство продуктов 
	Платформа автоматизации Modicon Quantum

	Наименование программного обеспечения 
	Concept
ProWORX 32

	Наименование процессора 
	80486

	Математический сопроцессор 
	Есть

	Частота синхронизации 
	100 МГц

	Описание памяти 
	Память вв/выв. 64 Кбайт
Пользовательская логика IEC 2,5 Mбайт
Пользовательская логика LL984 64 Кслов
Расширенная память 96 Кбайт
Регистр 0...57 Kслов

	Время исполнения 1 К инструкций 
	0,1...0,5 мс LL984

	Сторожевой таймер (Программно задаваемый)
	250 мс

	Количество портов Modbus
	2

	Количество портов Modbus+
	1

	Удаленный ввод/вывод (RIO)

     слова в/в/узел

     количество узлов

     количество сетей
	64 (ввод)/64(вывод)

31

3

	Распределенный ввод/вывод (DIO)

     слова в/в/узел

     слова в/в/сеть

     узлы/сети

     количество сетей
	30 (ввод)/32 (вывод)

500 (ввод)/500 (вывод)

63

2

	Погрешность хода часов 
	+/-8 с/сутки при 0...60 °C

	Клавишный выключатель 
	есть

	Номинальный ток шины 
	1250 мА

	Габариты модуля 
	250 х 103,85 х 40,34 мм

	Масса контроллера 
	0,85 кг

	Температура окружающего воздуха для эксплуатации 
	0...60 °C

	Стойкость к электростатическому разряду 
	4 кВ контакт соответствует требованиям IEC 801-2
8 кВ на воздухе соответствует требованиям IEC 801-2

	
	


Шасси 140XBP00600

	Семейство продуктов 
	Платформа автоматизации Modicon Quantum

	Количество слотов
	6

	Масса
	0,64 кг

	Габариты
	265х290 мм

	Монтаж
	винтом

	Соответствие стандарту RoCH
	Да

	Шасси должно обеспечивать передачу сигналов управления и распределение питания для монтируемых модулей:
	140CPU53414B, 140CPX11100, 140NOE77111 и других модулей данной серии

	
	


Сетевой модуль 140NOE77111
	Семейство продуктов 
	Платформа автоматизации Modicon Quantum

	Тип модуля
	Сетевой модуль Ethernet TCP/IP

	Веб-сервер
	Класс C30

	Протокол порта обмена данными
	Ethernet Modbus TCP/IP

	Служба обмена данными
	Управление полосой пропускания

Сервер FDR

Глобальные данные

Опрос вх/вых.

Обмен сообщениями по протоколу Modbus TCP

Синхронизация времени с помощью NTP

Оповещение по e-mail с помощью SMTP

Управление сетью SNMP

	Физический интерфейс
	RJ45 100BASE-FX витая пара

MT/RJ 10BASE-T/100BASE-TX оптоволоконный

	Скорость передачи
	10/100 Мбит/с

	Потребляемый ток
	750 мА 5 В пост. тока

	Габариты модуля 
	250 х 103,85 х 40,34 мм

	Масса
	0,345 кг

	Температура окружающей среды при работе
	0...60 °C

	Стойкость к электростатическому разряду 
	4 кВ контакт соответствует требованиям IEC 801-2
8 кВ на воздухе соответствует требованиям IEC 801-2

	
	


Модуль питания 140CPS11100
	Семейство продуктов 
	Платформа автоматизации Modicon Quantum

	Входное напряжение
	100...276 В 47...63 Гц

	Входной ток
	400 мА 115 V

200 мА 230 В

	Максимальный пусковой ток
	20 А 115 В

	Номинальная мощность
	50 ВА

	Выходное напряжение
	5,1 В пост. ток

	Выходной ток источника питания
	3 А

	Защита от перенапряжения на выходе
	Да

	Защита от перегрузки на выходе
	Да

	
	

	Габариты модуля 
	250 х 103,85 х 40,34 мм

	Масса
	0,65 кг

	Температура окружающей среды при работе
	0...60 °C

	Стойкость к электростатическому разряду 
	4 кВ контакт соответствует требованиям IEC 801-2
8 кВ на воздухе соответствует требованиям IEC 801-2

	
	


Начальник отдела 4.4 
В.А. Карпов

