## Общий
Приложение №1.1 к Договору ________________________от__________________
Спецификация на поставка НКУ и оргтехники Пионерной базы для сооружения АЭС Руппур энергоблок №1.
№ п/п | № по Контракту с Инозаказчиком | Идентификатор | Код ЕОНКОМ | Маркировка (код KKS) | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка (тип) оборудования, закладываемого в проект | Масса | Материал | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) ОПБ | Категория сейсмостойкости по НП-031 | Условия хранения | Климатическое исполнение | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Ед.измерения | Поз. | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед., руб. | Сумма , руб. | Здание | Дата поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Мат/обор
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 |  | 10.ИСУП.1104223101 |  |  | Экран для проектора | - |  |  | 2600х2000х50 | - | - | - |  |  | 55857с/о (258-13-0014.1-ТХ.С) |  |  |  | 28 | 1 | шт | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-10-30
2 |  | 10.ИСУП.1104223106 |  |  | Проектор | Acer P1273B |  |  | - | - | - | - |  |  | 55857с/о (258-13-0014.1-ТХ.С) |  |  |  | 29 | 1 | шт | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-10-30
3 |  | 10.ИСУП.1104223061 |  |  | Компьютер | - |  |  | По типу http://hyperpc.ru/базовая станция: процессор Intel Core i5 4570, 3200 МГц, система охлаждения Intel BOX, материнская плата ASUS H81M-A, Intel H81, micro ATX, оперетивная память 8 Gb DDR3, видеокарта 1 Gb NVIDIA QUADRO K420, корпус Cooler Master Elite 241, блок питания AeroCool 500W, жесткий диск 1 Tb, DVD-R/RW. Монитор 22", манипулятор "мышь", клавиатура. Microsoft Windows 8.1, OpenOffice . | - | - | - |  |  | 55857с/о (258-13-0014.1-ТХ.С) |  |  |  | 21 | 33 | шт | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-10-30
4 |  | 10.ИСУП.1104223087 |  |  | Телевизор | - |  |  | LCD, диагональ 65" (165 см) | - | - | - |  |  | 55857с/о (258-13-0014.1-ТХ.С) |  |  |  | 27 | 1 | шт | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-10-30
5 |  | 10.ИСУП.1104223055 |  |  | МФУ | Xerox WorkCentre 5020/B |  |  | ч/б, А3 | - | - | - |  |  | 55857с/о (258-13-0014.1-ТХ.С) |  |  |  | 20 | 13 | шт | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-10-30
6 |  | 5.ИСУП.1104226699 |  | - | Щит аварийного освещения | - |  |  | в составе: мини-щит для модульных устройств, на 4 модуля, степень защиты IP65 - Kaedra 13441 Schneider Electric - 1 шт.; выключатель автоматический 1-полюсный, кривая В, 10А - iC60N (A9F78110) Schneider Electric - 1 шт.; выключатель автоматический 1-полюсный, кривая В, 6А - iC60N (A9F78106) Schneider Electric - 3 шт. | - | 4 | III |  |  | 55861с/о (258-13-0014.1-ЭМ.С) |  |  |  |  | 1 | компл | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-10-30
7 |  | 5.ИСУП.1104226660 |  | - | Щит рабочего освещения | - |  |  | в составе: щит для модульных устройств, 12 модулей, степень защиты IP65 - Kaedra 13431 Schneider Electric - 1 шт.; Выключатель автоматический 3-полюсный, кривая В, 20А - iC60N (A9F78320) Schneider Electric - 1 шт.; выключатель автоматический 1-полюсный, кривая В, 10А - iC60N (A9F78110) Schneider Electric - 6 шт. | - | 4 | III |  |  | 55861с/о (258-13-0014.1-ЭМ.С) |  |  |  |  | 1 | компл | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-10-30
8 |  | 5.ИСУП.1104226655 |  | - | Устройство дистанционного тестирования и управления аварийным освещением | TELEMANDO |  |  | 4501003010 | - | 4 | III |  |  | 55861с/о (258-13-0014.1-ЭМ.С) |  |  |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-10-30
9 |  | 5.ИСУП.1104226658 |  | - | Щит компьютерный | - |  |  | в составе: щит для модульных устройств, 36 модулей, степень защиты IP65 - Kaedra 13434 Schneider Electric - 1 шт.; Выключатель автоматический 3-полюсный, кривая С, 40А - iC60N (A9F79340) Schneider Electric - 1 шт.; дифференуиальный автоматический выключатель 1P+N, кривая В, 32А, 30 мА - DPN N Vigi (код 19658) Schneider Electric - 6 шт. | - | 4 | III |  |  | 55861с/о (258-13-0014.1-ЭМ.С) |  |  |  |  | 1 | компл | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-10-30
10 |  | 5.ИСУП.1104226659 |  | - | Щит силовой вентиляционный | - |  |  | в составе: щит для модульных устройств, 72 модуля, степень защиты IP65 - Kaedra 13437 Schneider Electric - 1 шт.; Выключатель автоматический 3-полюсный, кривая С, 63А - iC60N (A9F79363) Schneider Electric - 1 шт.; расцепитель независимый iMX (A9A26476) Schneider Electric - 1 шт.; автоматы распределения 3-полюсные кривая С: iC60N 16А (A9F79316) Schneider Electric - 1 шт.; iC60N 32А (A9F79332) Schneider Electric - 2 шт.; iC60N 25А (A9F79325) Schneider Electric - 1 шт.; автоматы распределения 1-полюсные кривая С: iC60N 6А (A9F79106) Schneider Electric - 19 шт.; iC60N 10А (A9F79110) Schneider Electric - 18 шт.; iC60N 6А (A9F79116) Schneider Electric - 2 шт. | - | 4 | III |  |  | 55861с/о (258-13-0014.1-ЭМ.С) |  |  |  |  | 1 | компл | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-10-30
11 |  | 5.ИСУП.1104226661 |  | - | Пускатель | LE1-M35M714 |  |  | в корпусе, 5,5...8А, 380/400V | - | 4 | III |  |  | 55861с/о (258-13-0014.1-ЭМ.С) |  |  |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-10-30
12 |  | 5.ИСУП.1104226764 |  | - | Щит силовой | - |  |  | в составе: щит для модульных устройств, 36 модулей, степень защиты IP65 - Kaedra 13434 Schneider Electric - 1 шт.; Выключатель автоматический 3-полюсный, кривая С, 40А - iC60N (A9F79340) Schneider Electric - 1 шт.; дифференуиальный автоматический выключатель 1P+N, кривая В, 32А, 30 мА - DPN N Vigi (код 19658) Schneider Electric - 6 шт. | - | 4 | III |  |  | 55861с/о (258-13-0014.1-ЭМ.С) |  |  |  |  | 1 | компл | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-10-30
13 |  | 5.ИСУП.1104226995 |  | - | Вводное распределительное устройство 0,4 кВ | ВРУ |  |  | 2 ввода, 2 секции шин с ручным переключением. Номинальный ток вводных автоматов 160 А, автоматы распределения: трехполюсные - 32 А (3шт.), 80 А (1шт.), 16 А (2шт.), 20 А (1шт.), 50 А (1шт.), 63 А (1шт.), однополюсные - 16 А (3шт.) | - | 4 | III |  |  | 55861с/о (258-13-0014.1-ЭМ.С) |  |  |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-10-30 | 258-13-0014.1-ЭМ.ОЛ1
14 |  | 5.ИСУП.1104226996 |  | - | Шкаф противопожарной защиты 0,4 кВ | - |  |  | 2 ввода с автоматическим переключением между вводами; Номинальный ток вводных автоматов 40 А, автоматы распределения: трехполюсные - 16 А (1шт.); однополюсные - 6 А(3шт.), 10 А(2шт.), 16 А (3шт.), 32 А(1шт.) | - | 4 | III |  |  | 55861с/о (258-13-0014.1-ЭМ.С) |  |  |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | Временные здания и сооружения | 2015-10-30 | 258-13-0014.1-ЭМ.ОЛ2
15 |  | 5.ИСУП.1104227816 |  | - | Шкаф распределительный | ПР8511В-1.06-43.3-УХЛ3 |  |  | напольного исполнения, ст.з.IP54, 1400х600х200 мм, в составе: автоматический выключатель трехполюсный: ВА04-35 Про Iн=250 А - на вводе - 1 шт.; ВА47-063 Про Iн=6 А -1 шт.; ВА47-063 Про Iн=32 А - 1 шт.; ВА47-063 Про Iн=25 А - 2 шт.; ВА04-31 Про Iн=100 А - 1 шт.; ВА47-063 Про Iн=16 А с независимым расцепителем и контактом сигнализации - 1 шт.; автоматический выключатель однополюсный: ВА47-063 Про Iн=10 А - 1 шт.; ВА47-063 Про Iн=4 А - 6 шт.; ВА47-063 Про Iн=4 А с независимым расцепителем и контактом сигнализации - 3 шт.; ВА47-063 Про Iн=25 А - 1 шт.; ВА47-063 Про Iн=6 А с независимым расцепителем и контактом сигнализации - 1 шт. | - | 4 | III |  |  | 59481с/о (258-13-0013.2-ЕМ) |  |  |  | 4 | 1 | шт | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Контрольн-пропускной пункт №2) | 2016-02-04 | 13.2ШР1
16 |  | 5.ИСУП.1104227817 |  | - | Шкаф распределительный | ПР99-УХЛ3 |  |  | напольного исполнения, ст.з.IP54, 1000х600х200 мм, в составе: автоматический выключатель трехполюсный: ВА04-31 Про Iн=100 А - на вводе - 1 шт.; дифференциальный автоматический выключатель двухполюсный: АД-063 Про Iн=25 А - 5 шт.; АД-063 Про Iн=20 А - 1 шт. | - | 4 | III |  |  | 59481с/о (258-13-0013.2-ЕМ) |  |  |  | 6 | 1 | шт | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Контрольн-пропускной пункт №2) | 2016-02-04 | 13.2ШР2
17 |  | 5.ИСУП.1104227818 |  | - | Шкаф распределительный | ПР8511В-1.02-26.1-УХЛ3 |  |  | навесного исполнения, ст.з.IP54, 600х600х200 мм, в составе: автоматический выключатель трехполюсный: ВА04-31 Про Iн=100 А - на вводе - 1 шт.; ВА47-063 Про Iн=32 А - 1 шт.; автоматический выключатель однополюсный: ВА47-063 Про Iн=4 А - 1 шт.; ВА47-063 Про Iн=10 А - 2 шт. | - | 4 | III |  |  | 59481с/о (258-13-0013.2-ЕМ) |  |  |  | 8 | 1 | шт | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Контрольн-пропускной пункт №2) | 2016-02-04 | 13.2ШР3
18 |  | 5.ИСУП.1104227822 |  |  | Шкаф распределительный | ПР99-УХЛ3 |  |  | напольного исполнения, ст.з.IP54, 1400х600х200 мм, в составе: автоматический выключатель трехполюсный: ВА04-35 Про Iн=250 А - на вводе - 1 шт.; ВА47-063 Про Iн=16 А - 2 шт.; ВА47-063 Про Iн=32 А - 2 шт.; ВА47-063 Про Iн=25 А - 2 шт.; ВА04-35 Про Iн=160 А - 1 шт.; ВА47-063 Про Iн=10 А - 7 шт.; автоматический выключатель однополюсный: ВА47-063 Про Iн=10 А - 1 шт.; ВА47-063 Про Iн=16 А - 3 шт. | - | 4 | III |  |  | 59463с/о (258-13-0003.4-ЕМ) |  |  |  | п.4 | 1 | шт | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Мастерская по ремонту техники (гараж легковых автомобилей)) | 2015-12-10 | 3.4ШР1
19 |  | 5.ИСУП.1104227823 |  |  | Шкаф распределительный | ПР99-УХЛ3 |  |  | напольного исполнения, ст.з.IP54, 1000х600х200 мм, в составе: автоматический выключатель трехполюсный: ВА04-31 Про Iн=160 А - на вводе - 1 шт.; дифференциальный автоматический выключатель двухполюсный: АД-063 Про Iн=25 А - 2 шт.; АД-063 Про Iн=20 А - 2 шт.; АД-063 Про Iн=63 А - 2 шт. | - | 4 | III |  |  | 59463с/о (258-13-0003.4-ЕМ) |  |  |  | п.5 | 1 | шт | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Мастерская по ремонту техники (гараж легковых автомобилей)) | 2015-12-10 | 3.4ШР2
20 |  | 5.ИСУП.1104227824 |  |  | Шкаф распределительный | ПР8511В-2.04-33.2-УХЛ3 |  |  | напольного исполнения, ст.з.IP54, 1000х600х200 мм, в составе: автоматический выключатель трехполюсный: ВА04-35 Про Iн=160 А - на вводе - 1 шт.; ВА47-063 Про Iн=10 А - 2 шт.; ВА47-063 Про Iн=25 А - 2 шт.; автоматический выключатель однополюсный: ВА47-063 Про Iн=4 А - 4 шт.; дифференциальный автоматический выключатель двухполюсный: АД-063 Про Iн=20 А - 2 шт. | - | 4 | III |  |  | 59463с/о (258-13-0003.4-ЕМ) |  |  |  | п.7 | 1 | шт | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Мастерская по ремонту техники (гараж легковых автомобилей)) | 2015-12-10 | 3.4ШР3
21 |  | 5.ИСУП.1104227825 |  |  | Шкаф распределительный | ПР99-УХЛ3 |  |  | напольного исполнения, ст.з.IP54, 1400х600х200 мм, в составе: автоматический выключатель трехполюсный: ВА04-31 Про Iн=100 А с независимым расцепителем и контактом сигнализации - на вводе - 1 шт.; ВА47-063 Про Iн=16 А - 2 шт.; ВА47-063 Про Iн=25 А - 2 шт.; автоматический выключатель однополюсный: ВА47-063 Про Iн=10 А - 1 шт.; ВА47-063 Про Iн=16 А - 3 шт.; ВА47-063 Про Iн=4 А - 7 шт.; ВА47-063 Про Iн=6 А - 1 шт. | - | 4 | III |  |  | 59463с/о (258-13-0003.4-ЕМ) |  |  |  | п.8 | 1 | шт | 0 | 0 | Временные здания и сооружения (Мастерская по ремонту техники (гараж легковых автомобилей)) | 2015-12-10 | 3.4ШР4
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [13 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [13 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [13 empty] | м.п.