Приложение № 2
Техническое задание 

	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям заказчика. Особые требования к закупаемой продукции (класс безопасности, соответствие ГОСТам, ТУ, сведения о драгметаллах, наличие сертификатов, наличие технической документации)
	Ед. изм.
	Объем, кол-во.

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Фильтрующий
элемент Типа ФКС (5.02.000)  или эквивалент
	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Фильтрующий элемент предназначен для 

фильтра типа ФКС-V, изготовленного ЗАО «Филар»
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Фильтроэлемент предназначен для высокоэффективной очистки сжатого компрессорного воздуха (газов) от твердых и жидких (тумана) аэрозольных частиц.

1.Максимальная концентрация аэрозольных частиц в фильтруемом воздухе (газе):

- твердых аэрозольных частиц, мг/м3, не более – 10.

- жидких аэрозольных частиц, мг/м3, не более – 500.

2. Площадь фильтрующей поверхности, м2 ̴ 0,01.
3. Номинальная производительность, м3/час – 400.

4. Максимальное давление фильтруемого воздуха (газа), МПа, - 6,3.

5. Рабочая температура фильтруемого воздуха (газа), °С, - 
от минус 40 до плюс 50.

6. Максимальная относительная влажность фильтруемого воздуха, при отсутствии капельной влаги, % - 100.

7. Начальное аэродинамическое сопротивление при номинальной производительности, Па - 5000±20%.

8. Эффективность очистки по аэрозольным частицам размером от 1 мкм, % - не менее 99,5.

9. Класс эффективности очистки по ГОСТ Р51251-99-Н12.

10. Марка фильтрующего материала – стекловолокнистые маты марки «ISOVER».

11. Конструкционный материал – нержавеющая сталь марки 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632-72.

12. Габаритные размеры (диаметр х длина), мм ̴ (120 х 456).

13. Масса, кг ̴ 1,5.


	шт.
	4

	2.
	Фильтрующий
элемент Типа ФКС (6.02.000) или эквивалент
	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Фильтрующий элемент предназначен для 

фильтра типа ФКС-VI, изготовленного ЗАО «Филар»
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Фильтроэлемент предназначен для высокоэффективной очистки сжатого компрессорного воздуха (газов) от твердых и жидких (тумана) аэрозольных частиц.

1.Максимальная концентрация аэрозольных частиц в фильтруемом воздухе (газе):

- твердых аэрозольных частиц, мг/м3, не более – 10.

- жидких аэрозольных частиц, мг/м3, не более – 500.

2. Площадь фильтрующей поверхности, м2 ̴ 0,006.

3. Номинальная производительность, м3/час – 400.

4. Максимальное давление фильтруемого воздуха (газа), МПа, - 20.

5. Рабочая температура фильтруемого воздуха (газа), °С, - 
от минус 40 до плюс 50.

6. Максимальная относительная влажность фильтруемого воздуха, при отсутствии капельной влаги, % - 100.

7. Начальное аэродинамическое сопротивление при номинальной производительности, Па - 8200±20%.

8. Эффективность очистки по аэрозольным частицам размером от 1 мкм, % - не менее 99,5.

9. Класс эффективности очистки по ГОСТ Р51251-99-Н12.

10. Марка фильтрующего материала – стекловолокнистые маты марки «ISOVER».

11. Конструкционный материал – нержавеющая сталь марки 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632-72.

12. Габаритные размеры (диаметр х длина), мм ̴ (88 х 456).

13. Масса, кг ̴ 1,2.


	шт.
	4


Условия поставки: Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку Товара (Оборудования) в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.  

Особые требования: 

· обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, паспорт, техническое описание; инструкция по эксплуатации; товарная накладная; товарно-транспортная накладная; сертификат соответствия);
· Товар (Оборудование) должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов);

другие дополнительные требования: качество поставляемого Товара (Оборудования) должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке Товара (Оборудования); а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).
