ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку

муфт низковольтных
том 2 «техническая часть»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.
	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ


	Срок поставки

	1
	Муфта  концевая    GUST 01/ 4х 120-240/750-L12
	компл
	3
	
назначение - для кабелей с бумажно-масляной изоляцией и общей оболочкой 
Напряжение - до 1кВ 
количество жил - 4 
диапазон сечения кабеля - 120 - 240 мм2 
Внимание! - В комплект должна входить непаянная система заземления, состоящая из роликовой пружины, провода заземления, медной сетки и изоляционной трубки.Все материалы должны обладать стойкостью к ультрафиолетовому излучению солнца и погодным условиям Наконечники должны подходить для медных и алюминиевых кабелей. 
Термоусаживаемые трубки - трекингостойкие, красного цвета.На жилы должны устанавливаться маслостойкие трубки. 
наконечники - болтовые, универсальные, под болт М12.Наконечники должны подходить для медных и алюминиевых кабелей. 
длина разделываемых жил - 750 мм 
Перчатки - термоусаживаемые с термоплавким клеем 
Высота перчатки - 220 мм 
Длина манжеты на наконечнике - 150 мм 
Тип - термоусаживаемая
	
	Февраль

2015г.

	2
	Муфта  концевая    GUST 01/ 4х 25-70/750-L12
	компл
	9
	
назначение - для кабелей с бумажно-масляной изоляцией и общей оболочкой 
Напряжение - до 1кВ 
количество жил - 4 
диапазон сечения кабеля - 25 - 70 мм2 
Внимание! - В комплект должна входить непаянная система заземления, состоящая из роликовой пружины, провода заземления, медной сетки и изоляционной трубки.Все материалы должны обладать стойкостью к ультрафиолетовому излучению солнца и погодным условиям Наконечники должны подходить для медных и алюминиевых кабелей. 
Термоусаживаемые трубки - трекингостойкие, красного цвета.На жилы должны устанавливаться маслостойкие трубки. 
наконечники - болтовые, универсальные, под болт М12.Наконечники должны подходить для медных и алюминиевых кабелей. 
длина разделываемых жил - 750 мм 
Перчатки - термоусаживаемые с термоплавким клеем 
Высота перчатки - 165 мм 
Длина манжеты на наконечнике - 80 мм 
Тип - термоусаживаемая
	
	

	3
	Муфта  концевая    GUST 01/ 4х 70-150/750-L12
	компл
	3
	
назначение - для кабелей с бумажно-масляной изоляцией и общей оболочкой 
Напряжение - до 1кВ 
количество жил - 4 
диапазон сечения кабеля - 70 - 150 мм2 
Внимание! - В комплект должна входить непаянная система заземления, состоящая из роликовой пружины, провода заземления, медной сетки и изоляционной трубки.Все материалы должны обладать стойкостью к ультрафиолетовому излучению солнца и погодным условиям Наконечники должны подходить для медных и алюминиевых кабелей. 
Термоусаживаемые трубки - трекингостойкие, красного цвета.На жилы должны устанавливаться маслостойкие трубки. 
наконечники - болтовые, универсальные, под болт М12.Наконечники должны подходить для медных и алюминиевых кабелей. 
длина разделываемых жил - 750 мм 
Перчатки - термоусаживаемые с термоплавким клеем 
Высота перчатки - 215 мм 
Длина манжеты на наконечнике - 100 мм 
Тип - термоусаживаемая
	
	

	4
	Муфта  соединительная    GUSJ 01/4х 120-240
	компл
	2
	
назначение - для кабелей с бумажно-масляной изоляцией и стальн ой ленточной броней 
Напряжение - до 1кВ 
размеры - 1100х120 мм 
количество жил - 4 
диапазон сечения кабеля - 120 - 240 мм2 
Внимание! - Комплект должен включает арматуру для непаяного заземления металлической оболочки с помощью роликовых пружин и проводника заземления. 
соединители - болтовые, универсальные.Соединители покрыты мастичными пластинами для выравнивания напряженности электрического поля, подходят для медных и алюминиевых кабелей. 
Термоусаживаемые трубки - толстостенные,с клеем.Места соединения жил должны изолироваться и герметизироваться толстостенными термоусаживаемыми трубками со слоем термоплавкого клея на внутренней поверхности. 
Тип - термоусаживаемая
	
	

	5
	Муфта  соединительная    GUSJ 01/4х 16-95
	компл
	6
	
назначение - для кабелей с бумажно-масляной изоляцией и стальн ой ленточной броней 
Напряжение - до 1кВ 
размеры - 800х70 мм 
количество жил - 4 
диапазон сечения кабеля - 16 - 95 мм2 
Внимание! - Комплект должен включает арматуру для непаяного заземления металлической оболочки с помощью роликовых пружин и проводника заземления. 
соединители - болтовые, универсальные.Соединители покрыты мастичными пластинами для выравнивания напряженности электрического поля, подходят для медных и алюминиевых кабелей. 
Термоусаживаемые трубки - с клеем.Места соединения жил должны изолироваться и герметизироваться толстостенными термоусаживаемыми трубками со слоем термоплавкого клея на внутренней поверхности. 
Тип - термоусаживаемая
	
	

	6
	Муфта  соединительная    GUSJ 01/4х 50-120
	компл
	4
	
назначение - для кабелей с бумажно-масляной изоляцией и стальн ой ленточной броней 
Напряжение - до 1кВ 
размеры - 900х80 мм 
количество жил - 4 
диапазон сечения кабеля - 50 - 120 мм2 
Внимание! - Комплект должен включает арматуру для непаяного заземления металлической оболочки с помощью роликовых пружин и проводника заземления. 
соединители - болтовые, универсальные.Соединители покрыты мастичными пластинами для выравнивания напряженности электрического поля, подходят для медных и алюминиевых кабелей. 
Термоусаживаемые трубки - толстостенные,с клеем.Места соединения жил должны изолироваться и герметизироваться толстостенными термоусаживаемыми трубками со слоем термоплавкого клея на внутренней поверхности. 
Тип - термоусаживаемая
	
	

	7
	МУФТА 1КВТП-4м (16,25) ЗАО ТЕРМОФИТ
	шт
	12
	
назначение - Внутренней установки для кабелей с бумажной  пропитанной изоляцией, с наконечниками со срывными болтами, подходящими для медных и алюминиевых кабелей; диапазон сечений – 16;25; класс напряжения – 1кВ; количество жил – 4; сертификат соответствия  №РОСС RU.ME80.HO1415. Допустимая разность уровня при установке муфты на нижнем конце кабеля – 25м; температура окружающего воздуха от -50⁰С до +50⁰С; относительная влажность до 98% 
Дополнительные требования в комплектации - Внимание! Муфты должны быть укомплектованы наконечниками кабельными универсальными  со специальным покрытием, которое позволяет их использовать для соединения медных и алюминиевых жил кабеля без их облуживания  в любом сочетании.
	
	

	8
	МУФТА 1СТП-4М ( 16,25 ММ2) ЗАО ТЕРМОФИТ
	шт
	20
	
назначение - Для кабелей с бумажной пропитанной изоляцией, с соединителями со срывными болтами, подходящими и для медных и для алюминиевых кабелей;  диапазон сечений – 16;25; класс напряжения - 1кВ; количество жил - 4 
Дополнительные требования в комплектации - Внимание! Муфты должны быть укомплектованы наконечниками кабельными универсальными  со специальным покрытием, которое позволяет их использовать для соединения медных и алюминиевых жил кабеля без их облуживания  в любом сочетании.
	
	

	9
	Муфта соединительная 4Стп-МКС-в-25/50
	шт
	4
	» 
Вес - упаковки 3,1 кг. 
назначение - для соединения медных и алюминиевых четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией и четырехжильного с трехжильным кабелем с использованием алюминиевой оболочки кабеля в качестве четвертой нулевой жилы. Для кабелей с бумажной изоляцией на переменное напряжение до 1 кВ включительно, частотой 50 Гц. 
габаритные размеры тары - 1370*145*220 мм 
ГОСТ - 13781.0-86 
ТУ - 3599-002-04001953-97 
Объем - по упаковке 0,044 куб.м. 
Комплектация - Перчатки, Вид соединителя - со срывающимися головками при затяжке. 
номинальное напряжение кабеля - 1кВ 
диапазон сечения кабеля - 25/50 кв. мм 
крепление узла заземления - пайкой 
количество жил кабеля - 4
	
	

	10
	Муфта соединительная 4Стп-МКС-в-70/120
	шт
	2
	
Вес - упаковки 4,2 кг. 
назначение - для соединения медных и алюминиевых четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией и четырехжильного с трехжильным кабелем с использованием алюминиевой оболочки кабеля в качестве четвертой нулевой жилы. Для кабелей с бумажной изоляцией на переменное напряжение до 1 кВ включительно, частотой 50 Гц. 
габаритные размеры тары - 1370*145*220 мм 
ГОСТ - 13781.0-86 
ТУ - 3599-002-04001953-97 
Объем - по упаковке 0,044 куб.м. 
Комплектация - Перчатки , Вид соединителя- со срывающимися головками при затяжке. 
номинальное напряжение кабеля - 1кВ 
диапазон сечения кабеля - 25/50 кв. мм 
крепление узла заземления - пайкой 
количество жил кабеля - 4
	
	


Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:  Склад Заказчика в г. Саров, Нижегородская обл.
ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. ПОСТАВЩИК самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.
Требования к качеству и гарантии: 

1) Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества.

2) Товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным.

Примечание: Обращаем внимание, что в технических требованиях продукции могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, технические характеристики, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей и предоставить ТУ на предлагаемое оборудование.
ВНИМАНИЕ!

Участник процедуры закупки будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли  в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора. 
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:

Подготовил: 

«______» ________________ 2014 г.__________________________________ А.Н. Звонцов
Завизировали:

«______» ________________ 2014 г.__________________________________ В.Н. Селюндяев
PAGE  

