# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на разработку проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ: «Реконструкция объекта: «Низковольтные сети ТП-42» на участке от ТП-42 до ВУЩ жилого дома ул. Садовая, д.27, уч.1»; «Реконструкция объекта: «Низковольтная распределительная сеть ТП-226» на участке от ШР-10 до ВУЩ жилого дома с.т. «Заветы Мичурина», проезд 12, сад 24»; Капитальное строительство объекта: «Низковольтная сеть ТП-6» на участке от ВЛ-0,4кВ опора №8 до ВУЩ гаража ул. Гоголя, д.1»; Реконструкция объекта: «Эл. Снабжение РП-1, РП-2, РП-3, РП-4 по ул. Гайдара от ТП-30» на участке от РП-2 до ВЩ жилого дома ул. Гайдара, д.14».

том 2 «техническая часть»

№5034/75

2014 г

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

- Реконструкция объекта: "Низковольтные сети ТП-42" на участке от ТП-42 до ВУЩ жилого дома ул.Садовая, д.27, уч.1; - Реконструкция объекта: "Низковольтная распределительная сеть ТП-226" на участке от ШР-10 до ВУЩ жилого дома с.т. "Заветы Мичурина", проезд 12, сад 24; - Капитальное строительство объекта: "Низковольтная сеть ТП-6" на участке от ВЛ-0,4кВ опора №8 до ВУЩ гаража ул.Гоголя, д.1; - Реконструкция объекта: "Эл. снабжение РП-1, РП-2, РП-3, РП-4 по ул.Гайдара от ТП-30" на участке от РП-2 до ВЩ жилого дома ул.Гайдара, д.14.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

В целях технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «СЭСК» энергопринимающих устройств выполнить ПСД и СМР: 1.Реконструкция объекта: "Низковольтные сети ТП-42" на участке от ТП-42 до ВУЩ жилого дома ул.Садовая, д.27, уч.1; 2.Реконструкция объекта: "Низковольтная распределительная сеть ТП-226" на участке от ШР-10 до ВУЩ жилого дома с.т. "Заветы Мичурина", проезд 12, сад 24; 3.Капитальное строительство объекта: "Низковольтная сеть ТП-6" на участке от ВЛ-0,4кВ опора №8 до ВУЩ гаража ул.Гоголя, д.1; 4.Реконструкция объекта: "Эл. снабжение РП-1, РП-2, РП-3, РП-4 по ул.Гайдара от ТП-30" на участке от РП-2 до ВЩ жилого дома ул.Гайдара, д.14.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

2.2.1. Выполнение предпроектных инженерных изысканий (в том числе получение топографо-геодезических материалов района прохождения трассы проектируемых кабельных линий), необходимых для разработки проектной документации. 2.2.2. Разработка проектно-сметной документации на работы: - Реконструкция объекта: "Низковольтные сети ТП-42" на участке от ТП-42 до ВУЩ жилого дома ул.Садовая, д.27, уч.1; - Реконструкция объекта: "Низковольтная распределительная сеть ТП-226" на участке от ШР-10 до ВУЩ жилого дома с.т. "Заветы Мичурина", проезд 12, сад 24; - Капитальное строительство объекта: "Низковольтная сеть ТП-6" на участке от ВЛ-0,4кВ опора №8 до ВУЩ гаража ул.Гоголя, д.1; - Реконструкция объекта: "Эл. снабжение РП-1, РП-2, РП-3, РП-4 по ул.Гайдара от ТП-30" на участке от РП-2 до ВЩ жилого дома ул.Гайдара, д.14. В проекте также выполнить: - расчёт потери напряжения в новых кабелях электроснабжения в соответствии с п.5.2 ГОСТ 13109-97; - расчет токов короткого замыкания. 2.2.3. Согласование проектно-сметной документации со всеми заинтересованными организациями, в том числе с: - ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»; - Департамент городского хозяйства Администрации г. Саров; - МУП «Горводоканал»; - ГУС г. Саров; - Отдел Главного архитектора Администрации г. Саров и др. 2.2.4. Получение ордера на проведение земляных работ в ДГХ Администрации г. Саров. 2.2.5. Выполнение работ в соответствии с утвержденным проектом на реконструкцию объекта: "Низковольтные сети ТП-42" на участке от ТП-42 до ВУЩ жилого дома ул.Садовая, д.27, уч.1. - установка ШР-2 с вводным рубильником и предохранителями на четырёх отходящих группах, который установить на границе участков жилых дома №2 и №4 по пр.Комсомольский, - прокладка низковольтной кабельной линии АВБбШв 4х95 от ТП-42 РУ-0,4кВ фидер №8 до ШР-2 (длину кабельной линии заложить с учётом дополнительной установки ШР-1 между жилыми домами №8 и №10 по пр.Комсомольский); - прокладка низковольтной кабельной линии АВБбШв 4х16 от ШР-2 до ВУЩ на границе участка жилого дома ул.Садовая, д.27, уч.1; - установка щита учётного с вводным автоматическим выключателем и электронным счётчиком Меркурий-231АТ 5(60)А (ВУЩ) на трубостойке; - вскрытие и восстановление асфальтового покрытия после завершения работ по прокладке кабельной линии под автодорогой; - подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с внесением растительной земли, посев газонной травы; - щит ВУЩ дополнить козырьком и проушиной для навесного замка, установить на трубостойке, которую закрепить на бетонированном основании с применением металлической рамы; - щит ШР-2 дополнить козырьком и проушиной для навесного замка, закрепить на раме с защитой подходящих кабелей металлическим обрамлением рамы; - в щите ШР-2 с боковых сторон под козырьком выполнить жалюзи для естественной вентиляции и исключения скопления конденсации влаги, выполнить покраску отверстий жалюзи. 2.2.6. Выполнение работ в соответствии с утвержденным проектом на реконструкцию объекта: "Низковольтная распределительная сеть ТП-226" на участке от ШР-10 до ВУЩ жилого дома с.т. "Заветы Мичурина", проезд 12, сад 24. - прокладка подземной кабельной линии АВБбШв 4х25 от группы №4 ШР-10, который запитан подземной кабельной линией АВБбШв-4х120 от фидера №8 РУ 0,4кВ ТП 226; - установка щита учётного с вводным автоматическим выключателем и электронным счётчиком Меркурий-231АТ 5(60)А на трубостойке (ВУЩ) на границе участка жилого дома с.т.«Заветы Мичурина», проезд 12, сад 24; - вскрытие и восстановление асфальтового покрытия после завершения работ по прокладке кабельной линии под автодорогой; - подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с внесением растительной земли, посев газонной травы; - щит ВУЩ дополнить козырьком и проушиной для навесного замка, установить на трубостойке, которую закрепить на бетонированном основании с применением металлической рамы. 2.2.7. Выполнение работ в соответствии с утвержденным проектом на капитальное строительство объекта: "Низковольтная сеть ТП-6" на участке от ВЛ-0,4кВ опора №8 до ВУЩ гаража ул.Гоголя, д.1 - прокладка подземной кабельной линии АВБбШв 3х4 от проводов (АС-35) опоры №8 ВЛ 0,4кВ по ул.Строительная, которая запитана до опоры №1 подземной кабельной линией от фидера №5 РУ 0,4кВ ТП 6; - установка защитно-коммутационного аппарата в запирающемся ящике на трубостойке рядом с опорой №8 ВЛ 0,4кВ по ул.Строительная (ВЩ); - установка щита учётного с вводным автоматическим выключателем и электронным счётчиком Меркурий-201, 5(60)А на трубостойке (ВУЩ) рядом с гаражом по ул.Гоголя, д.1; - вскрытие и восстановление асфальтового покрытия после завершения работ по прокладке кабельной линии под автодорогой; - подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с внесением растительной земли, посев газонной травы; - щиты ВУЩ и ВЩ дополнить козырьками и проушинами для навесных замков, установить на трубостойках, которые закрепить на бетонированном основании с применением металлической рамы. 2.2.8. Выполнение работ в соответствии с утвержденным проектом на реконструкцию объекта: "Эл. снабжение РП-1, РП-2, РП-3, РП-4 по ул.Гайдара от ТП-30 на участке от РП-2 до ВЩ жилого дома ул.Гайдара, д.14. - прокладка подземной низковольтной кабельной линии АВБбШв 4х16 от свободной группы РП-2, который запитан подземной кабельной линией шлейфом через РП-1 и далее подземной кабельной линией от фидера №8 РУ 0,4кВ ТП 30; - установка нового вводного щита с рубильником и предохранителями (ВЩ) на трубостойке на границе участка жилого дома по ул.Гайдара,14; - вскрытие и восстановление асфальтового покрытия после завершения работ по прокладке кабельной линии под автодорогой; - подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с внесением растительной земли, посев газонной травы; - щит ВЩ дополнить козырьком и проушиной для навесного замка, установить на трубостойке, которую закрепить на бетонированном основании с применением металлической рамы. 2.2.9. Вызов представителей ОАО «СЭСК» для приемки скрытых работ и привязки кабельной трассы к постоянным ориентирам на местности. 2.2.10. Выполнение пуско-наладочных работ в соответствии с требованием ПТЭ и ПУЭ с оформлением соответствующих протоколов измерений. 2.2.11. Выполнение благоустройства. 2.2.12. Подготовка комплекта исполнительной документации, включающего: - акты состояния кабелей на барабанах, составленные при поступлении кабеля на место монтажа; - кабельный журнал; - акты скрытых работ с указанием пересечений кабелей с подземными коммуникациями; - акты приемки траншей, блоков и кабельных сооружений под монтаж кабелей; - акты осмотра кабелей, проложенных в траншеях и каналах перед закрытием; - исполнительная схема объекта градостроительной деятельности, зарегистрированная в городской Администрации г. Саров. Съемка планового положения элементов подземной инженерной сети производится способом перпендикуляров: от объектов капитального строительства, а также линий, продолжающих их створ. При отсутствии объектов капитального строительства съемка производится от стационарных объектов: опор НО, центральных осей автодорог, теплосетей, заборов и т.п.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

г. Саров, Нижегородской области, ул.Садовая, д.27, участок 1; г. Саров, Нижегородской области, ул.Гоголя, д.1; г. Саров, Нижегородской области, ул.Гайдара, д.14; г. Саров, Нижегородской области, с/т «Заветы Мичурина», проезд 12, сад 24.

Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

Разработка ППР обязательна.

Подраздел 2.5 Общая стоимость работ, включая НДС

493 366 рублей

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Строительство высоковольтных кабельных линий выполнить в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок и других действующих нормативно-технических документов. Для приемки скрытых работ и привязки кабельной трассы к постоянным ориентирам на местности Исполнитель должен вызвать представителей ОАО «СЭСК». - Проведение на территориях общего пользования земляных и строительных работ, работ по прокладке инженерных сетей и коммуникаций, осуществляется с соблюдением «Правил благоустройства территории города Сарова» и на основании разрешения на проведение земляных работ, выдаваемого Администрацией города.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

ППР должен быть согласован с Заказчиком до начала производства работ. ППР должен содержать сетевой график производства работ и соответствовать требованиям п.4.18 СНиП 12-03-2001 и требованиям СП 12-136-2002.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

Согласно утвержденным проектам.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,

В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Приобретение и доставка материалов и оборудования осуществляется за счет средств Исполнителя. Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до их монтажа с целью проверки Заказчиком соответствию проекту данных материалов во избежание фальсификации продукции.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

-

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ

- Исполнитель должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего запроса предложений, в объеме оказываемых услуг согласно плану распределения объемов поставки товаров/ выполнения работ /оказания услуг.

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

дата начала работ 16.06.2014 г. дата окончания работ 01.10.2014 г.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ должно соответствовать: - Федеральный закон №190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ»; - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - Правила устройства электроустановок (действующее издание). СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

10.1. При подготовке проектной документации должна использоваться актуальная на дату проектирования топосъемка. 10.2. Приобретение и доставка материалов и оборудования осуществляется за счет средств Исполнителя. 10.3. Все используемые материалы должны иметь сертификаты соответствия. 10.4. Персонал, выполняющий работу на территории действующих электроустановок должен иметь соответствующий допуск для самостоятельной работы в качестве командированного персонала (Межотраслевые Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М – 016 – 2011 РД 153-34.0-03.150 – 00). 10.5. Уборка рабочих мест от остатков материалов и отходов после завершения работ. 10.6. Привлечение к работам субподрядчиков – только по согласованию с Заказчиком.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантии качества: - на оборудование – в соответствии с инструкцией завода-изготовителя; - на электромонтажные и пусконаладочные работы – 5 лет.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Проведение на ремонтной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ (с изменениями на 2 июля 2013г); - ПОТ РМ-016-2001. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок; - ППР-2012.Правила противопожарного режима в Российской Федерации; - СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. - СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

По окончании выполнения работ Исполнитель должен предоставить заказчику следующую документацию: - Проектно-сметную документацию по 4 экз. на бумажном носителе и в электронном виде на DVD (в форматах AutoCad и PDF); - Исполнительную и пусконаладочную документацию; - Электромонтажную документацию; - Схему объекта градостроительной деятельности согласно ФЗ-190 ст.55, п.8. Съемка планового положения элементов подземной инженерной сети производится способом перпендикуляров. - Акт, подтверждающий соответствие объекта капитального строительства (реконструкции) проектной документации; - Акт, подтверждающий соответствие объекта капитального строительства (реконструкции) требованиям технических регламентов; - Акт приемки объекта капитального строительства (реконструкции); - акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 4 экз.; - справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в 4 экз.; Всю документацию необходимо предоставить раздельно по объектам: - Реконструкция объекта: "Низковольтные сети ТП-42" на участке от ТП-42 до ВУЩ жилого дома ул.Садовая, д.27, уч.1; - Реконструкция объекта: "Низковольтная распределительная сеть ТП-226" на участке от ШР-10 до ВУЩ жилого дома с.т. "Заветы Мичурина", проезд 12, сад 24; - Капитальное строительство объекта: "Низковольтная сеть ТП-6" на участке от ВЛ-0,4кВ опора №8 до ВУЩ гаража ул.Гоголя, д.1; - Реконструкция объекта: "Эл. снабжение РП-1, РП-2, РП-3, РП-4 по ул.Гайдара от ТП-30" на участке от РП-2 до ВЩ жилого дома ул.Гайдара, д.14.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация по разделу 13 данного технического задания должна быть представлена на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

-

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ШР | шкаф распределительный |
| 2 | ВУЩ | вводно-учетный щит |
| 3 | РП | распределительный пункт |
| 4 | ВЩ | вводной щит |