от 19.03.2015 г. № 1191 Блр1,2/П-14-Р

Разъяснение положений документации по проведению запроса предложений по запросу участника.

Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п. 4.2 документации по проведению запроса предложений разъясняет следующее положение документации по лоту  №1191 Блр1,2/П-14 «Поставка клапанов регулирующих ВД DN 100 - 150 мм для сооружения энергоблоков №1 и № 2 Белорусской АЭС»:

Вопросы:

1. Уточнить предпочтительный тип корпуса клапана регулирующего (Т-образный или угловой).

2. Размеры трубопроводов, присоединяемых к входным патрубкам клапанов, указанные в поставочной спецификации, не соответствуют расчетным параметрам 8 МПа/296°С. Прошу уточнить размеры присоединяемого к клапанам трубопроводов на входе.

3. В поставочной спецификации в столбце «Примечание» указаны «...6,1 МПа на БРУ-СН». Прошу уточнить: в соответствии с конкурсной документацией необходимы только клапаны регулирующие (без дросселирующего устройства), входящие в состав БРУ-СН, или клапаны регулирующие со встроенным дросселирующим устройством в соответствии с ИТТ BLR1.В.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008.

Ответы:

Актуальные присоединительные размеры стыкуемых трубопроводов для позиций 10(20)LBG01AA201, 10(20)LBG02AA201, 10(20)LBG03AA201, 10(20)LBG04AA201:

| Код KKS арматуры | Присоединительные размеры стыкуемых трубопроводов |
| --- | --- |
| 10(20)LBG01AA201 | 159х9 (Dp=142 мм)/630х8 (Dp=616 мм) |
| 10(20)LBG02AA201 | 159х9 (Dp=142 мм)/630х8 (Dp=616 мм) |
| 10(20)LBG03AA201 | 159х9 (Dp=142 мм)/630х8 (Dp=616 мм) |
| 10(20)LBG04AA201 | 133х8 (Dp=119 мм)/426х9 (Dp=410 мм) |

Клапаны регулирующие (10(20)LBG01AA201, 10(20)LBG02AA201, 10(20)LBG03AA201, 10(20)LBG04AA201) должны поставляться в комплекте с дросселирующими устройствами.

Тип корпуса регулирующего клапана должен быть Т-образный.