ДОГОВОР № ____________
на выполнение опытно-конструкторской работы
г. Санкт-Петербург




«____»______________ 2012 г.


Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова» (ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________________________________,
                       (дата и номер документа, удостоверяющего право действий от имени юридического лица)
с одной стороны, и ______________________________________________________

(полное (сокращенное) наименование организации в соответствии с Уставом)
именуемое в дальнейшем Исполнитель,  в лице 
______________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании  ______________________________________________________________________
(дата и номер документа, удостоверяющего право действий от имени юридического лица)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего договора и своевременно сдать Заказчику в порядке, установленном настоящим договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить опытно-конструкторскую работу (далее именуемая – ОКР) по теме: «Разработка и изготовление системы специального охлаждения стенда гидровакуумных испытаний».
1.2. Основанием для заключения договора является Решение комиссии Заказчика о размещении заказа, зафиксированное протоколом рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме № _____________ 
от _______________ 2012 года. 
1.3. ОКР выполняется в рамках договора № 82-Синтез/12 от 27 февраля 
2012 г., заключенного между Частным учреждением Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» «Проектный центр ИТЭР» (Частное учреждение «ИТЭР - Центр») (Генеральный заказчик) и ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова», финансирование вышеуказанного договора осуществляется за счет средств государственного контракта от 28.04.2011 № Н.4к.52.90.11.1151 между Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» (Государственный заказчик) и Частным учреждением «ИТЭР – Центр».
1.4. Настоящий договор заключается на выполнение ОКР в 2012 – 2013 годах.
II. Условия договора
2.1. ОКР выполняется Исполнителем в полном соответствии с требованиями технического задания (далее – ТЗ), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 1).

Содержание и сроки выполнения ОКР определяются календарным планом, который является неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 2).

2.2. Разработанная согласно настоящему договору на выполнение ОКР научно-техническая документация должна отвечать требованиям 
ГОСТ 7.32.-2001 и ТЗ (Приложение № 1), содержать научно-техническое обоснование выводов и рекомендаций Исполнителя, подтвержденное экспериментальными данными и теоретическими расчетами.

2.3. Изменение Заказчиком в процессе выполнения ОКР требований, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего договора, оформляется дополнительным соглашением Сторон, которое с момента подписания является неотъемлемой частью настоящего договора.
III. Права и обязанности Сторон
3.1. Права и обязанности сторон по настоящему договору возникают после его согласования  Госкорпорацией «Росатом» и подписания сторонами.

3.2. Исполнитель вправе:

а) привлекать к выполнению настоящего договора по согласованию с Заказчиком соисполнителей. В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции Заказчика.

Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего договора; 

б) запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения ОКР информацию;

в) использовать полученные в процессе исполнения работ по настоящему договору результаты работ для собственных нужд. Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком.
3.3. Заказчик вправе:

а) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего договора и целевое использование средств, выделяемых для выполнения ОКР;

б) предъявлять Исполнителю обоснованные претензии по результатам выполненных  работ;

в) в случае отступления Исполнителем от условий настоящего договора назначить срок для приведения результата ОКР (этапов ОКР) в соответствие с указанными условиями;
г) Заказчик, по согласованию с Исполнителем, вправе изменить не более чем на 10 (десять) процентов предусмотренный договором объем работ, при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренным настоящим договором.

При выполнении дополнительного объема работ Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких работ, но не более чем на 10 (десять) процентов от цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;

д) отказаться от оплаты результатов ОКР (этапов ОКР) в случае их несоответствия требованиям, установленным техническим заданием и календарным планом до исправления Исполнителем за свой счет выявленных недостатков.
3.4. Исполнитель обязан:
а) выполнить ОКР в соответствии с утвержденным Заказчиком ТЗ и предоставить Заказчику результаты ОКР, в том числе разработанные согласно настоящему договору отчеты, научно-техническую и иную документацию в предусмотренный настоящим договором срок;

б) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего договора, в том числе в сфере экспортного контроля;
в) представить Заказчику приказ о назначении ответственных лиц по выполнению ОКР по настоящему договору;

г) проводить в процессе выполнения ОКР по настоящему договору патентные исследования в соответствии ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения», по завершении которых представить Заказчику отчет о патентных исследованиях и на дату завершения ОКР обеспечить защиту используемых при выполнении работ авторских прав и прав патентообладателей;
д) уведомлять при выполнении ОКР по настоящему договору в 5-дневный срок Заказчика о каждом созданном результате ОКР, в том числе о каждом созданном результате интеллектуальной деятельности, включая результат, способный к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца, с обоснованием предлагаемого порядка его использования и формы правовой охраны, а также с приложением копии уведомления автора о создании служебного результата интеллектуальной деятельности; а также предоставлять Заказчику по окончании работ перечень секретов производства (ноу-хау), полученных при выполнении работ по настоящему договору;

е) согласовывать с Заказчиком все усовершенствования и улучшения, касающиеся результатов интеллектуальной деятельности, в том числе изобретений и ноу-хау, принадлежащих Генеральному заказчику, Заказчику или Сторонам совместно, производимых Исполнителем в ходе выполнения настоящего договора;
ё) уведомлять, как в начале выполнения ОКР, так и при выполнении ОКР по настоящему договору в 5 (пяти) дневный срок, Заказчика о предшествующей интеллектуальной собственности и предшествующей конфиденциальной информации, которые использовались, используются и будут использоваться при выполнении работ по настоящему договору. В письменном извещении должна быть указана форма правовой охраны предшествующей интеллектуальной собственности, правообладатель (правообладатели), а также правовые ограничения, наложенные на использование, о которых известно Исполнителю;
ж) включать в договоры, заключаемые с соисполнителями работ, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Исполнителем принятых по настоящему договору обязательств, включая условия закрепления прав на созданные результаты ОКР, в том числе результаты интеллектуальной деятельности, за Российской Федерацией в лице Государственного заказчика в соответствии с условиями настоящего договора, а также обязательство о неразглашении конфиденциальной информации;
з) своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов ОКР, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной Исполнителем ОКР, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в ТЗ;

и) не заключать на время действия настоящего договора договоры с третьими лицами в качестве исполнителя на выполнение ОКР, относящихся к предмету настоящего договора, и использованию результатов этих работ;

к) приостановить работу по настоящему договору в случае, если в ходе выполнения ОКР выяснится, что невозможно достигнуть результатов, установленных требованиями ТЗ, вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, и незамедлительно проинформировать об этом Заказчика;

л) в случае необходимости проведения приемочных мероприятий по результатам ОКР, уведомить Заказчика за 10 дней о готовности к их проведению;
м) предпринимать необходимые меры по обеспечению защиты прав на результаты ОКР, принадлежащие Российской Федерации и используемые при реализации данного договора, от действий третьих лиц;
н) нести ответственность  за  получение всех разрешений, лицензий, необходимых для выполнения настоящего договора в соответствии с действующим законодательством места выполнения работ. Если Исполнитель не может получить любой из вышеупомянутых документов он незамедлительно  информирует об этом Заказчика;
о) согласовывать с Заказчиком необходимость использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые единолично или совместно с иными лицами принадлежат Исполнителю или Заказчику или третьим лицам, и приобретение прав использования указанных результатов интеллектульной деятельности;
п) компенсировать возможные убытки, которое понесет Заказчик, в случае использования охраняемого результата интеллектуальной деятельности, принадлежащего третьему лицу при выполнении настоящего договора или при использовании результатов, полученных по настоящему договору, если будет подан иск о нарушении прав третьими лицами; 

р) обязан обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский учет фактических затрат на выполняемую ОКР (этапов ОКР).
с) персонал Исполнителя во время нахождения на территории Заказчика обязан соблюдать требования техники безопасности, санитарные нормы, требования пожарной безопасности и режим работы на предприятии Заказчика.
3.5. Заказчик обязан:
а) принять и оплатить результаты ОКР (этапов ОКР) в соответствии с настоящим договором;

б) сообщить Исполнителю в 10-дневный срок после поступления от него уведомления о создании при выполнении ОКР (этапов ОКР) по настоящему договору результата интеллектуальной деятельности, в том числе результата, способного к правовой охране, в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца, решение о форме его правовой охраны и порядке использования;

в) передавать Исполнителю необходимую для выполнения ОКР информацию.
г) на время выполнения работ на территории Заказчика по настоящему договору:

- назначить своего ответственного представителя для оперативного решения технических и организационных вопросов;
- осуществлять допуск персонала Исполнителя для выполнения работ на объекты Заказчика только после выполнения всех мероприятий по безопасному проведению работ;

- организовать условия для работы, соответствующие требованиям техники безопасности, санитарным нормам, требованиям пожарной безопасности;
- предоставить помещение для хранения оборудования Исполнителя и обеспечить сохранность имущества Исполнителя на территории Заказчика.
IV. Сроки исполнения
4.1. ОКР (этапы ОКР) выполняется в сроки, указанные в календарном плане. 
При этом устанавливаются: начало ОКР – дата вступления в силу; окончание ОКР – 01.06.2013 г.

4.2. Досрочное выполнение ОКР (этапов ОКР) по просьбе Заказчика осуществляется в соответствии с дополнительным соглашением, которое с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего договора.

4.3. Датой исполнения ОКР по настоящему договору считается дата утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки последнего этапа ОКР при условии выполнения обязательств по всем этапам, указанным в календарном плане проведения ОКР.
V. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
5.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения ОКР и по окончании срока действия договора, изготавливаемой в соответствии с договором, определен техническим заданием и календарным планом. Приемка выполненной ОКР осуществляется в порядке, установленном техническим заданием.
5.2. При завершении выполнения ОКР (этапов ОКР) Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности ОКР (этапов ОКР). Уведомление Исполнителя о готовности ОКР (этапов ОКР) к сдаче должно быть подписано подписано ___________________________________________ .


(должность, фамилия, имя и отчество)

5.3. По окончании работы (этапов ОКР) Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки работ в 3-х экз. по установленной Заказчиком форме (приложение № 4), прилагая к нему отчетные документы: отчет о  выполнении работы по ГОСТ 7.32-2001 и его электронную версию и иные документы, определенные календарным планом.

5.4. Заказчик в 15-дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работы.

5.5. Замечания и претензии устраняются Исполнителем и за его счет в согласованный с Заказчиком срок. В этом случае акт сдачи-приемки работ подписывается Заказчиком после устранения замечаний и претензий.
VI. Цена договора и порядок расчетов
6.1. За выполненную ОКР в соответствии с условиями настоящего договора ОКР и в соответствии с утвержденным Сторонами Протоколом соглашения о договорной цене ОКР, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 3), Заказчик уплачивает Исполнителю ___________________ (сумма указывается цифрами и прописью) рублей, без НДС. В том числе: 

2012 год в сумме ___________________ (сумма указывается цифрами и прописью) рублей, без НДС;

2013 год в сумме ___________________ (сумма указывается цифрами и прописью) рублей, без НДС. 

Объемы работ 2013 года уточняются путем заключения Дополнительного соглашения к настоящему договору после заключения дополнительного соглашения между Частным учреждением «ИТЭР–Центр» (Генеральный заказчик) и ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова».
6.2. Цена договора включает компенсацию издержек Исполнителя, включая, в том числе, в необходимых случаях, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, расходы по выкупу исключительных прав на результаты выполненных по настоящему договору работ у третьих лиц (включая своих работников) в целях их передачи Заказчику, а также стоимость передаваемых Заказчику исключительных прав на передаваемые Заказчику результаты выполненных работ, и причитающееся Исполнителю вознаграждение.

6.3. Работа, выполненная по настоящему договору, не облагается налогом на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с пп. 16 п.3 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации.

6.4. Заказчик ежегодно производит выплату Исполнителю аванса в размере 30 % от цены ОКР соответствующего года.

Аванс по настоящему договору выплачивается в течение 15 рабочих дней от даты предоставления Исполнителем счета на аванс, а также при получении средств на оплату аванса, поступивших от Генерального заказчика.

6.5. Оплата выполненной ОКР производится поэтапно исходя из цен, указанных в календарном плане ОКР за вычетом ранее выданного аванса пропорционально объему выполненных и принятых работ в соответствии с календарным планом. 

Оплата выполненной ОКР производится поэтапно исходя из цен, указанных в календарном плане в течение 15 рабочих дней после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненного этапа ОКР, оформленного актом сдачи-приемки работ, предоставления счета-фактуры и счета на оплату выполненных работ, а также при наличии средств, поступивших на оплату ОКР от Генерального заказчика.

Счета Исполнителя с приложенными к ним подлинными актами сдачи-приемки работ оплачиваются Заказчиком в установленном порядке.

Проверка фактических затрат в случае приостановки выполнения или прекращения ОКР (этапов ОКР) проводится Заказчиком в 10-дневный срок после получения от Исполнителя калькуляции фактических затрат с расшифровками по основным статьям затрат.

По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, который с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего договора.

6.6. Объемы финансирования на выполнение ОКР по настоящему договору могут быть изменены в соответствии с Федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год, о чем Заказчик уведомляет Исполнителя с последующей корректировкой условий настоящего договора.
VII. Права на результаты ОКР
7.1. Все полученные при выполнении ОКР (этапов ОКР) результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении ОКР (этапов ОКР) охраняемые или способные к правовой охране результаты интеллектуальной деятельности, подлежат отражению в отчетной документации.

7.2. Права на результаты работ, созданные при выполнении ОКР (этапов ОКР) по настоящему договору, в том числе исключительные права на объекты авторских прав (за исключением программ для ЭВМ и баз данных), секреты производства (ноу-хау), принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик.

Распоряжение от имени Российской Федерации правами на указанные результаты работ, созданные при выполнении ОКР (этапов ОКР) по настоящему договору, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.3. Исключительные права, на созданные при выполнении ОКР (этапов ОКР) программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик.

Распоряжение от имени Российской Федерации правами на программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, созданные при выполнении ОКР (этапов ОКР) по настоящему договору, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

7.4. Право на подачу заявки и получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении ОКР (этапов ОКР) по настоящему договору, в том числе создание которых прямо не было предусмотрено настоящим договором, принадлежит Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик. 

Распоряжение от имени Российской Федерации правами на изобретения, полезные модели или промышленные образцы, созданные при выполнении ОКР (этапов ОКР) по настоящему договору, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Оплату пошлин, на поддержание патентов на указанные результаты интеллектуальной деятельности в силе, осуществляет Исполнитель из средств, предусмотренных настоящим договором.
7.5. В случаях закрепления права на подачу заявки и получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец за Российской Федерацией, от имени которой выступает Государственный заказчик, подготовку, оформление, подачу и ведение дела по заявке на выдачу охранного документа (заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец) осуществляет Исполнитель.

При этом любые расходы со стороны Исполнителя связанные с подготовкой, оформлением, подачей и ведением дел по указанным заявкам на выдачу патентов, государственной регистрацией и получением патентов осуществляются из средств, предусмотренных на выполнение ОКР по настоящему договору.

7.6. Использование Исполнителем созданных в рамках настоящего договора результатов ОКР (этапов ОКР), в том числе результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик, в целях извлечения прибыли (дохода) в производстве  продукции, при выполнении любых работ, оказании услуг по заказу третьих лиц, а также передача материальных носителей, в которых выражены указанные результаты интеллектуальной деятельности, допускаются только по согласованию с Заказчиком.
В отношении результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении ОКР (этапов ОКР) по настоящему договору, права на которые принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик, Исполнитель обязуется соблюдать условия настоящего пункта с момента создания указанных результатов интеллектуальной деятельности и до истечения срока действия (прекращения) исключительных прав Российской Федерации  на созданные в рамках настоящего договора результаты интеллектуальной деятельности.
7.7. В отношении результатов интеллектуальной деятельности, в том числе способных к правовой охране в качестве изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, а также секретов производства (ноу-хау), созданных при выполнении ОКР (этапов ОКР) по настоящему договору, права на которые принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик, Исполнитель обязуется сообщать Заказчику письменно и/или по факсу обо всех ставших ему известных нарушениях прав на указанные результаты интеллектуальной деятельности.

7.8. Подготовка, оформление и подача заявки на выдачу патента на секретное изобретение осуществляется Исполнителем с учетом требований законодательства Российской Федерации, подзаконных нормативных правовых актов и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
VIII. Условия конфиденциальности
8.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего договора, ходу его исполнения и полученным результатам.

Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам (кроме Генерального и Государственного заказчиков) или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц (кроме Генерального и Государственного заказчиков) без согласия Сторон.

8.2. Условия конфиденциальности, состав и объем сведений, признаваемых конфиденциальными, а также срок их неразглашения определяются настоящим договором и при необходимости оформляются приложением к настоящему договору.
IX. Дополнительные условия договора.

9.1. Изменение условий и дополнения к настоящему договору вносятся по согласованию Сторон и оформляются дополнительным соглашением между Заказчиком и Исполнителем, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

9.2. Материалы и оборудование, являющиеся взносом Российской Федерации в натуральной форме в Международную организацию ИТЭР и подлежащие поставке в рамках проекта ИТЭР, после окончания срока действия настоящего договора, могут быть оставлены на хранение в организациях – изготовителях до начала поставки на площадку сооружения ИТЭР или в страны – участницы проекта ИТЭР по письменному указанию Заказчика на основании письменного указания Генерального заказчика.
X. Условие о раскрытии сведений об Исполнителе
10.1. Исполнитель гарантирует, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), переданные Заказчику в рамках запроса предложений – извещение от _____________ № ___________ (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

10.2. При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

10.3. Исполнитель настоящим дает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Правительству Российской Федерации, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Госкорпорации «Росатом») и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием и возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

10.4. Заказчик и Исполнитель подтверждают, что условия настоящего договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10.5. Отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами), является основанием для одностороннего прекращения договора со стороны Заказчика и предъявления Исполнителю требований о возмещении убытков, причиненных прекращением настоящего договора.

ХI. Ответственность Сторон

11.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

11.2. В случае не устранения недостатков в согласованный Сторонами срок представленной для сдачи ОКР (этапов ОКР) Исполнитель в течение 10 дней с момента окончания указанного срока уплачивает Заказчику неустойку в размере 20 процентов договорной цены соответственно этапа ОКР, в результатах которого выявлены недостатки.

11.3. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего договора одной из сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, не покрытой неустойкой.

11.4. За нарушение Исполнителем срока выполнения ОКР (этапов ОКР) он уплачивает Заказчику неустойку в размере 1 % от договорной цены ОКР (этапов ОКР) за каждый день просрочки.
11.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору
11.6. В случае нецелевого использования средств федерального бюджета Исполнитель возвращает средства в сумме, использованной по не целевому назначению, в порядке, согласованном с Заказчиком.

11.7. В случае возникновения у Заказчика претензий в связи с привлечением Исполнителем к выполнению ОКР (этапов ОКР) соисполнителей Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей как за свои собственные. Невыполнение соисполнителями обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего договора.
11.8. В случае нарушения Исполнителем прав Заказчика и (или) Государственного заказчика, предусмотренных разделом VII настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый случай нарушения. 

11.9. За нарушение Исполнителем условий пп. ж) п. 3.4. раздела III настоящего договора, Исполнитель обязан по согласованию с Заказчиком принять все необходимые меры, чтобы устранить указанное нарушение и выплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый установленный случай нарушения условий указанного пункта.

11.10. В случае не исполнения Исполнителем своих обязательств по договору,  он обязан возвратить Заказчику полностью сумму полученного аванса и выплатить Заказчику штраф в размере 50 (пятидесяти) процентов от цены настоящего договора.

XII. Обеспечение исполнения обязательств по договору

12.1. Исполнитель при заключении настоящего договора предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по возврату аванса.

12.2. Обеспечение возврата аванса по настоящему договору предоставляется Исполнителем в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или в форме денежных средств путем их перечисления Заказчику в размере суммы выплачиваемого аванса, а именно 30 (тридцати) процентов от цены работ по настоящему договору, т.е.: _____________________ рублей (сумма указывается цифрами и прописью);
12.3. Срок действия обеспечения обязательств по возврату аванса по настоящему договору должен составлять срок исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса по договору плюс 60 (шестьдесят) дней.

12.4. Обеспечение исполнения обязательств по возврату аванса, предоставленное в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или в форме денежных средств путем их перечисления Заказчику, возвращается Исполнителю не позднее, чем через 60 (шестьдесят) дней после даты исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему договору на сумму выплаченного аванса.

12.5. Обеспечение возврата аванса по договору удерживается Заказчиком в случае неисполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему договору на сумму выплаченного аванса.

12.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение возврата аванса по договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств на сумму аванса, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе договора.  
XIII. Обстоятельства непреодолимой силы
13.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

13.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3-х рабочих дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

13.3. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем договоре, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на два месяц.

13.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 2-х месяцев, Стороны определяют порядок и условия выполнения работ по настоящему договору путем заключения дополнительного соглашения, либо расторгают настоящий договор и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

13.5. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации.
XIV. Рассмотрение и разрешение споров
14.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в соответствии с нормативными правовыми актами путем переговоров.

14.2. Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области только после принятия мер по их досудебному урегулированию. 
Срок досудебного урегулирования - 30 дней.
Если Сторонами по договору являются организации (предприятия) атомной отрасли, то все споры, разногласия ил требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр Третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.
XV. Срок действия договора
15.1. Настоящий договор вступает в силу после согласования Госкорпорацией «Росатом», с даты  подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
15.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.
XVI. Заключительные положения
16.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу.

16.2. Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в 3-дневный срок.

16.3. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:

техническое задание (приложение № 1);

календарный план проведения ОКР (приложение № 2);

протокол соглашения о договорной цене (с приложением, раскрывающим структуру цены) (приложение № 3);
форма акта сдачи-приемки работ (приложение № 4).

XVII. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Исполнитель
	Заказчик

	Сокращенное наименование Исполнителя

ОКПО / ОКВЭД 
	ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова»

ОКПО 08626377, ОКВЭД 7310.

	Юридический и почтовый адреса:


	Юридический и почтовый адреса:

196641, Санкт-Петербург, 

п. Металлострой, дорога на Металлострой, дом 3.

	ИНН /КПП
	ИНН 7817022928 КПП 781701001

	Банковские реквизиты
	Расчетный счет № 40502810936000000258

Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ 

в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург

	Телефон 
Факс
	Кор/сч. № 30 101 810 200 000 000 704

БИК 044030704

Телефон (812) 464-45-97, (812) 464-44-70

Факс (812) 464-46-23


	Исполнитель

Должность

____________________ /Ф.И.О./
«___» ______________ 2012 г.
МП
	Заказчик

Должность

____________________ /Ф.И.О./
 «___» _______________ 2012 г.
МП


Проект договора
 на выполнение ОКР по теме «Разработка и изготовление системы специального охлаждения стенда гидровакуумных испытаний»  для представления на конкурентную процедуру
(заказ 2461, пункт № 21 перечня работ, выполняемых сторонними организациями: 2012 год -10 200 тыс.руб.,  2013 год – 3000 тыс.руб.)
	Зам. ген. директора – директор НТЦ «Синтез»

	Зам. ген. директора по экономике и финансам

	Юрист

	Главный бухгалтер

	Зам. ген. директора по качеству

	Начальник Финансового управления

	Начальник Договорного отдела

	Ведущий  специалист по теме

	Ведущий экономист


	                                                                                   
	Приложение № 1

к договору № ____________

от «____» _______ 2012 г.



	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	Должность руководителя
	Должность руководителя

	____________________ Ф.И.О.

«___»_________2012 г.
	____________________ Ф.И.О.

«___»_________2012 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение опытно-конструкторской работы:

Разработка и изготовление системы

специального охлаждения стенда гидровакуумных испытаний
Рег. № ИТЭР - 1068 - 12
Санкт-Петербург

2012 год
Содержание

1. общие сведения








3

1.1. Полное наименование системы и ее условное обозначение


3

1.2. Основание для выполнения работы






3

1.3. Исполнитель










3

1.4. Заказчик и финансирующая организация





3

1.5. Срок выполнения работы







3

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА






3
2.1. Сведения о расположении, условиях эксплуатации объекта и

характеристиках окружающей среды






3

2.2. Назначение и технические характеристики оборудования и 

систем стенда










4

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ







5
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ






6
4.1. Состав











6
4.2. Требования назначения и функции






6

4.3. Требования к характеристикам и компонентам




7

4.4. Требования к электроснабжению и системе управления


9

4.5. Требования электромагнитной совместимости




10
4.6. Требования стойкости к внешним воздействиям




10
4.7. Требования надежности








11
4.8. Требования эргономики, обитаемости и технической эстетики

12
4.9. Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического

обслуживания и ремонта








12
4.10. Требования транспортабельности






13
4.11. Требования безопасности







14
4.12. Требования стандартизации и унификации




14
4.13. Требования технологичности







14
4.14. Конструктивные требования







15
5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ



15
6. ТРЕБОВАНИЯ К ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ




14

6.1. Требования к программному обеспечению





15
6.2. Требования к обеспечению качества






16
7. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ, МАТЕРИАЛАМ И

КОМПЛЕКТУЮЩИМ ИЗДЕЛИЯМ






16
8. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСЕРВАЦИИ, УПАКОВКЕ И

МАРКИРОВКЕ










17
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ






17
10. ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР






18
11. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ ЭТАПОВ ОКР

19
12. ПРИЛОЖЕНИЯ









19
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Настоящий документ является заданием на проектирование, изготовление, монтаж и пуско-наладку системы специального охлаждения оборудования стенда гидровакуумных испытаний, находящегося в корп. 60Б Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д. В. Ефремова» (ФГУП «НИИЭФА им. Д. В. Ефремова»), расположенного по адресу: 196641, г. Санкт-Петербург, п. Металлострой, ул. Дорога на Металлострой, д. 3.

1.1. Полное наименование системы и ее условное обозначение

1.1.1 Полное наименование системы: Система специального охлаждения стенда гидравлических и вакуумных испытаний отдела АНТ-1 НТЦ «Синтез» ФГУП «НИИЭФА им. Д. В. Ефремова».

1.1.2 Условное обозначение: ССО.
1.2. Основание для выполнения работы

Договор № 82-Синтез/12 от 27.02.2012 «Доработка технологии изготовления панелей первой стенки и аттестация производства центральных сборок дивертора ИТЭР, опытное изготовление и тепловые испытания компонентов дивертора ИТЭР в 2012-2013 годах», заключенного между частным учреждением Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» «Проектный центр ИТЭР» (частное учреждение «ИТЭР-ЦЕНТР») и ФГУП «НИИЭФА им. Д. В. Ефремова».

1.3. Исполнитель


Исполнитель выбирается по итогам проведения конкурентных процедур закупки работ и услуг.

1.4. Заказчик и финансирующая организация


Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д. В. Ефремова» (ФГУП «НИИЭФА им. Д. В. Ефремова»), 196641, г. Санкт-Петербург, п. Металлострой, ул. Дорога на Металлострой, д. 3.

1.5. Срок выполнения работы

Начало работы - с даты вступления в силу договора, окончание работы - 01.06.2013 г.  
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

2.1. Сведения о расположении, условиях эксплуатации объекта и характеристиках окружающей среды

Район расположения - г. Санкт-Петербург.

Место расположения – Стенд гидравлических и вакуумных испытаний (далее Стенд) располагается в здании 60Б в осях Д-Ж; 10-12 на отметке ±0.00 (Приложение № 1).  


Условия эксплуатации объекта:


- температурный диапазон вне здания: минус 30 … плюс 30 °С;  


- режим работы смешанный – здание используется, как правило, в рабочее время, стенд должен функционировать в 1…2 смены, 5 дней в неделю;


- пребывание персонала: при функционировании стенда – постоянно;


- категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности по НПБ 105-03 – «В3», в качестве основной пожарной нагрузки принять кабель серии «негорючий с низким дымовыделением»;


- мест с механическим воздействием (вибрация, удары и т. п.) нет.


Характеристики окружающей среды:


- температура наиболее холодной пятидневки с вероятностью 0.98 – минус 28 °С;


- абсолютная минимальная температура воздуха - минус 30 °С;


- средняя месячная относительная влажность наиболее холодного месяца – 86%;


- температура воздуха в жаркий период с вероятностью 0.98 – плюс 26.3 °С;


- абсолютная максимальная температура воздуха - плюс 30 °С;


- средняя месячная относительная влажность наиболее жаркого месяца –72%.


Эксплуатационные параметры микроклимата помещений:


- температура – плюс 15 … плюс 25 °С;


- влажность – 45 … 80%, с отклонением не более 5%.

2.2. Назначение и технические характеристики оборудования и систем стенда

2.2.1. Стенд включает установки и системы для проведения испытаний, расположенные  в лабораторном помещении (на испытательном поле).
2.2.2. В состав испытательного оборудования и систем входят:

1. Установка для гидравлических испытаний центральной сборки дивертора (ЦСД) и других внутрикамерных компонентов со следующими характеристиками:

- макс. рассеиваемая тепловая мощность  (Δt=3 мин.) – 500 кВт.

- номинальная рассеиваемая тепловая мощность – 300 кВт.
- температура теплоносителя на входе – 25 ± 5 оС;

- потери напора в блоке теплообменника – до 0,6 бар;

- присоединительные размеры теплообменника - 2″
- ориентировочная длительность процесса охлаждения – 2 … 3 часа. 

2. Установка для вакуумных испытаний ЦСД, включающая:

- вакуумную камеру;

- теплообменники блока прокачки газа;

- систему вакуумирования. 

Охлаждение обечайки и днища вакуумной камеры; теплообменников блока прокачки газа производится при нагреве ЦСД перед проведением «горячих» гелиевых испытаний (длительность около 2 часов) и ее последующем охлаждении (длительность около 2,5 часов).
 Технические характеристики вакуумной камеры: 

- максимальная рассеиваемая тепловая мощность – 5 кВт.

- температура теплоносителя на входе – 25 ± 5 оС;

- потери напора в системе охлаждения – до 1,5 бар.

Технические характеристики теплообменников блока прокачки газа: 

- максимальная рассеиваемая тепловая мощность – 18 кВт.

- температура теплоносителя на входе – 25 ± 5 оС;

- потери напора– до 1,5 бар.

Система вакуумирования включает водоохлаждаемые низковакуумные и высоковакуумные насосы. 

3. Установка обезгаживания элементов ЦСД. Основным охлаждаемым элементом является сухой высоковакуумный насос.

Количество и характеристики вакуумных насосов приведены в табл. 2.1.  
	Таблица 2.1  
         Характеристики контуров охлаждения вакуумных насосов
 



установки для вакуумных испытаний ЦСД

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во
	Расход теплоносителя суммарный,

л/мин
	Температура теплоносителя,

°С
	Давление теплоносителя, кгс/см2

	1
	Насос турбомолекулярный

(S = 4 200 л/с)
	3
	10
	5-25
	3

	2
	Насос сухой “когтевой” с бустерной ступенью (S = 160 л/с)
	1
	2
	10-30
	2,5-5,5

	3
	Насос сухой “когтевой” с бустерной ступенью (S = 220 л/с)
	1
	2
	
	

	4
	Насос сухой высоковакуумный (S = 140 л/с)
	1
	2
	15-35
	≤ 7

	Всего:
	16 л/мин
	
	


4. Вспомогательное оборудование, аналитические приборы и т. п., подключаемые к ССО эпизодически.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ


3.1. Целями создания ССО являются:


- обеспечение экономичного расхода теплоносителя (технологической воды и т. п.) на охлаждение оборудования и систем стенда;


- поддержание требуемых параметров теплоносителя;


- эффективный контроль технологических процессов, обеспечение достоверности и оперативности получения информации;


- устранение ошибочных действий персонала при штатных и аварийных ситуациях;


- обеспечение своевременного отклика оборудования и систем на изменение состояния технологического водоснабжения;


- увеличение степени автоматизации технологических процессов;

- повышение эффективности и культуры труда.

2.2. В процессе выполнения работы должны быть решены следующие задачи:
- создание высокоэффективной ССО повышенной надежности;

- устройство системы автоматизации и диспетчеризации с функциями удаленного доступа.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
4.1. Состав

ССО должна включать:

- Устройство для охлаждения теплоносителя; 

- Модуль холодильный - охладитель-циркулятор;

- Блок насосов (насосная станция);
- Оборудование водоподготовки, накопительные и расширительные емкости;

- Трубопроводную обвязку с подающими и обратными коллекторами;

- Запорно-регулирующую арматуру, балансировочные устройства;

- Систему контроля и управления;

- Устройства резервного (бесперебойного) электропитания;
- Комплекты ЗИП;

- Теплоноситель.

4.2. Требования назначения и функции

4.2.1. ССО предназначена для поддержания требуемого теплового режима испытательного оборудования и систем стенда.

4.2.2. ССО должна обеспечивать:
- заданную температуру теплоносителя на входе в каналы охлаждения потребителей;

- заданное давление теплоносителя на входе в каналы охлаждения потребителей;

- заданный расход теплоносителя (общий и по отдельным потребителям);

- утилизацию избытков тепла;

- автоматизированное поддержание параметров процесса

- ручное и автоматизированное управление;

- запись параметров работы. 

4.3. Требования к характеристикам и компонентам   

4.3.1. Основные параметры главного контура ССО должны соответствовать табл. 4.1.

	Таблица 4.1 
             Технические характеристики главного контура ССО

	Характеристика
	Значение

	Отводимая тепловая мощность, номинальная, кВт
	300

	Температура теплоносителя на входе потребителей, °С 
	25 ± 5

	Давление теплоносителя на входе потребителей, бар
	0,6 … 6,0

	Расход теплоносителя, м3/ч.
	0 … 22,5

	Полезный объем накопительных емкостей, не менее, м3
	2,5


4.3.2. Для утилизации тепла в главном контуре ССО использовать «сухую» градирню. Градирню установить вне здания.
4.3.3. Параметры блока насосов (насосной станции) главного контура ССО должны соответствовать табл. 4.2. 

	Таблица 4.2  
         Технические характеристики блока насосов (насосной станции)

	Характеристика
	Значение

	Тип насосов 
	повысительно-циркуляционные

	Частотное регулирование
	наличие

	Количество насосов, не менее
	2

	Защита от  сухого хода
	наличие

	Манометр в напорной линии
	да

	Датчик давления
	да

	Автоматическое перераспределение нагрузки
	наличие

	Регулирование потока
	автоматическое:

- по давлению

- по расходу

	Панель управления с монитором
	да

	Подключение PC
	да

	
	


4.3.4. Для охлаждения оборудования систем вакуумирования, вспомогательного оборудования, аналитических приборов и т. п. использовать охладитель-циркулятор (см. табл. 4.3):

	Таблица 4.3  
             Технические характеристики охладителя-циркулятора

	Характеристика
	Значение

	Охлаждение
	воздушное

	Хладоноситель
	водно-гликолевая смесь

	Диапазон рабочих температур, не хуже °С
	- 10 ÷ 40

	Стабильность поддержания температуры, °С
	± 0,5

	Точность регулирования температуры, °С
	0,1

	Установка температуры
	через панель управления,

	

	дистанционно, посредством PC

	Защита от перегрева
	наличие

	Защита от низкого уровня хладоносителя
	наличие

	Холодопроизводительность (20 °С), не ниже, кВт
	20

	Интерфейсы:
	

	
связь с PC
	RS232 и т. п.

	
аварийный выход
	внешний сигнал аварии

	Насос циркуляционный:
	

	
расход максимальный (при 0 бар), не ниже, л/мин.
	80

	
диапазон давлений (при 0 л/мин.), не хуже, бар
	1.0 … 6.0

	Класс защиты
	IP 21

	Электропитание
	360-440/3PNPE/50


4.3.5. На подающем трубопроводе, после блока насосов, должна быть предусмотрена установка расходомера, обеспечивающего измерение мгновенного объемного расхода теплоносителя  низкой электропроводности с относительной погрешностью ± 2%.

4.3.6. Для подключения потребителей в лабораторном помещении должны быть установлены подающие и обратные коллекторы с запорно-регулирующей арматурой. Количество и расположение коллекторов обосновать проектом, но их число должно быть не менее пяти.
4.3.7. Для подключения потребителей на каждом подающем и обратном коллекторах должны быть установлены:

- кран запорный DN32 - 1 шт.;

- кран запорный DN15 - 4 шт.

4.3.8. Коллекторы должны быть оснащены манометрами показывающими с диаметром корпуса не менее 100 мм.
4.3.9. Коллектора должны соединяться с подающим и обратным трубопроводами через вентили (задвижки).
4.3.10. Трубопроводная обвязка, запорно-регулирующая арматура, накопительно-расширительные емкости и другие элементы, соприкасающиеся с теплоносителем, должны быть выполнены из коррозионно-стойких материалов.  
4.3.11. Трубопроводная обвязка в пределах лабораторного помещения должна быть выполнена из нержавеющей стали. В обвязке охладителя–циркулятора могут быть использованы гибкие гофрированные трубопроводы из нержавеющей стали.   

4.3.12. В обвязке охладителя-циркулятора должна быть предусмотрена установка запорно-регулирующей арматуры, фильтров “грубой” и “тонкой” очистки с сеткой из нержавеющей стали, расширительного бака, перепускного клапана и автоматического подпиточного клапана.

4.3.13. На подающих и обратных коллекторах обвязки охладителя-циркулятора предусмотреть резервные штуцеры (не менее 4  шт.) с запорно-регулирующей арматурой, на входе в подающие коллектора предусмотреть отсекающие клапаны с электромеханическим управлением.

4.3.14. Основное оборудование ССО (блок насосов, накопительно-расширительные емкости и т. д.) должно размещаться вне лабораторного помещения. В лабораторном помещении должны располагаться только оборудование и трубопроводная обвязка, непосредственно необходимые для подключения потребителей.

4.4. Требования к электроснабжению и системе управления   

4.4.1. Электроснабжение ССО должно осуществляться от распределительного щита, расположенного в границах стендового помещения. Место подключения и автомат для подключения ССО являются зоной ответственности Заказчика.

4.4.2. ССО должна питаться от сети переменного тока со следующими параметрами:

Напряжение, В

3х380/220 (- 5 - + 10%);

Частота, Гц


50 (± 0.1)

4.4.3. Категория надежности электроснабжения – I-ая. Для аварийного питания критичных электроприемников ССО (вентили, задвижки, клапаны, охладитель-циркулятор, контроллеры и т. п.) должен быть предусмотрен источник бесперебойного питания (ИБП) с длительностью работы не менее 15 минут.

4.4.4. Должен быть предусмотрен щит (шкаф) управления, а также дистанционный пульт управления, установленный в пультовом помещении. Пульт управления должен быть выполнен  на базе сенсорной панели и обеспечивать индикацию на мнемосхеме текущего состояния и параметров ССО, архивирование  в режиме реального времени текущих параметров и аварийных ситуаций. 

4.4.5. К щиту (шкафу) управления должен быть параллельно подключен персональный  компьютер с возможностью передачи этому компьютеру функций управления, индикации и архивирования текущих параметров и аварийных ситуаций. Компьютер должен быть снабжен автономным источником бесперебойного питания.

4.4.6. Должна быть предусмотрена ступенчатая регулировка производительности «сухой» градирни по воздуху путем последовательного включения/выключения вентиляторов, а также плавная регулировки производительности одного из вентиляторов с помощью частотного преобразователя.

4.4.7. Щит (шкаф) управления должен обеспечивать возможность работы блока насосов с частотными преобразователями как  в режиме автоматического поддержания постоянного напора на выходе по сигналу от датчика давления, так и в режиме автоматического поддержания постоянного расхода теплоносителя по сигналу от расходомера.

4.4.8. Щит (шкаф) управления и дистанционный пульт управления должны быть выполнены на базе единого программно-аппаратного комплекса с программируемыми логическими контроллерами (ПЛК).

4.4.9. На мнемосхеме пульта управления должны отображаться следующие параметры:

- Температура теплоносителя на входе в подающую магистраль;

- Температура теплоносителя на выходе обратной магистрали (на входе в “сухую” градирню);

- Температура теплоносителя на выходе из “сухой” градирни (на входе в накопительную емкость);

- Давление теплоносителя в подающей и обратной магистралях;

- Мгновенный расход теплоносителя;

- Уровень теплоносителя в накопительной емкости;

- Положение заслонок запорно-регулирующей арматуры с электромеханическим приводом и электромагнитных клапанов.

 4.4.10. Подробный перечень отображаемых и регулируемых параметров, алгоритм работы ССО, параметры записи процессов и т. п. должны быть согласованы с Заказчиком в рабочем порядке.

4.5. Требования электромагнитной совместимости

4.5.1. Уровень радиопомех по ГОСТ Р 51318.14.1-99.
4.5.2. Максимальный уровень электромагнитного возмущения, вызванный работой ССО, не должен препятствовать работе расположенного вблизи оборудования, измерительных приборов, вычислительной техники и т. п.
4.5.3. Электроприборы и оборудование, контрольно-измерительные приборы, элементы ССО, создающие электромагнитные возмущения, должны иметь адекватный уровень электромагнитной устойчивости, чтобы при работе ССО их можно было использовать без помех в нормальной среде электромагнитной совместимости.

4.6. Требования стойкости к внешним воздействиям

4.6.1. ССО должна сохранять спецификационные технические характеристики после и при воздействии внешних факторов, номенклатура которых определена в ГОСТ 21964-76.
4.6.2. ССО должна соответствовать требованиям вида климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
4.6.3. Элементы ССО должны быть прочными при транспортировании всеми видами транспорта на любое расстояние.

4.6.4. Стойкость ССО в процессе эксплуатации должна быть обеспечена по отношению к следующим характеристикам (показателям) внешних факторов:

а) механическим:

- сотрясения;

- попадание посторонних предметов, атмосферных осадков и т. п. в движущиеся части (вентиляторы) “сухой” градирни.
б) тепловым:

- нагрев.

4.6.5. Защита оборудования ССО от температурных воздействий должна обеспечиваться выбором комплектующих, поддерживающих температурный диапазон объекта, и дополнительного оборудования подогрева или охлаждения.

4.6.6. Для защиты вентиляторов “сухой” градирни от попадания посторонних предметов, снега и т. п. использовать сетчатое ограждение и специальный навес.  

4.6.7. Защита оборудования ССО от вандальных действий должна обеспечиваться за счет общей системы безопасности здания и помещений, подбора компонентов с необходимыми параметрами,  за счет выбора мест и технологий установки.


4.6.8 ССО предназначена к эксплуатации  в закрытых помещениях (исключая “сухую” градирню) при следующих условиях:

- температура - плюс 20±5°С;

- относительная влажность воздуха - 45-80%;

- атмосферное давление 84,0-106,7 кПа (630- 800 мм рт. ст.).

4.6.9. Окружающая среда невзрывоопасная, атмосфера типа II по ГОСТ 15150-69, не содержащая агрессивных паров и газов в концентрациях разрушающих металлы и изоляцию, не содержащая токопроводящей пыли в концентрации более 0,7·10-6 кг/м3.
4.7. Требования надежности

4.7.1. Номенклатуру и общие правила задания показателей надежности установить в соответствии с ГОСТ 27.003-90 и ГОСТ 27.002-89 как для изделий конкретного назначения многократного циклического применения, отказы которых или переход в предельное состояние при применении по назначению не ведет к катастрофическим последствиям.

4.7.2. Требования к долговечности и сохраняемости ССО:
- Ресурс до капитального ремонта - не менее 5000 ч с вероятностью Р = 0,9.

- Срок сохраняемости (без переконсервации) - не менее 10 лет с вероятностью Р = 0,9.

4.7.3 Требования по безотказности ССО:
- Наработка на отказ для ССО в целом - не менее 2500 ч.

4.7.4. Требования к готовности и ремонтопригодности ССО:

- Коэффициент готовности - не менее 0,99.

- Среднее время восстановления - не более 8 ч.
4.7.5. Оборудование ССО должно иметь все необходимые сертификаты соответствия и гарантии изготовителей на срок не менее 1 года. 
4.7.6. Для повышения надежности и отказоустойчивости ССО необходимо предусмотреть ежегодное сервисное обслуживание. 

4.8. Требования эргономики, обитаемости и технической эстетики

4.8.1. Общие требования эргономики и технической эстетики в соответствии с ГОСТ 20.39.108.

4.8.2. Требования эргономики и технической эстетики в объеме следующих характеристик:

а) характеристик рабочих мест обслуживающего персонала:

- пультов управления;

- средств отображения информации;

- органов управления.

б) характеристик взаимодействия обслуживающего персонала с ССО:

- безошибочности работы обслуживающего персонала при выполнении алгоритма управления.

4.8.3. Конструкция ССО должна соответствовать ее функциональному назначению и обеспечивать:
- эффективное выполнение обслуживающим персоналом своих функциональных обязанностей;
- удобство рабочей позы и физиологически оптимальную подвижность туловища и конечностей обслуживающего персонала при эксплуатации и обслуживании ССО.
4.8.4. Кодирование и компоновка органов управления, средств отображения информации на пультах управления, должны обеспечивать безошибочность и быстродействие обслуживающего персонала, удобство и безопасность работы.

4.8.5. Цветовое оформление элементов (пульты управления, средства отображения информации и т. д.) должно соответствовать их функциональному назначению и обеспечивать быстроту их распознавания и поиска в условиях эксплуатации.

4.9. Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического обслуживания и ремонта

4.9.1. ССО должна быть рассчитана на эксплуатацию в составе испытательных стендов Заказчика.

4.9.2  Время непрерывной работы ССО должно быть не менее 24 часов с последующим перерывом не менее 4 часов. 
4.9.3. Текущая эксплуатация и обслуживание реализуются техническими и организационными средствами Заказчика. 

4.9.4. К эксплуатации и обслуживанию ССО должен допускаться персонал, изучивший эксплуатационную документацию, прошедший практическое обучение и получивший допуск к самостоятельной работе.

4.9.5. Периодическое техническое обслуживание ССО должно проводиться в соответствии с требованиями технической документации Исполнителя и поставщиков покупных изделий. Рекомендуемая периодичность технического обслуживания: квартальная, полугодовая, годовая.
4.9.6. В процессе проведения периодического технического обслуживания должны проводиться внешний и внутренний осмотр и чистка деталей и сборочных единиц, проверка контактных соединений, проверка параметров работоспособности оборудования и тестирование его взаимодействия.

4.9.7. На основании результатов тестирования должны проводиться анализ причин возникновения обнаруженных дефектов и приниматься меры по их ликвидации.

4.9.8. Восстановление работоспособности ССО должно проводиться в соответствии с инструкциями Исполнителя и поставщиков комплектующих изделий и завершаться проведением его тестирования.

4.9.9. ССО должна быть ремонтопригодной и укомплектована ЗИП. ЗИП должен рассчитываться с учетом модульности компонентов ССО и соображений отказоустойчивости каждого из компонентов. Комплект ЗИП должен храниться в непосредственной близости от ССО и своевременно пополняться.
4.9.10. Замена неисправных компонентов из списка ЗИП должна производиться при кратковременной (не более 2-х часов) остановке работы ССО. Замена компонентов, не входящих в списки ЗИП, должна осуществляться в сроки, указанные поставщиком и организацией, обслуживающей систему, но не более чем 12 (двенадцать) недель на доставку оборудования и 1 (одна) неделя на физическую замену на месте. 
4.9.11. Ремонтопригодность ССО должна обеспечиваться доступом ко всем деталям и сборочным единицам, подлежащим обслуживанию и ремонту.

4.9.12. Размещение оборудования ССО должно соответствовать требованиям техники безопасности, санитарным нормам, требованиям пожарной безопасности.

4.9.13. Обслуживающий персонал должен соблюдать правила эксплуатации электрооборудования, требования технической документации Исполнителя и требования руководств по эксплуатации на покупные изделия. 

4.9.14. Оборудование ССО должно храниться в упаковке Исполнителя в складских помещениях при температуре воздуха от плюс 5 до плюс 40 ºС и относительной влажности не более 80 (.

4.9.15. Условия хранения оборудования ССО у Исполнителя и Заказчика должны обеспечивать сохранность его качества, предохранение от коррозии, эрозии, загрязнений, механических повреждений и деформаций.

4.10. Требования транспортабельности

4.10.1. Транспортировка компонентов ССО на территорию Заказчика производится транспортом Исполнителя.
4.10.2. Компоненты ССО должны транспортироваться всеми видами транспорта в соответствии с действующими на транспорте данного вида правилами, утвержденными в установленном порядке, и соблюдением требований технической документации на него.

4.10.3. Транспортирование компонентов ССО должно быть обеспечено без ограничения расстояния, скорости и снижения уровня их технического состояния.

4.10.4. Условия транспортирования компонентов ССО должны обеспечивать сохранность их качества, предохранение от коррозии, загрязнений, механических повреждений и деформации.

4.10.5. Транспортирование и погрузочно-разгрузочные работы следует проводить без резких толчков и ударов в целях обеспечения сохранности оборудования и упаковки.

4.11. Требования безопасности

4.11.1. ССО должна соответствовать требованиям:

а) Правил устройства электроустановок (действующая редакция);

б) Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-93);

4.11.2. ССО должна обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при эксплуатации и обслуживании, при соблюдении требований, предусмотренных эксплуатационной документацией и действующими нормами и правилами.

4.11.3. В составе ССО не должно быть материалов, веществ, газов, которые бы причиняли вред окружающей природной среде, здоровью обслуживающего персонала при хранении, транспортировании, эксплуатации и обслуживании.
4.11.4. При эксплуатации ССО должна быть обеспечена безопасность следующих видов:

- электробезопасность;

- пожаробезопасность;

- безопасность обслуживания.

4.11.5. Конструктивное исполнение, применяемые материалы, теплоносители, смазки, масла и др. должны исключать возможность:

- образования очагов возгорания и взрывчатых смесей;

- появления электрического напряжения на органах управления и других частях оборудования, трубопроводной обвязке и т. п.
4.11.6. Уровни шума и звукового давления, создаваемого техническими средствами на рабочих местах персонала стенда, не должны превышать 80 дБ на частоте 1000 Гц.

4.11.7. Уровни освещенности должны соответствовать характеру и условиям труда и быть не менее 400 лк. Должна быть предусмотрена защита от слепящего действия света и световых бликов. Уровень освещенности в электрических и иных шкафах с оборудованием должен обеспечивать свободное считывание маркировки проводников, подключенных к слотам, платам, разъемам, колодкам, контактным группам и т. п., и должен составлять не менее 200 лк.
4.12. Требования стандартизации и унификации

Детали и сборочные единицы ССО изделия должны быть, как правило, типовыми, выполненными в соответствии с национальными и международными стандартами.  

4.13. Требования технологичности

4.13.1. Технология изготовления, монтажа и ремонта ССО  должна обеспечивать восстановление ее работоспособности в процессе проведения ремонтов.

4.13.2. Конструктивные и технологические решения должны обеспечивать:

· удобный доступ к деталям и сборочным единицам, требующим замены и регулировки в процессе эксплуатации;

· возможность быстрой замены съемных деталей и сборочных единиц во время ремонта и настройки.

4.14. Конструктивные требования

4.14.1. Конструкция ССО и ее составных частей  должна обеспечивать свободный доступ к пультам и кнопкам управления, ручным приводам запорно-регулирующей арматуры, контрольно-измерительным приборам и т. п.

4.14.2. Обеспечить удобство сборки и разборки ССО.

4.14.3. Предусмотреть элементы компенсации неточностей расположения элементов друг относительно друга. 
4.14.4. Монтаж трубопроводной обвязки, коллекторов и т. п. выполнить с учетом доступности влажной уборки полов, стен и т. п. лабораторного помещения.
5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Разработка, изготовление и монтаж ССО должны проводиться с учетом наименьших материальных затрат на эксплуатацию, ремонт и содержание в процессе консервации.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

6.1. Требования к программному обеспечению

6.1.1. Надежное (устойчивое) функционирование программного обеспечения должно быть обеспечено выполнением Заказчиком следующих организационно-технических мероприятий:

1. Организацией бесперебойного питания технических средств;

2. Использованием лицензионного программного обеспечения;

3. Регулярным выполнением рекомендаций Министерства труда и социального развития РФ, изложенных в Постановлении от 23 июля 1998 г. «Об утверждении межотраслевых типовых норм времени на работы по сервисному обслуживанию ПЭВМ и оргтехники и сопровождению программных средств»;

4. Регулярным выполнением требований ГОСТ 51188-98. Защита информации. Испытания программных средств на наличие компьютерных вирусов.

6.1.2. Время восстановления после отказа:
6.1.2.1. Время восстановления после отказа, вызванного сбоем электропитания технических средств (иными внешними факторами), не фатальным сбоем (не крахом) операционной системы, не должно превышать 3 минут при условии соблюдения условий эксплуатации технических и программных средств.

6.1.2.2. Время восстановления после отказа, вызванного неисправностью технических средств, фатальным сбоем (крахом) операционной системы, не должно превышать времени, требуемого на устранение неисправностей технических средств и переустановки программных средств.

6.1.3. Требования к численности, квалификации и задачам персонала:
6.1.3.1. Минимальное количество персонала, требуемого для работы программного обеспечения, должно составлять не менее 2 штатных единиц – системный администратор и конечный пользователь программы – оператор.

6.1.3.2. Системный администратор должен иметь высшее профильное образование и сертификаты компании-производителя операционной системы.

6.1.3.3. В перечень задач, выполняемых системным администратором, должны входить:

1. Поддержание работоспособности технических средств;

2. Установка (инсталляция) и поддержания работоспособности системных программных средств – операционной системы;

3. Установка (инсталляция) программного обеспечения.

6.1.3.4. Конечный пользователь программного обеспечения (оператор) должен обладать практическими навыками работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.

6.1.4. Персонал должен быть аттестован на II квалификационную группу по электробезопасности (для работы с ПЭВМ).

6.1.5. Требования к программным средствам:
6.1.5.1. Системные программные средства, используемые программным обеспечением, должны быть представлены лицензионной локализованной версией операционной системы Windows XP/7.

6.1.5.2. Допускается использование пакетов обновления.

6.1.6. Требования к упаковке:
6.1.6.1. Программное обеспечение должно поставляться в виде программного изделия - на дистрибутивном носителе (оптическом компакт-диске или флэш-памяти) в одном экземпляре.

6.1.6.2. Программная документация должна поставляться в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде. 

6.2. Требования к обеспечению качества

Разработка Плана качества по данной работе не требуется.

7. ТРЕБОВАНИЯ к сырью, материалам и комплектующим изделиям

7.1. Материалы и покупные изделия, применяемые для изготовления ССО, должны обеспечивать ее надежную работу в течение всего срока службы с учетом заданных условий эксплуатации.

7.2. Материалы и покупные изделия должны быть разрешенными в отрасли, иметь минимальную номенклатуру и не содержать специальных требований к условиям поставки.

7.3. Качество и свойства материалов и покупных изделий, идущих на изготовление, монтаж и ремонт ССО, должны соответствовать требованиям соответствующих стандартов и технических условий и должны быть подтверждены сертификатами поставщиков. При отсутствии или неполноте сертификата или маркировки Исполнитель должен провести все необходимые испытания с оформлением их результатов протоколом, дополняющим или заменяющим сертификат поставщика материала или покупного изделия.
7.4. ССО и ее элементы, а также полуфабрикаты для ее изготовления, приобретенные за рубежом, должны соответствовать требованиям национальных стандартов РФ и иметь сертификат соответствия установленным нормам. 

7.5. Число дефицитных материалов и покупных изделий должно быть минимальным.

8. Требования к консервации, упаковке и маркировке

8.1. Консервация деталей и сборочных единиц ССО должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014 и технической документации.

8.2. Консервация должна обеспечивать защиту деталей и сборочных единиц ССО от коррозии при транспортировании и хранении не менее шести месяцев со дня поставки Заказчику.
8.3. Упаковка должна обеспечивать защиту деталей и сборочных единиц ССО от воздействия механических и климатических факторов на период транспортирования и хранения, а также удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.
8.4. Все отверстия, штуцеры и муфты должны быть закрыты пробками или заглушками для защиты от загрязнений и повреждений уплотняемых поверхностей.
8.5. Техническая и товаросопроводительная документация, прилагаемая к ССО, должна быть завернута в водонепроницаемую бумагу или бумагу с полиэтиленовым покрытием и вложена в пакет, изготовленный из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 150 мкм. Швы пакета сварить (заклеить).
8.6. Если ССО поставляется в виде нескольких грузовых мест, техническую документацию упаковать в грузовое место № 1.
8.7. Маркировку транспортной тары выполнить в соответствии с ГОСТ 14192.

9. Специальные требования

9.1 Заказчик предоставляет Исполнителю необходимую для работы техническую документацию и другие исходные данные. Тема работы несекретная.

9.2. Сроки подготовки и передачи документации определяются условиями договора и календарным графиком. Получение Исполнителем документации и других исходных данных выполняется с выездом к Заказчику. Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей Исполнителя для получения необходимой информации.

9.3. Настоящее техническое задание может уточняться и дополняться в процессе работы с утверждением в установленном порядке. 

9.4. Результаты работы могут быть опубликованы по согласованию Заказчика с Исполнителем.
9.5. Гарантии Исполнителя:

9.5.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие ССО требованиям настоящего ТЗ при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
9.5.2. В технической документации на ССО должны устанавливаться следующие гарантийные сроки и наработка:
- гарантийный срок эксплуатации - не менее 12 месяцев;
- срок хранения - не менее двух лет;
- наработка на отказ - не менее 2500 ч.
10. Этапы выполнения ОКР

10.1. Работа выполняется в три этапа (см. табл. 10.1) 

Таблица 10.1.                         Этапы выполнения работы
	№

этапа
	Содержание этапа
	Отчетная

документация

	I
	Разработка технического проекта.

Монтаж оборудования главного контура. 

Монтаж и обвязка охладителя-циркулятора.


	Технический проект.

Сертификаты, паспорта.

Акты монтажных работ.
	Акт сдачи-приемки работ.

	II
	Монтаж трубопроводной обвязки, подающих и обратных коллекторов главного контура.

Подключение потребителей к главному контуру.


	Сертификаты.

Акты монтажных работ.
	Акт сдачи-приемки работ.

	III
	Монтаж источников бесперебойного питания.

Монтаж системы контроля и управления.  Пуско-наладка, физический пуск, обкатка и демонстрация  характеристик ССО Заказчику.


	Сертификаты, паспорта.

Акты монтажных работ. Протоколы испытаний.

Эксплуатационная документация, руководство оператора.

	Акт сдачи-приемки работ.



11. Порядок выполнения и приемки этапов
11.1. В ходе выполнения работы:

11.1.1. Разработать на основании анализа ТЗ, вариантов возможных конструктивных решений и их сравнительной оценке технический проект. 

11.1.2. Передать Заказчику:

- Смонтированную ССО;

- Сертификаты, паспорта на материалы и комплектующие изделия;

- Комплект эксплуатационной документации, разработанной с учетом требований стандартов ЕСКД, ГОСТ 2.601-95;

- Отлаженное программное обеспечение;

- Руководство по работе с программным обеспечением.
11.1.3. Провести пуско-наладку, физический пуск и демонстрацию Заказчику выполняемых функций и характеристик ССО;

11.1.4. Обучить специалистов Заказчика работе с ССО.

11.2. Сдача-приемка работ по каждому этапу оформляется двусторонним актом сдачи-приемки.

11.3 Сдача-приемка производится только после подтверждения достижения указанных в настоящем ТЗ технических параметров ССО.

11.4. Приемка программного обеспечения осуществляется в соответствии с п. 6.1 настоящего ТЗ.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Приложение № 1 - Перечень ссылочных и нормативных документов.
2. Приложение № 2 - Расположение стенда гидравлических и вакуумных испытаний
СОГЛАСОВАНО

	Наименование организации (предприятия)
	Должность исполнителя
	Фамилия, И, О.
	Подпись
	Дата

	ФГУП «НИИЭФА им. Д. В. Ефремова»


	Начальник отдела АНТ-1

(Научный руководитель работ)
	Мазуль И. В.


	
	

	
	Ведущий научный сотрудник отдела АНТ-1

(Ведущий инженер договора)
	Гиниятулин Р. Н. 
	
	

	
	Зам. начальника отдела АНТ-1
	Саксаганский С. Г.

 
	
	

	
	Начальник лаборатории АЛ-5


	Маханьков А. Н. 
	
	

	
	Начальник НИТЛНБ


	Чайка П. Ю.
	
	

	Исполнитель
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


 

	Приложение № 1

к техническому заданию № ____________


Перечень ссылочных и нормативных документов

1. ГОСТ 2.118-73 Единая система конструкторской документации. Техническое предложение (введен постановлением Госстандарта СССР от 
28 февраля 1973 г. N 500);

2. ГОСТ 2.004-88 Единая система конструкторской документации. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ;
3. ГОСТ 2.051-2006 Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения;

4. ГОСТ 2.101-68 Единая система конструкторской документации. Виды изделий;

5. ГОСТ 2.102-68 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструк​тор​ских документов;
6. ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам;

7. ГОСТ 2.106-96 Единая система конструкторской документации. Текстовые документы;

8. ГОСТ 2.109-73 Единая система конструкторской документации. Основные требования к чертежам;

9. ГОСТ 2.113-75 Единая система конструкторской документации. Групповые и базовые конструк​тор​ские документы;

10. ГОСТ 2.114-95 Единая система конструкторской документации. Технические условия;

11. ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы;

12. ГОСТ 2.302-68 Единая система конструкторской документации. Масштабы;

13. ГОСТ 2.303-68 Единая система конструкторской документации. Линии; 

14. ГОСТ 2.304-81 Единая система конструкторской документации. Шрифты чертежные;

15. ГОСТ 2.305-68 Единая система конструкторской документации. Изображения - виды, разрезы, сечения;

16. ГОСТ 2.306-68 Единая система конструкторской документации. Обозначения графические мате​риалов и правила их нанесения на чертежах;

17. ГОСТ 2.307-68 Единая система конструкторской документации. Нанесение размеров и предель​ных отклонений;

18. ГОСТ 2.308-79 Единая система конструкторской документации. Указание на чертежах допусков форм и расположения поверхностей;

19. ГОСТ 2.309-73 Единая система конструкторской документации. Обозначение шероховатости поверхностей;

20. ГОСТ 2.310-68 Единая система конструкторской документации. Нанесение на чертежах обозна​чений покрытий, термической и других видов обработки;

21. ГОСТ 2.311-68 Единая система конструкторской документации. Изображение резьбы;

22. ГОСТ 2.312-72 Единая система конструкторской документации. Условные изображения и обозна​чения швов сварных соединений;

23. ГОСТ 2.313-82 Единая система конструкторской документации. Условные изображения и обозна​чения неразъемных соединений;

24. ГОСТ 2.314-68 Единая система конструкторской документации. Указания на чертежах о маркиро​ва​нии и клеймении изделий;

25. ГОСТ 2.316-68 Единая система конструкторской документации. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц;

26. ГОСТ 2.317-69 Единая система конструкторской документации. Аксонометрические проекции;

27. ГОСТ 20.39.108-85 Комплексная система общих технических требований. Требования по эргономике, обитаемости и технической эстетике. Номенклатура и порядок выбора;

28. ГОСТ 21964-76 Внешние воздействующие факторы. Номенклатура и характеристики.

29. ГОСТ 15150. МАШИНЫ, ПРИБОРЫ И ДРУГИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды;

30. ГОСТ 9.014. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования;

31. ГОСТ 14192. Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов;
32. ГОСТ 19.101-77 Единая система программной документации. Виды программ и программных документов;

33. ГОСТ 19.201-78. Техническое задание, требования к содержанию и оформлению;
34. ГОСТ 2.601-95 Единая система конструкторской документации. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ;

35. Правила устройства электроустановок (действующее издание).
36. СНиП 3.05.05-84. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы.

37. СНиП 3.05.07-85. Системы автоматизации.

38. СНиП 23-03-2003. Защита от шума.
	Приложение № 2

к техническому заданию № ____________



Расположение стенда гидравлических и вакуумных испытаний
[image: image1.png][MnaH 1 ataxa Ha otmeTke +0.00

®

®

I o000 | 1 00000 |

®

h=3,57 11,95
s &9 % |
» M~
< <
5,99 //}=J
@ h=17,87 /19,87
66,03 \
S
g [en)
8 h=17,78 /19,84 <
?\lr -, ) N
588
[O=" - U
(=3
i
8
N 2,33
< 1,96
e N PN PR i
[ 3,16
h=7,01
N M~
D =S|
247 3,3 5
= & & 3,20 3 : =
© ® ® : ] 13
2170
11,52 14,31 8,99 5,92 6,56 173 5,90 11,60
1215 11,5 . 11,95
@ h=7,47
NS
7o)
17,79
6,10 593
h=13,51/ 19,74 —L a a 3
;_ o
S 11,64 @
5 <
. \
h=7,08 h=17,94 /19,89 /
5,91
S
[e9)
4757 l— /
il
’/J/“ 5,37
@ 1,74§
Ml
i 3
il
h=4,03
ﬁ h=7,66 :\
1 6 = 3 I
| W ha 9 @ 1]
557 577 I!
6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

6000

6000

6000

®

o
o
o
N3

©,

6000
>

6000

6630 6000
®) ®

6000

6000
.+ - r o r o 0] k630 1 0 0 0]




к договору № ____________

от «____» _______ 2012 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

на выполнение опытно–конструкторской работы 

«Разработка и изготовление системы  специального охлаждения стенда гидровакуумных испытаний» 

	№

Эт.
	Содержание работ
	Результаты работы. Отчетная

документация
	Сроки выполнения
	Стои-мость

тыс. руб.

	1
	Разработка и согласование с Заказчиком технического проекта.

Монтаж оборудования главного контура в помещениях стенда и вне здания.

Монтаж и обвязка охладителя-циркулятора.
	Технический проект.

Сертификаты на материалы, паспорта на оборудование и комплектующие изделия.

Акты монтажных работ.
	Дата вступления в силу договора

-

20.09.2012 
	

	2
	Монтаж трубопроводной обвязки, подающих и обратных коллекторов главного контура.

Подключение потребителей к главному контуру.
	Сертификаты на материалы, паспорта на комплектующие изделия.

Акты монтажных работ.
	21.09.2012 
-

01.12.2012
	

	3

	Установка источников бесперебойного питания.

Монтаж системы контроля и управления.

Пуско-наладка, физический пуск, обкатка ССО.

Демонстрация характеристик ССО Заказчику.  
	Сертификаты на материалы, паспорта на комплектующие изделия.

Акты монтажных работ.

Протоколы испытаний.

Эксплуатационная документация, руководство оператора.
	Дата подписания дополни-тельного соглашения 
-

01.06.2013
	

	Итого, в том числе по годам:
	

	2012 год
	

	2013 год
	

	Сдача-приемка работ по каждому этапу оформляется двусторонним актом.


	Исполнитель

Должность

____________________ /Ф.И.О./
«___» ______________ 2012 г.
МП
	Заказчик

Должность

____________________ /Ф.И.О./
 «___» _______________ 2012 г.
МП


Приложение № 3

к договору № ________

от «___»________2012г.

ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене

на выполнение опытно-конструкторской работы по теме:

«Разработка и изготовление системы  специального охлаждения стенда гидровакуумных испытаний» 

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – __________________________

___________________________________ (Должность, фамилия, имя, отчество), и от лица Исполнителя ______________________________________(Должность, фамилия, имя, отчество), удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение опытно-конструкторской работы в сумме _______________________________________ (Сумма цифрами и прописью) рублей, НДС не облагается. В том числе по годам:


2012 год _________________________ (Сумма цифрами и прописью) рублей, НДС не облагается;


2012 год _________________________ (Сумма цифрами и прописью) рублей, НДС не облагается;

Объемы работ 2013 года уточняются путем заключения Дополнительного соглашения к настоящему договору после заключения дополнительного соглашения между Частным учреждением «ИТЭР-Центр» (Генеральный заказчик) и ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова».
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Исполнителем.

Приложение: Структура цены.
	Исполнитель

(Должность)

____________________ /Ф.И.О./
«___» ______________ 2012 г.
МП
	Заказчик

(Должность)

____________________ /Ф.И.О./
 «___» _______________ 2012 г.
МП


Приложение № 1

к протоколу согласования цены

по договору № __________

от «___»__________2012г.

СТРУКТУРА ЦЕНЫ

расходов на выполнение опытно-конструкторской работы по теме:

«Разработка и изготовление системы  специального охлаждения стенда гидровакуумных испытаний» 

	№
	Предметные статьи расходов
	Сумма всего, 

 (в тыс.руб.)
	2012 год
	2013 год

	1
	Прямые расходы, в т.ч.:
	
	
	

	1.1.**
	- материалы
	
	
	

	1.2.**
	- специальное оборудование 
	
	
	

	1.3.**
	- фонд оплаты труда(ФОТ)
	
	
	

	1.4.**
	- обязательные отчисления от ФОТ 
	
	
	

	1.5.
	- амортизационные отчисления
	
	
	

	1.6.
	- прочие прямые, в т.ч.:
	
	
	

	1.6.1.**
	- командировки
	
	
	

	2.
	Накладные расходы (___% от ФОТ)
	
	
	

	3.
	Всего расходов собственными силами
	
	
	

	4.**
	Затраты на выполнение работ сторонними организациями
	
	
	

	5.
	Всего расходов
	
	
	

	6.
	Прибыль (___ % от расходов собственными силами)
	
	
	

	7.
	Цена работ 
	
	
	

	8.
	Налог на добавленную стоимость
	
	
	

	9.
	Общая стоимость договора
	
	
	


Руководитель организации
_______________________ Ф.И.О.

(подпись)

Главный бухгалтер

_______________________ Ф.И.О.

 





(подпись)

Приложение № 4

к договору № ____ от ______________2012 г.

Форма Акта сдачи- приемки ОКР

	Исполнитель

Полное и сокращенное наименование Исполнителя

ИНН, КПП

ОКПО 

Адрес

Платежные реквизиты


	
	Заказчик

Полное и сокращенное наименование Заказчика

ИНН, КПП

ОКПО 

Адрес

Платежные реквизиты




Акт № _____ от «__» ____________ 2012 г. 

сдачи-приемки ОКР по теме 

«______________________________________________________________________________»
(тема)
по договору от ________ 2012 № _____________

Этап №___


Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя _________________________ (должность, Ф.И.О.), действующий на основании ________________ (доверенности № ____ от _____, Устава, Протокола) с одной стороны, и представитель Заказчика (должность, Ф.И.О.), действующий на основании ________________ (доверенности № ____ от _____, Устава, Протокола), с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Исполнитель сдал, а Заказчик принял ОКР, выполненную и оформленную в соответствии с условиями договора.

Краткое описание результатов ОКР: 

________________________________________________________________________________

Стоимость ОКР по настоящему акту составляет ______________________________________________________ НДС не облагается.

                                          (Сумма в рублях цифрами (прописью)

Сумма аванса, перечисленная для выполнения принятой ОКР составляет ______________________________________________________ НДС не облагается.

                                          (Сумма в рублях цифрами (прописью)

Следует к перечислению в оплату принятой ОКР составляет ______________________________________________________ НДС не облагается.

                                          (Сумма в рублях цифрами (прописью)

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, один - для Исполнителя, один для Заказчика.

	от Исполнителя:

Должность

___________________ Ф.И.О.

(подпись)

(МП)
	
	от Заказчика:
Должность

_______________________ Ф.И.О.
 (подпись)

(МП)


Форма Акта сдачи приемки ОКР согласована:

	Исполнитель

Должность

___________________ Ф.И.О.

(подпись)

(МП)
	
	Заказчик
Должность

_______________________ Ф.И.О.
 (подпись)

(МП)


� Объемы и сроки выполнения работ 2013 года уточняются путем заключения Дополнительного соглашения к настоящему договору после заключения Дополнительного соглашения между Частным учреждением «ИТЭР-Центр» (Генеральный заказчик) и ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова».


� Статьи расходов в структуре цены могут изменяться. К структуре цены прилагаются обоснования-расшифровки по статьям расхода, которые отмечены - **.





