ПРОТОКОЛ №Z023526
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в электронной форме
«Открытый запрос цен на право заключения договора на систему бесперебойного питания» 
	г. Москва
	Дата создания протокола: 24.06.2013 г.


1. Оператор торгов: ООО "АКД"
Место проведения запроса цен: http://www.A-K-D.ru
Уникальный номер запроса цен на указанном сайте: Z023526.
Номер протокола: Z023526.
Дата протокола: 24.06.2013 г. 
2. Заказчик: ОАО «СХК»
(636039, Россия, Томская область, г.Северск, ул. Курчатова, дом 1). 
3. Наименование запроса цен: Открытый запрос цен на право заключения договора на систему бесперебойного питания. Извещение о проведении запроса цен было размещено на сайте http://www.a-k-d.ru в сети Интернет 27.05.2013 
4. Рассмотрение и оценку заявок на участие в запросе цен осуществляет: «Постоянно действующая комиссия УКС ОКО» (далее – Единая комиссия).
На заседании Единой комиссии присутствовали:
· С.В. Ерофеев
· И.И. Ильина
· А.Я.Пестриков
· С.А.Самсонова
· К.М. Леонов
· Ю.В. Корженевский
Из 5 членов Единой комиссии на заседании присутствовали 5. Кворум состоялся.
5. Существенными условиями договора, который будет заключен с победителем в проведении запроса цен, являются следующие: 
a. Максимальная цена договора: 4 537 999.16 российский рубль (четыре миллиона пятьсот тридцать семь тысяч девятьсот девяносто девять рублей 16 копеек) с учетом НДС 
b. Требования к поставщикам и другая информация: согласно документации 
c. Место исполнения договора: Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат». Адрес поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Железнодорожным транспортом до станции Томск грузовой Западно-Сибирской железной дороги, код станции – 874001, грузополучатель – Открытое акционерное общество "Сибирский химический комбинат", ж.д. код – 2082. Склад транспортной компании в г. Томске либо склад Поставщика в г. Томске, либо склад заказчика, находящегося по адресу: 636000, г. Северск, ул. Предзаводская, 9, склад №031. Обязательства Поставщика по передаче товара считаются исполненными с момента приемки товара Заказчиком на своем складе. 
d. Срок исполнения договора: в течение 120 календарных дней с момента подписания договора уполномоченными представителями сторон 
e. Сроки и условия оплаты товаров, выполнения работ, оказания услуг: 100 % оплата по факту поставки в течение 30 календарных дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставления оригиналов счета-фактуры, товарной накладной, паспортов, гарантийных обязательств, сертификата качества на продукцию. 

До окончания указанного в извещении срока подачи заявок на участие в запросе цен 04.06.2013 г., 05:00 поступило 5 заявок на участие в запросе цен через сайт в сети Интернет http://www.a-k-d.ru: 
	№ п/п
	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки, ИНН
	Место нахождения (фактический адрес для юридического лица) и место жительства (для физического лица)
	Дата и время поступления заявки на участие в запросе цен
	Предлагаемая цена

	1
	ООО “Ольдам“
ИНН 7724533704
	115304 г. Москва, Кавказский бульвар, д. 29, корп. 1
	3 июня 2013 г. 13:08:26
	4 526 656.00 российский рубль (четыре миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят шесть рублей 00 копеек) с учетом НДС

	2
	ООО «ТД «Альфа-Электротехторг»
ИНН 7723590594
	-, -, 141400, МО, г.Химки, ул.М.Рубцовой, д.7, пом.IX, -, -
	3 июня 2013 г. 16:41:05
	1 450 000.00 российский рубль (один миллион четыреста пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) с учетом НДС

	3
	ООО «Экип-Электро»
ИНН 5257108301
	603006, Россия, -, г. Н. Новгород, ул. Максима Горького, д. 117, офис 1204
	3 июня 2013 г. 17:21:52
	4 240 094.00 российский рубль (четыре миллиона двести сорок тысяч девяносто четыре рубля 00 копеек) с учетом НДС

	4
	ООО «ИНВЕРТОР-ЦЕНТР»
ИНН 7722560519
	111024, Москва, ул. 3-я Кабельная, д.2
	3 июня 2013 г. 18:23:17
	4 178 002.40 российский рубль (четыре миллиона сто семьдесят восемь тысяч два рубля 40 копеек) с учетом НДС

	5
	ООО «НАМИ-Т»
ИНН 5050020731
	105523, Россия, -, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 100,стр 1
	3 июня 2013 г. 18:38:33
	2 900 000.00 российский рубль (два миллиона девятьсот тысяч рублей 00 копеек) с учетом НДС


Отклонены заявки на участие в запросе цен от следующих участников:
	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки
	Причина отклонения

	ООО “Ольдам“
	в соответствии с п.14.9.4,д) ЕОСЗ, по причине несоответствия заявки по составу технических характеристик продукции указанных в ч. 3 «Техническая часть» Документации по запросу цен (см.извещение о запросе цен в электронном виде №98/3334 от 27.05.2013г.), а именно, требуется: габаритные размеры СБП – ширина не более 550 мм, высота не более 1085 мм, предлагается - габаритные размеры АБП - ширина 800 мм, высота 2200 мм. Участник не предоставил информацию по дополнительному запросу, а именно не указал наличие группового ЗИПа в составе АБП. Альтернативное предложение №74-41/1 от 03.06.2013г. не рассматривается в соответствии с п.10.7.6,б) ЕОСЗ альтернативное предложение не допускается

	ООО «НАМИ-Т»
	в соответствии с п.14.9.4,д) ЕОСЗ, по причине несоответствия заявки по составу технических характеристик продукции указанных в ч. 3 «Техническая часть» Документации по запросу цен (см. извещение о запросе цен в электронном виде №98/3334 от 27.05.2013г.), а именно: требуется выходное напряжение СБП - 400(В) предлагается - 230(В), требуется: степень защиты – 41(IP), предлагается - 20(IP),требуется: срок службы АБ – 16 (лет), предлагается – 10 (лет), требуется: тип АБ – (технология Gel), предлагается – (технология AGM), требуется: габаритный размер СБП – высота не более, 1085 мм, предлагается - габаритный размер ИБП – высота 1320 мм

	ООО «ТД «Альфа-Электротехторг»
	в соответствии с п.14.9.4,д) ЕОСЗ по причине несоответствия заявки по составу технических характеристик продукции указанных в ч. 3 «Техническая часть» Документации по запросу цен (см.извещение о запросе цен в электронном виде №98/3334 от 27.05.2013г.), а именно: требуется степень защиты – 41(IP), предлагается - 20(IP), срок службы АБ – 16 (лет), предлагается – 5 (лет), требуется: габаритный размер СБП – ширина не более, 550 мм, высота не более 1085 мм, предлагается - габаритный размер ИБП – ширина 555 мм, высота 1200 мм, требуется: габаритные размеры шкафа с АБ - глубина не более 700 мм, высота не более 1400 мм, предлагается - габаритные размеры шкафа с АБ - глубина 860 мм, высота 1600 мм. Участник не предоставил информацию по дополнительному запросу, а именно не указана технология АБ


Единая комиссия рассмотрела поступившие заявки на участие в запросе цен на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен, оценила их и приняла на основании полученных результатов следующее решение:
a. Отказаться от проведения переторжки.
b. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг поступило от ООО «ИНВЕРТОР-ЦЕНТР» и составило 4 178 002.40 российский рубль (четыре миллиона сто семьдесят восемь тысяч два рубля 40 копеек) с учетом НДС.
c. Участник запросе цен ООО «Экип-Электро» – сделал предложение по цене договора содержащее лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем. 
d. Признать победителем в запросе цен ООО «ИНВЕРТОР-ЦЕНТР», и заключить договор на сумму 4 178 002.40 российский рубль (четыре миллиона сто семьдесят восемь тысяч два рубля 40 копеек) с учетом НДС с данным участником. 
e. Передать ООО «ИНВЕРТОР-ЦЕНТР» один экземпляр настоящего протокола и проект договора. 
f. Настоящий протокол разместить на сайте http://www.a-k-d.ru. 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. 
Подписи:
	Председатель Единой комиссии:

	С.В. Ерофеев
	__________________

	Секретарь Единой комиссии:

	И.И. Ильина
	__________________

	Члены Единой комиссии:

	А.Я.Пестриков
	__________________

	С.А.Самсонова
	__________________

	К.М. Леонов
	__________________

	Ю.В. Корженевский
	__________________



