Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
УТВЕРЖДАЮ

Старший вице- президент- 

директор по проектированию

 ОАО «НИАЭП»

Ю.А.Иванов

____________________________

                       подпись
«____»____________2014 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый конкурс на право заключения договора по лоту 
№ ОК-54.14 «АЭС Руппур Энергоблоки № 1,2. Подготовка проектной документации на тему: «Отдельно стоящий защищённый пункт управления противоаварийными действиями на территории атомной станции с аварийным центром (ЗПУПД АС)».
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

Нижний Новгород

2014 год
ЗАДАНИЕ

на подготовку проектной документации на тему: «Отдельно стоящий защищённый пункт управления противоаварийными действиями на территории атомной станции с аварийным центром (ЗПУПД АС)»

1.
Наименование объекта:

АЭС Руппур. Блоки 1,2

Отдельно стоящий защищённый пункт управления противоаварийными действиями на территории атомной станции с аварийным центром (ЗПУПД АС) – 03UYX.

2. Основание для проведения работ:

- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Народной Республики Бангладеш о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях от 21 мая 2010 года;
- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Народной Республики Бангладеш о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции на территории Народной Республики Бангладеш от 2 ноября 2011 года.

3. Стадия проектирования:

Проектная документация на отдельный объект, в составе проектной документации на строительство энергоблоков № 1,2 АЭС Руппур.

4. Цель проектирования:

Подготовка для энергоблоков № 1, 2 АЭС Руппур проектной документации отдельно стоящего защищённого пункта управления противоаварийными действиями на территории атомной станции с аварийным центром (ЗПУПД АС).
5. Перечень выполняемых работ:

В состав работы входит следующая проектная документация:

– Техническое задание на создание ЗПУПД АС, разработанное и оформленное в установленном порядке, согласованное и утвержденное с заказчиком.

– Проектная документация по сооружению ЗПУПД АС.

Разрабатываемые проектные решения по ЗПУПД АС, в соответствии с требованиями «Положения о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87, должны включать следующие разделы:

– Пояснительная записка, включая спецификации: 

– Пояснительная записка в составе:

– Схема планировочной организации земельного участка;

– Архитектурно-строительные решения:

– объемно-планировочные решения;

– расчетные положения;

– конструктивные решения;

– гидроизоляция и герметизация;

– полы и отделочные работы;

– дренаж;

– организация строительства.

– Сведения об инженерном оборудовании,   о сетях инженерно-технического обеспечения,   перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений:  

– Технологические решения:

– общие положения (в составе: пояснительная записка);

– тепломеханические решения;

– решения по автоматизации контроля и управления системами жизнеобеспечения;

– решения по организации радиационного контроля в ЗПУПД АС;

– решения по организации аварийного центра в ЗПУПД АС;

– система управления объектом. Организация и условия труда работников (в составе: пояснительная записка);

– Система электроснабжения:



– обоснование принятой схемы электроснабжения;

– описание системы рабочего и аварийного освещения;

– перечень мероприятий по заземлению;

– описание дополнительных и резервных источников электроэнергии;

– Система водоснабжения;   

– Система водоотведения;   

– Отопление,  вентиляция и кондиционирование воздуха, теплоснабжение;

– Холодоснабжение;

– Системы пожарной и охранной сигнализации, пожаротушения;

– Сети связи;

– Внешние инженерные сети и сооружения;

– Основные решения по организации строительства в составе: пояснительная записка, сведения об объеме работ и потребности в материалах, схема сооружения, график сооружения;

– Перечень мероприятий по охране окружающей среды  (пояснительная записка, чертежи);
– Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

– Чертежи;

– Сметная документация:
– локальные сметные расчёты, объектный сметный расчет (расчеты), ведомость объема работ (ВОР);

– пояснительная записка к сметной документации.
Проектные решения по ЗПУПД АЭС должны быть представлены в следующем составе (если не указан иной состав): пояснительная записка, спецификация, чертежи в виде отдельной книги для включения в состав раздела 12.2 «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Состав и содержание разрабатываемых проектных документов должен соответствовать ГОСТ 34.201-89, ГОСТ Р 21.1101-2013, РД 50-34.698-90, МДС 12-46-2088.

Сметная документация составляется в соответствие с требованиями:

- МДС81.35-2004;

- Постановлением правительства Российской Федерации № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

- Постановлением правительства Российской Федерации № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета»

-Единых отраслевых методических указаний по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации по объектам использования атомной энергии, строящимся за пределами Российской Федерации утвержденных Приказом ГК «Росатом» №1/1411-П от 24.12.2013г.

При составлении сметной документации в качестве сметных нормативов используются ФЕР-2001 (редакции 2009-2012 г.) для базового района строительства Московской области.

6. Вид строительства

Новое строительство.

7. Генеральная проектная организация

ОАО Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект», ОАО «НИАЭП» (Российская Федерация).

8. Субподрядная проектная организация

Определяется по итогам конкурсной процедуры.

9. Технические требования:

Документация разрабатывается в соответствии с действующими правилами и нормами и техническими требованиями к ЗПУПД АС с АЦ АС (см. приложение).

10.  Дополнительные требования

10.1
Требования по представлению Заказчиком дополнительных исходных данных для проектирования

Не предъявляются.

10.2
Требования к выделению очередей и пусковых комплексов и перспективному расширению

Входит в состав пускового комплекса энергоблока № 1.

10.3
Требования к выполнению НИР и ОКР

Не требуется.

10.4
Требования к составу демонстрационных материалов

Не требуется (в случаи необходимости данная работа выполняется по отдельному договору).

10.5
Требования к режиму безопасности и гигиене труда

В разрабатываемой проектной документации должны быть выполнены требования к технике безопасности, охране и гигиене труда в соответствии законодательством Народной Республики Бангладеш, а также действующими нормами и правилами.

10.6
Требования по стандартизации и сертификации.

При разработке проектных материалов необходимо максимально использовать имеющиеся технологии, системы и оборудование, одобренные надзорными органами и на практике подтвердившие свою надежность.

Принимаемые решения должны обеспечивать осуществление принципов стандартизации и унификации, что в итоге позволит получить максимальный экономический эффект за счет:

- снижения затрат на проектирование;

- снижения затрат на изготовление и поставку материалов и оборудования;

- снижения затрат на экспертизу и лицензирование.

При разработке рабочей документации следует стремиться к стандартизации строительных конструкций (схем) и материалов, чтобы можно было применять современные индустриальные методы строительства силами любой строительной компании.

10.7
Требования к обеспечению качества проектирования

Необходимое качество проектирования должно быть обеспечено выполнением процедур и требований системы качества предприятий, соответствующей стандартам ИСО 9001:2000.

10.8 Требования к системе кодирования

Для кодирования функциональных систем, зданий,  сооружений, оборудования (агрегатов) и его частей используется унифицированная система классификации и кодирования KKS.

При оформлении разрабатываемой документации АЭС Руппур по проекту «ВВЭР-ТОИ» необходимо использовать утвержденные Проектно-конструкторским филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» стандарты серии «018» «Система менеджмента качества. Проект «ВВЭР-ТОИ». Управление разработкой проекта. СТО СМК-ПКФ-018».

11.  Исходные данные:

11.1 Местоположение объекта: Народная Республика Бангладеш, округ Пабна, подокруг Ишварди, на восточном (левом) берегу реки Падма (местное название нижнего течения реки Ганг), в 160 км к северо-западу от столицы – города Дакка, в 21 км к северо-западу от города Пабна, на расстоянии около 8 км от центра подокруга Ишурди, у поселения Руппур, на территории проектируемой АЭС Руппур.

11.2 Природно-климатические условия. 

Материалы комплексных инженерных изысканий участка размещения ЗПУПД АС предоставляются Заказчиком в объеме, необходимом для разработки проектной документации, по отдельному запросу.

Исходные данные в полном объеме предоставляются победителю конкурса.

11.3 Дополнительные исходные данные 

При необходимости дополнительные исходные данные предоставляются заказчиком по запросу.

12. Сроки выполнения работ:

В соответствии с календарным планом работ.

13. Результаты работы:

13.1
Разрабатываемая документация выполняется и передается Заказчику в бумажной форме и на магнитных носителях в соответствии с договором.

13.2
Электронные формы документов осуществляются с использованием следующих инструментальных средств:

- для текстовых документов – версия MS Word 7.0 и выше;

- для чертежей – версия ACAD-2000 и выше;

- для сметной документации в ПК «Atomsmeta» версия 2009 г. (с применением ФЕР) в ценах на 01.01.2000 г. с пересчетом итогов в текущие цены.
 Приложение 1 к заданию 

на подготовку проектной документации на тему:

«Отдельно стоящий защищённый пункт управления противоаварийными действиями на территории атомной станции с аварийным 

центром (ЗПУПД АС)»
Технические требования на выполнение проектных работ
	№№

п.п.
	Перечень исходных данных и требований
	Содержание основных исходных данных и требований

	1
	2
	3

	1
	Основание для проектирования
	- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Народной Республики Бангладеш о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях от 21 мая 2010 года;
- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Народной Республики Бангладеш о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции на территории Народной Республики Бангладеш от 2 ноября 2011 года.

	2
	Место строительства
	Основные характеристики района и площадки строительства необходимые для проектирования приведены в материалах ОБИН на строительство атомной электростанции в Народной Республике Бангладеш. 

	3
	Данные о количестве рабочих мест для оперативного и обслуживающего персонала (в т.ч. женщин)
	Количество оперативного и вспомогательного персонала — 110 человек, в том числе (не более 20%) женщин —22 человек.

Количество укрываемых, кроме оперативного персонала — 100 человек, в том числе женщин — 10 человек.



	4
	Режим работы (сменность) основного (оперативного) и вспомогательного персонала, количество мест для отдыха
	Режим работы основного (оперативного) и вспомогательного персонала определяются режимами работы АС:

- режим повседневной деятельности - пределы и/или условия безопасной эксплуатации АС не нарушены (нормальная эксплуатация АС);

- режим повышенной готовности - нарушены проектные пределы и/или условия безопасной эксплуатации АС, но не требуется принятие специальных мер по защите персонала (состояние АС - «Аварийная готовность»);

- режим чрезвычайной готовности - нарушены проектные пределы и/или условия безопасной эксплуатации АС и требуется принятие специальных мер по защите персонала (состояние АС – «Аварийная обстановка»).

Сменность основного и вспомогательного персонала устанавливается руководителем аварийных работ.

Предусмотреть места для отдыха оперативного и вспомогательного персонала (помимо мест для размещения укрываемых).

	5
	Перечень и назначение помещений
	Перечень и назначение помещений: за основу принять требования «Рекомендации по проектированию защищенных пунктов управления противоаварийными действиями для АС», МАЭП 1991 г. и Приложение 2 «Технические требования к ЗПУПД АС с АЦ АС» к Заданию на подготовку проектной документации на тему: «Отдельно стоящий защищённый пункт управления противоаварийными действиями на территории атомной станции с аварийным центром (ЗПУПД АС)».

Перечень и назначение помещений уточняется в соответствии с требованиями Заказчика в ходе рабочего проектирования. 

	6
	Источники обеспечения электроэнергией, водой и теплом. Водоотведение
	Энергоснабжение:

Основное - предусмотреть от наружных сетей АС двумя кабельными линиями от независимых источников питания на напряжение 380/220В, 50Гц по трёхфазной четырёхпроводной системе с заземляющей нейтралью, согласно выданных ТУ;

Резервное - от встроенной дизельной электростанции (ДЭС);

Водоснабжение:

Водоснабжение сооружения в мирное время (МВ) и особый период (ОП) предусмотреть от наружных сетей хозяйственно-питьевого водопровода АЭС, в особый период - при выходе из строя наружных сетей - от защищенных водозаборных скважин (рабочей и резервной).

В сооружении предусмотреть совмещенный хозяйственно-питьевой, противопожарный и производственный водопровод (для охлаждения вентоборудования и дизеля). 

При водоснабжении от наружных сетей водопровода АЭС качество воды должно соответствовать СанПиН 2.1.4.559-96 "Питьевая вода". При водоснабжении из скважин качество воды должно соот​ветствовать СНиП II-11-77*, прил.1*, табл.12 и ВСН ИТМ ГО АС-90 табл.5.1. По бактериологическим показателям вода из скважин должна соответствовать СанПиН 2.1.4.559-96.

Горячее водоснабжение основное от сети АС, резервное от электрических водонагревателей.

Водоотведение:

В сооружении запроектировать следующие системы канализации:

- канализацию бытовых стоков;

- канализацию условно-чистых вод после системы охлаждения;

- спецканализацию вод из санпропускника.

Бытовые стоки от санитарных приборов санузлов, пункта питания, медпункта и стоки от санпропускника отвести в сеть хозбытовой канализации промплощадки. 

Теплоснабжение - от наружных сетей АС. При работе ЗПУПД АС в режимах повышенной готовности и чрезвычайной ситуации система теплоснабжения должна отключаться от внешних коммуникаций запорной арматурой внутри сооружения.

	7
	Степени защиты, режимы вентиляции и продолжительность третьего режима вентиляции
	Степени защиты и характеристика проектируемого сооружения ЗПУПД АС по требованиям нормативных документов относятся:

- к классу 4 по влиянию на безопасность по ПНАЭ Г-01-011-97 (ОПБ 88/97) «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций»;

- к III категории по ответственности за радиационную и ядерную безопасность по ПиН АЭ-5.6 «Нормы строительного проектирования АС с реакторами различного типа. Правила и нормы в атомной энергетике»;

- к I категории по сейсмостойкости по НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций»;

- класс сооружения А-III по СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»;

- расчетное давление во фронте ударной волны - Pф = 200 кПа;

- коэффициент защиты от радиационного воздействия Кз = 5000.

Функционирование сооружения в особый период и в период выполнения противоаварийных работ - пять суток. 

В ЗПУПД АС предусмотреть три режима вентиляции в соответствии с требованиями раздела 7 СНиП II-11-77*, СНиП 2.01.51-90, ВСН ИТМ ГО АС-90.

Предусмотреть третий режим вентиляции с использованием установок регенерации воздуха РВ-150. В том числе продолжительность: III режима вентиляции – 18 часов, II режима вентиляции – 12 часов. 

	8
	Требования по резервированию источников энерго-, тепло- и водоснабжения и систем жизнеобеспечения
	Проектной документацией предусмотреть резервные источники электроснабжения на основе размещения двух дизель-электрических установок в соответствии с СНиП 2.01.51-90, ВСН ИТМ ГО АС-90. Мощность ДЭС определить при проектировании. В качестве источника бесперебойного питания постоянного тока использовать  аккумуляторные батареи.

Резервирование источников теплоснабжения не предусматривается. В режиме ЧС отопление отключается от внешних источников.

Для резервирования источников водоснабжения предусмотреть размещение двух водозаборных скважин (рабочей и резервной). При недостаточном дебите скважин дополнительно предусмотреть защищённый запас воды. Системы жизнеобеспечения ЗПУПД АС должны обеспечить автономное функционирование сооружения не менее 5 суток в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90, ВСН ИТМ ГО-АС-90.

	9
	Требования о необходимости устройства санпропускника, его тип и пропускная способность
	Проектной документацией предусмотреть устройство санпропускника в соответствии с требованиями «Рекомендаций по проектированию защищенных пунктов управления противоаварийными действиями для АС».

Пропускная способность санпропускника - 12 человек в час.

	10
	Требования по количеству и качеству запасов продовольствия и медикаментов
	В проектной документации предусмотреть возможность хранения запаса продовольствия и питьевой воды из расчета работы ЗПУПД АС в режиме ЧС не менее 5 суток.

В помещении приема пищи предусмотреть размещение оборудования с возможностью использования сухого пайка и разогревом мясных и мясорастительных консервов. Предусмотреть возможность выдачи продуктов  взамен горячей пищи из состава соответствующих продовольственных пайков и приготовлением 3-4 раза в сутки горячего чая по 0,5 л на человека в каждый прием пищи. 

В помещении медицинского пункта предусмотреть хранение запаса медикаментов из расчета работы ЗПУПД АС в режиме ЧС не менее 5 суток.

Количественные и качественные характеристики запасов продовольствия и медикаментов определить при разработке рабочей документации.

	11
	Указания о режиме функционирования в мирное и безаварийное время
	Режим функционирования ЗПУПД АС в мирное и безаварийное время – режим ожидания (оперативной готовности) – его нахождение при частичной (в автоматическом режиме) нагрузке без выполнения противоаварийных функций. 

Помещения ЗПУПД АС могут использоваться под учебные классы ГО и ЧС, а также для проведения тренировок, обучения персонала, членов КЧСПБО действиям в чрезвычайных ситуациях. Использование систем вентиляции ЗПУПД АС в мирное время допускается только по первому режиму (чистой вентиляции).

	12
	Требования по обеспечению охраны и пожарной безопасности
	ЗПУПД АС должен быть оборудован системой воспрещения несанкционированного доступа посторонних лиц.

Пожарная безопасность ЗПУПД АС должна соответствовать требованиям гл. 10* СНиП II-11-77*, ПУЭ, Федерального закона № 123-08 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 8.1212-.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения», СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод» и СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

  Для условий мирного времени  предусмотреть  противопожарный   водопровод.

  В особый период при заполнении сооружения ликвидацию возгораний осуществлять воздушно-пенными и углекислотными огнетушителями.

  Для защиты помещений АЦ АС, УС и АСКРО предусмотреть автоматическую установку газового пожаротушения.

Для защиты машинного зала ДЭС предусмотреть модульную автоматическую установку порошкового тушения.

	13
	Требования по маскировке и легенде прикрытия
	Не регламентируется

	14
	Дополнительные требования по оборудованию ЗПУПД другими специальными технологическими системами
	  Предусмотреть обслуживаемые компенсационные кабельные колодцы для ввода кабелей.

  Ввод внешних кабелей в убежище выполнить с использованием кабельных гермопроходок.

В помещениях узла связи и серверной внутреннего аварийного центра предусмотреть устройство полов с антистатическим покрытием.

Требования к внешнему аварийному центру и системе связи ЗПУПД АС изложены в Приложении 2 к настоящему заданию.

	15
	Рекомендации по применению строительных конструкций и экономичных проектных решений
	Все строительные конструкции ЗПУПД АС предусмотреть в монолитном железобетоне (СНиП 2.01.51-90).

 Для гидроизоляции строительных конструкций применять эффективные современные материалы, удовлетворяющие требованиям СНиП II-11-77* в первую очередь в части относительного удлинения.

ЗПУПД АС должен иметь не менее двух независимых разнесенных по площади входов. Основным является вход №1 с тамбуром-шлюзом, с постом радиационного контроля и санпропускником. Вход №2 является дополнительным (аварийным выходом).

Внутренняя отделка – высококачественная с применением современных отделочных материалов.

	19
	Сроки выполнения работ
	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Начало выполнения
	Окончание выполнения

	
	
	Разработка и утверждение технического задания на создание ЗПУПД АС, включая задание на архитектурно-строительную часть и обеспечивающие вспомогательные системы
	С момента заключения  договора
	01.11.14

	
	
	Проектная документация по сооружению ЗПУПД АС
	
	15.02.15

	20
	Стадийность и очередность проектирования
	Проектная документация на отдельный объект, в составе проектной документации на строительство энергоблоков № 1,2 АЭС Руппур.


Приложение 2 к заданию 

на подготовку проектной документации на тему:

«Отдельно стоящий защищённый пункт управления противоаварийными действиями на территории атомной станции с аварийным 

центром (ЗПУПД АС)»
Технические требования к ЗПУПД АС с АЦ АС

1 НАЗНАЧЕНИЕ ЗПУПД АС И ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на территории атомной станции является штатным компонентом АС и предназначен для:

· обеспечения ввода в действие плана мероприятий по защите персонала в случае аварий на атомной станции;

· обеспечения взаимодействия с Министерством энергетики Народной Республики Бангладеш, с органами власти местного самоуправления, территориальными органами  управления по чрезвычайным ситуациям;

· управления аварийно-спасательными и другими неотложными работами в ходе ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также в случае ликвидации последствий воздействия вероятного противника.

· Защищенный пункт управления противоаварийными действиями АС должен выполнять функции:

· аварийного внутреннего центра атомной станции;

· штаба по локализации аварийной ситуации и организации аварийно-ремонтных работ при аварии на АС, в случаях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

· ЗПУПД должен функционировать во всех режимах работы АС и иметь все необходимые системы для обеспечения живучести.

2 ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕШЕНИЯМ 

При разработке проекта ЗПУПД АС следует руководствоваться  положениями и рекомендациями типового проекта «Отдельно стоящий защищенный пункт управления  противоаварийными действиями на территории атомной станции», типового положения о внутреннем и внешнем аварийных центрах атомной станции ТП 1.3.2.01.002.0080-2012, с учетом современных требований, опыта эксплуатации на других АС, используя новейшее оборудование применяемое в данной области деятельности.

2.1 Общие требования к ЗПУПД АС

В период нормальной эксплуатации АС помещения ЗПУПД АС, в которых размещен аварийный внутренний центр, должны служить местом для работы специалистов по контролю состояния энергоблоков и текущего уровня безопасности, мониторинга радиационной обстановки в помещениях АС, в СЗЗ и зоне наблюдения, по подготовке и проведению противоаварийных учений и тренировок. Система связи должна обеспечить передачу информации о жизненно важных технологических параметрах, характеризующих работу энергоблоков АС, о радиационной обстановке на территории АС, в СЗЗ и в ЗН и другую, установленную Эксплуатирующей организацией, в органы и организации, определены Заказчиком.

С целью обеспечения возложенных функций защищенный пункт управления противоаварийными действиями должен быть оснащен программно-техническими средствами - программно-техническим комплексом АЦ АС, системами связи (внутренней и внешней), средствами оповещения, приема, обработки и передачи информации о радиоактивной (химической, бактериологической) и метеорологической обстановке на территории АС, в санитарно-защитной зоне и в зоне наблюдения.

В условиях аварии ПТК АЦ АС ЗПУПД АС должен обеспечивать архивирование, обработку и представление поступающих данных от всех источников АСУ ТП АС, АКРБ и АСКРО в течение всего периода аварии и проведения работ по ее ликвидации. Предоставлять программно-технические возможности для оценки радиационной обстановки и масштабов аварии на основе поступающей информации без разрушения. 

В режимах «Повышенная готовность» и/или «Чрезвычайная ситуация» ЗПУПД АС должен обеспечить для руководителя аварийных работ, персонала комиссии по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и противопожарной безопасности на АС и другим участникам аварийного реагирования рабочие места, в том числе АРМ, и все условия для осуществления надежного и качественного управления действиями по локализации и прекращению аварии.

ЗПУПД АС во всех режимах эксплуатации должен иметь надежную связь и каналы передачи данных со всеми удаленными станционными объектами слежения за обстановкой и реагирования на аварийные ситуации (лаборатория внешней дозиметрии, защищенный пункт управления противоаварийными действиями в городе при АС, центральный пункт АСКРО, учебно-тренажерный центр и др.), а также с местными и территориальными комиссиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органами местного самоуправления.

Здание ЗПУПД АС должно размещаться на территории АС, в виде отдельно стоящего бункера  для размещения в нем персонала управления АС (до 10 % женщин). ЗПУПД АС должен быть рассчитан – на 110 человек оперативного состава, на время автономной работы до 5 сут.

Должны быть проработаны:

· решения по технологической части ЗПУПД АС:

· помещения и оборудование аварийного внутреннего центра, 




· ЦП АСКРО,











· система оповещения,

· помещение и оборудование узла связи,

· организация системы связи,








· помещения для укрытия персонала АС,







· технические помещения,









· помещения систем жизнеобеспечения;

· архитектурно-строительные решения:

· объемно-планировочные решения;







· расчетные положения;









· конструктивные решения;









· гидроизоляция и герметизация;








· полы и отделочные работы;








· дренаж;










· организация строительства.


Для обеспечения функционирования в режиме нарушений нормальной эксплуатации - запроектные аварии и в режиме военного времени ЗПУПД АС должен быть оборудован следующими автономными вспомогательными системами (из расчета автономного функционирования в течении 5 сут):

· системой электротехнического обеспечения:

· источником бесперебойного электроснабжения - аккумуляторные батареи,

· автономным источником электроснабжения - дизельная электростанция,

· электроосвещение,

· системой вентиляции и кондиционирования воздуха;

· отоплением;

· системой канализации;

· системой водоснабжения - питьевой и технической воды;

· автоматизированной системой контроля и управления системами жизнеобеспечения;

· санпропускником с душевыми, включая помещения для "грязного" и чистого белья;

· слаботочные сети;

· система автоматической пожарной сигнализации;

· помещениями приготовления и приема пищи, помещениями для хранения продуктов, холодильниками;

· помещением для хранения имущества ГО;

· помещением для отдыха.

Комплекс технических средств требует для нормального функционирования следующие климатические условия:

· температура окружающего воздуха  плюс 15…25° С;

· относительная влажность воздуха    30…80 %  при 20° С;

· атмосферное давление                        84…107 кПа.

Система пожарной сигнализации и управления пожаротушением должна быть выполнена на технических средствах аналогичных энергоблоку, в пусковой комплекс которого входит ЗПУПД АС.

2.2 Аварийный внутренний центр ЗПУПД АС

АЦ АС является рабочей зоной для персонала АС, участвующего в аварийном реагировании, в которой обеспечиваются современные условия для руководства и осуществления инженерно-технической и информационной поддержки оперативного персонала и администрации АС, направленные на предотвращение развития нарушения в работе АС, а в случае ее возникновения - на удержание аварии в проектных пределах, предотвращение перехода энергоблока в неконтролируемое состояние, прогнозирование распространения радиоактивных продуктов, обеспечение реализации Планов мероприятий по защите персонала и населения при аварии на атомной станции и координации действий персонала АС и привлекаемых сил в различных условиях обстановки.

Выполнение вышеуказанных функций должно быть обеспечено современными программно-техническими компьютерными технологиями с использованием современных ПЭВМ, оптоволоконных и беспроводных телекоммуникационных сетей, систем связи (проводной, радио (КВ, УКВ, транкинговой), спутниковой, передачи данных, видеоконференцсвязи, наличием квалифицированного персонала.

АЦ АС должен функционировать непрерывно в режиме повседневной деятельности и в аварийных режимах эксплуатации АС. При переходе  в чрезвычайный режим управление передается ЗПУПД Г.  АЦГ ЗПУПД Г берет на себя функции АЦ АС по информационной и программно-технической поддержке сил аварийного реагирования.

2.2.1 Основные функции и задачи аварийного внутреннего центра ЗПУПД АС

2.2.1.1. Основные функции АЦ АС

Внутренний аварийный центр атомной станции должен осуществлять следующие функции:

· техническое, программное и информационное обеспечение работ по вопросам перспективного противоаварийного планирования и аварийного реагирования; 

· программно-техническое и информационное обеспечение РАР, КЧСПБО в части:

· информационной поддержки мероприятий плана действий персонала в случае радиационной аварии на АС;

· представления параметров безопасности энергоблоков и контроля над их состоянием, мониторинга радиационной, пожарной и экологической безопасности, 

· идентификации и классификации аварийной ситуации,

· анализа возможного развития аварии, возможных путей её протекания и выработки рекомендаций о возможных мерах реагирования,

· оперативного анализа адекватности предпринимаемых действий по управлению аварийным энергоблоком и АС в целом, своевременной коррекции действий персонала на основании имеющейся информации и оценок ситуации, разработки рекомендаций персоналу АС по оптимальному управлению аварийным энергоблоком, контролю помещений и территории АС с использованием систем промышленного телевидения,

· анализа долговременных архивов параметров важных для безопасности работы энергоблоков, архива данных о радиационной обстановке,

· представления информации по результатам мониторинга радиационной обстановки в помещениях АС, на промплощадке АС, в СЗЗ и контролируемой зоне, оценки (расчета) текущего и прогнозируемого радиологического воздействия на людей и окружающую среду в зоне ответственности АС,

· подготовки и обоснования решений по возвращению блока в контролируемое состояние, минимизации, локализации и ликвидации последствий аварии,

· контроля выполнения нормативных документов противоаварийного планирования и аварийного реагирования,

· работ по укрытию, проведению йодной профилактики и эвакуации персонала с промплощадки,

· контроля количества персонала находящегося на территории АЭС, в зоне строгого режима с использованием автоматизированных систем контроля доступа,

· организации взаимодействия РАР, органа уполномоченного по решению вопросов ГО и ЧС АС и КЧС с другими участниками аварийного реагирования, центрами технической поддержки АС работающими в едином информационном пространстве в On-line режиме,  штабами ГО города и области, службами АС, СМИ;

· техническое и программное обеспечение обмена данными (в т. ч. видеоконференцсвязи со всеми участниками аварийного реагирования);

· эксплуатация баз данных, СПО, использование возможностей полномасштабных тренажеров, а также математических моделей для прогноза возможного развития различных аварий и способов реагирования на них, ведение геоинформационной базы данных атрибутивной информации по региону расположения АС;

· техническое и информационное обеспечение занятий, совещаний и других мероприятий по противоаварийному планированию ГО и ЧС с использованием современных средств ПТК, аудио-видеоконференцсвязи, системы коллективного представления информации, оргтехники;

· поддержание в актуальном состоянии БД «Автоматизированной системы актуализации распределенного (КЦ, АЦ) информационно-справочного обеспечения СЧСК, СЧСО» (АСИСО ЧС);

· ведение архива всех нарушений в работе энергоблоков, аварийных ситуаций и аварий, долговременных архивов важных параметров безопасности работы энергоблоков, архива данных о радиационной обстановке; 

· ведение архива (БД) в электронном виде и на бумажных носителях конструкторской, проектной, технологической, эксплуатационной и др. документации, необходимой в процессе противоаварийного планирования и аварийного реагирования;

· поддержание в рабочем состоянии ПТК внутреннего аварийного центра АС.

2.2.1.2. Основные задачи АЦ АС

АЦ АС является объектом постоянной готовности и должен функционировать в следующих ситуациях:

· повседневная деятельность АС;

· нарушение нормальных условий эксплуатации АС;

· аварийное реагирование в начальной стадии развития радиационной аварии;

· авария не радиационного характера;

· при проведении специальных занятий, тренировок и учений; 

· в случаях стихийных бедствий, пожара, террористического акта и т.п. не повлекших за собой радиационной аварии.

В соответствии с приведёнными функциями внутренний аварийный центр АС в различных режимах своей деятельности решает следующие задачи.

В режиме повседневной деятельности

В режиме повседневной деятельности АЦ АС используется как основной.

АЦ АС в режиме повседневной деятельности должен иметь возможность предоставлять с использованием возможностей своего ПТК информацию:

· о текущем состоянии основных параметров безопасности действующих энергоблоков;

· о радиационной обстановке на АС и СЗЗ.

· Обеспечивать:

· программно-техническую и информационную поддержку мероприятий по совершенствованию элементов СЧСО;

· программно-техническую и информационную поддержку в ходе подготовки и проведения противоаварийных учений, тренировок и специальных занятий; 

· моделирование радиологических и других последствий аварии во время учений; 

· мониторинг опасных метеорологических явлений;

· программно-техническую поддержку выработки предложений для перспективного планирования противоаварийной деятельности;

· проверку работоспособности системы связи;

· информационный обмен  с территориальными и местными органами  ГО и ЧС;

· обслуживание программно-технических средств: периодическое техническое обслуживание средств вычислительной и оргтехники; сопровождение операционных систем и систем управления базами данных; сопровождение специального программного и информационного обеспечения, ведение библиотеки (фонда) специального программного и информационного обеспечения; сопровождение телекоммуникационного программного обеспечения;

· поддержание в исправном состоянии технических и программных средств, для которых в режиме повседневной деятельности предусмотрена непрерывная работа;

· проведение регламентных проверок и испытаний, ремонт и замена технических и программных средств, средств связи;

· внедрение поступающего централизованно и разработанного на договорной основе специального программного обеспечения;

· проведение испытаний, приемка в эксплуатацию вновь вводимых элементов и подсистем ПТК  АЦ АС;

· выработку предложений и технических заданий на разработку нового СПО, повышающего эффективность СЧСО;

· автоматизацию всего процесса документооборота между АС и вышестоящими организациями по вопросам ГО и ЧС, используя максимально формализованные документы;

· проведение видеоконференцсвязи между АС и Эксплуатирующей организацией;

· ведение архива (электронного и документального) нормативно-правовой, конструкторской, проектной, эксплуатационной, технологической и другой документации, необходимой для принятия правильного решения в процессе противоаварийного планирования и аварийного реагирования;

· обучение и периодические проверки знаний персонала АЦ АС, обучение персонала АС по использованию в противоаварийной деятельности возможностей АЦ АС.

· проведение регламентных проверок готовности систем рабочего, резервного и аварийного электроснабжения.

В режиме повседневной деятельности технические средства АЦ АС могут и  должны использоваться для проведения различного рода совещаний, в т.ч. селекторных, видеоконференций между руководством АС и  руководством Эксплуатирующей организации, что гарантированно обеспечит постоянную готовность этих систем к работе. 

ПТК АЦ АС должен постоянно использоваться КЧСПБО для наполнения и корректировки соответствующих БД в соответствии с выполняемыми функциями в процессе противоаварийного планирования и аварийного реагирования, а также может быть использован в интересах персонала Информационного центра АС при подготовке материалов для органов местного самоуправления, общественных организаций, средств массовой информации.

В режиме «Аварийная готовность» 

Режим «Аварийная готовность» является переходным от режима повседневной деятельности к режиму «Аварийная обстановка» ЧС, при этом программно - технический комплекс  и средства связи внутреннего аварийного центра (АЦ АС) разворачиваются в полном объёме. 

Основной задачей  АЦ АС в этом режиме является программно-техническая и информационная поддержка аварийного реагирования, которая включает в себя:

· развертывание в полном объеме рабочих зон АЦ АС и обеспечение работы в них соответствующих групп КЧСПБО;

· обеспечение ввода в действие систем оповещения;

· поддержание в постоянной готовности к применению имеющегося методического, программно-технического и информационного обеспечения аварийного реагирования и предоставление возможности его использования персоналом работающим в АЦ АС для анализа обстановки и выработки решений;

· обеспечение информационной поддержки КЧСПБО при реализации Планов и других нормативных документов по защите персонала в начальной стадии развития радиационной аварии, разработке и реализации мероприятий по локализации аварии, по неотложным защитным мерам и т.п.);

· контроль работоспособности каналов связи и передачи данных между  АЦ АС и АЦ располагающихся вне площадки АС;

· проверку готовности ПТС к обмену данными с АЦ АС, АЦ располагающимися вне площадки АС, территориальными и местными органами управления в чрезвычайных ситуациях;

· предоставление (при необходимости) программно-технической помощи Информационному центру АС в подготовке информационных материалов для руководителей осуществляющих связь с общественностью и средствами массовой информации; 

· передачу в АЦ Г всей имеющейся текущей информации и актуализация там информационных баз данных (архивов) о нарушениях в работе энергоблоков, аварийных ситуациях и авариях, важных параметров безопасности работы энергоблоков, о радиационной и метео обстановке;

· информационно-аналитическое обеспечение КЧСПБО и других участников аварийного реагирования на начальной стадии развития аварии;

· выполнение установленных мероприятий по защите информации.

Кроме того, в режиме повышенной готовности  АЦ АС осуществляет информационную поддержку оперативной деятельности персонала АС, которая включает в себя: 

· визуальный контроль текущего состояния безопасности действующих энергоблоков с АРМ АЦ АС;

· обеспечение передачи технологических, экологических, пожарных и радиационных параметров в адреса, установленных Эксплуатирующей организацией абонентов;

· оценку и прогноз развития аварийной ситуации и выработку практических рекомендаций по локализации или прекращению аварии;

· проведение предварительного прогноза радиологической обстановки с учетом худшего варианта развития аварийной ситуации; 

· усиленный контроль за состоянием метео обстановки в районе АС;

· выдачу РАР предварительных рекомендаций по мерам защиты персонала и населения.

 В режиме «Аварийная обстановка» 

Основной задачей  АЦ АС в этом режиме являются обеспечение условий для участников аварийного реагирования по выполнению ими функций в соответствии с Планом мероприятий по защите персонала в случае аварии на атомной станции, для чего необходимо:

· обеспечить надёжное функционирование ПТК АЦ АС и выполнение задач в объёме режима повышенной готовности;

· обеспечить сбор информации о ходе  экстренной эвакуации персонала с промплощадки АС в случае радиационной аварии;

· обеспечить функционирование (после внедрения) автоматизированной системы информационной поддержки плана действий персонала в случае радиционной аварии на АС (аварийного плана);

· обеспечить обновление информационного содержания баз данных АЦ Г о нарушениях в работе энергоблоков, аварийных ситуациях и авариях, важных параметров безопасности работы энергоблоков, о радиационной и метеорологической обстановке в соответствии с текущим моментом;

·  обеспечить передачу данных параметров безопасности аварийного энергоблока за установленный промежуток времени до объявления «Аварийной готовности» и с момента «Аварийной готовности» до момента передачи функций архивирования ПТК АЦ Г;

· обеспечить выполнение установленных мероприятий по защите информации;

· действовать по указанию РАР.

Основные задачи в ходе подготовки и проведения специальных занятий, тренировок и противоаварийных учений 

В ходе подготовки и проведения специальных занятий, тренировок и противоаварийных учений планируется и отрабатывается механизм аварийного реагирования СЧСО АС, ее взаимодействие с различными группами и аварийно-спасательными формированиями, участвующими в аварийном реагировании. Программно-технические и информационные возможности аварийных центров должны в полной мере использоваться для:

· разработки и корректировки документов противоаварийного планирования, методических и учебных материалов для проведения специальных занятий, тренировок и противоаварийных учений;

· обеспечения доступа участникам учения со своих АРМ к необходимой документации и справочным данным, хранящимся в базах данных АЦ АС;

· проведения необходимых расчетов, составления справок и донесений с помощью программного и информационного обеспечения АРМ КЧСПБО;

· оперативного – использования результатов моделирования аварий на  полномасштабных или аналитических тренажерах; 

· использования имитаторов АСКРО;

· представления данных с АСУ ТП, АСКРО, АКРБ, систем промышленного телевидения

· проведения сеансов ВКС с органами управления участников противоаварийных учений. 
С АЦ АС сопрягаются следующие функциональные подсистемы ЗПУПД АС:

· автоматизированная система контроля радиационной обстановки;

· система связи.

2.3. Автоматизированная система контроля радиационной обстановки

Для непрерывного контроля радиационной обстановки на площадке АС, в санитарно-защитной зоне и в зоне наблюдения, а также прогнозирования дозовых нагрузок и ожидаемых радиационных воздействий при повышенных выбросах и сбросах с АС и при проектных и запроектных авариях на АС предусматривается автоматизированная система контроля радиационной обстановки.

На АС для функционирования системы АСКРО организуется два независимых поста контроля, которые целесообразно  разместить:

· основной ЦП АСКРО – ЗПУПД АС;

· резервный ЦП АСКРО – ЗПУПД Г.

Предназначение основного ЦП АСКРО

Основной ЦП АСКРО предназначен для:

· обеспечения сбора измерительной информации с постов контроля на промплощадке, в СЗЗ и ЗН, а также метеопоста АСКРО;

· выполнения расчетного прогнозирования радиационной обстановки;

· обмена информацией через ЛВС АЦАС с ЦП АСКРО в ЗПУПД Г;

· архивирования и документирования измерительной и прогнозной информации;

· представления информации оператору АСКРО, службам АС.

Функции ЦП АСКРО в ЗПУПД АС

Основной ЦП АСКРО выполняет следующие функции:

· проведение измерений в режиме on-line контролируемых величин, характеризующих радиационную и метеорологическую обстановку; 

· сбор и обработка информации от постов контроля на промплощадке, метеопоста, средств контроля выбросов в венттрубу, постов контроля в СЗЗ и ЗН;

· сигнализация отклонений измеренных или расчетных параметров от установленных расчетных уровней;

· прогнозирование радиационной обстановки в районе размещения АЭС на основе расчетов по математическим моделям;

· выдача рекомендаций по защите персонала и населения по результатам оценки радиационной обстановки на промплощадке, в СЗЗ и в ЗН;

· диагностика программно-технических средств системы;

· отображение и регистрация результатов анализа и прогнозирования радиационной обстановки;

· накопление, учет и архивирование информации, ведение базы данных;

· передача руководству ОРБ и АЭС обобщенных данных о радиационной обстановке окружающей среды в районе размещения АЭС;

Резервный ЦП АСКРО предназначен для организации работы АСКРО при отказе основного ЦП АСКРО, а также при передаче управления в ЗПУПД Г.

Основу ЦП АСКРО составляют ПЭВМ сбора информации и ПЭВМ прогнозирования. Информация - ПЭВМ сбора поступает через согласующие устройства параллельно по проводным телефонным и радиоканалам связи с постов контроля. Посты контроля располагаются в СЗЗ, ЗН и на площадке АС. В ПЭВМ сбора эта информация (включая также информацию о метеопараметрах) должна быть обработана и представлена в форме измеренных величин. ПЭВМ прогноза по заданной математической модели рассчитывает прогноз от воздействия выбросов на окружающую среду и население, отображает результаты прогноза на экране АРМ.

ПЭВМ сбора информации ведет базу данных, проводит обобщение результатов измерения и передает эти результаты должностным лицам на АС, органам власти на местах, а также через специальные каналы связи - в ведомственную и государственную систему контроля. Этой информацией обеспечивается АЦ АС и АЦ Г.

2.3.1 Автоматизированная система радиационного контроля

АСРК предназначена для организации радиационного контроля на АС в нормальном режиме эксплуатации энергоблоков АС, в режимах повышенной готовности и чрезвычайной ситуации.

В состав СРК должны входить следующие элементы:

· подсистема радиационного контроля помещений;

· подсистема контроля загрязненности персонала;

· подсистема индивидуального дозиметрического контроля;

· подсистема мобильного радиационного контроля;

· система представления параметров радиационного контроля;

· программно-технический комплекс верхнего уровня.

Программно-технический комплекс верхнего уровня предназначен для централизованного хранения всей информации подсистем СРК и обеспечения резервного копирования данных.

2.4. Система связи

2.4.1. Задачи связи и оповещения

Основными задачами связи и оповещения АЦ являются:

· своевременное оповещение руководящего состава, персонала атомной станции, персонала предприятий и организаций, населения населённых пунктов, входящих в 5-ти километровую зону; 

· доведения информации до руководства Министерства энергетики Народной Республики Бангладеш и органов местного самоуправления об объявлении на АС состояния «Аварийная готовность», «Аварийная обстановка» при нарушениях на АС;

· создание единого информационного пространства для участников противоаварийного реагирования; 

· обеспечение надёжной и бесперебойной связи участников противоаварийном реагировании в процессе ликвидации аварии и её последствий;

· обеспечение взаимодействия РАР, руководителя СВФ, начальника отдела АС уполномоченного по делам ГО и ЧС с руководством Эксплуатирующей организации, Министерством энергетики Народной Республики Бангладеш и органами местного самоуправления, силами других функциональных подсистем аварийного реагирования, нацеленными на АС;

· обеспечение доведения команд, распоряжений и другой информации до участников аварийного реагирования при ЧС;

· обеспечение функционирования СПД и обмена данными между техническими средствами вычислительных сетей и ПТК;

2.4.2. Средства  связи и оповещения 

В целях выполнения задач связи и оповещения в ЗПУПД АС и ЗПУПД Г создаются узлы связи (далее - УС), которые представляют собой совокупность средств связи и телекоммуникации,  предназначенных для распределения потоков информации (сообщений) и присоединения к различным сетям связи. 

 УС ЗПУПД АС должен обеспечивать внешнюю связь АЦ АС и взаимодействие участников аварийного реагирования, работающих в  АЦ АС.  

Состав телекоммуникационных средств УС ЗПУПД АС:

· АТС, имеющие автономный выход на сеть общего пользования и общестанционную телефонную сеть;

· аппаратура каналообразования и маршрутизации;

· аппаратура  системы передачи данных (СПД);

· система охранного видеонаблюдения;

· система отображения информации с использованием средств контроля доступа о количестве персонала, находящегося на АЭС (с использованием системы контроля доступа подразделений физической защиты).

· автоматизированная система оповещения;

· пульт управления локальной системы оповещения персонала и населения 5-км зоны (далее – ЛСО);

· аварийные средства спутниковой связи (при технической возможности), которые позволяют использовать ресурс различных операторов спутниковой связи, кроме ресурса ССДТС (международная система спутниковой связи  Инмарсат и другие);

· средства оперативной диспетчерской связи (телефонной диспетчерской связи, прямые связи с оперативным персоналом, средства резервной системы радиосвязи, громкоговорящей связи и т.д.) в соответствии со Схемой оповещения и связи, приведённой в Плане мероприятий по защите персонала в случае аварии на АС. 

Для повышения надежности сеть связи между УС ЗПУПД АС, общестанционным (повседневный) УС АС, УС ЗПУПД Г, ЗПУПД РЭ и УС оператора, обеспечивающего подключение к магистральным каналам связи, должна  быть построена с использованием кольцевой или рокадно-кольцевой топологии. При этом линии связи должны быть территориально или физически разнесены.  Прохождение линий связи по одной трассе (в одной телефонной канализации) является недопустимым. 

Связь между аварийными центрами АС организуется с использованием не менее двух территориально разнесенных проводных (кабельных) каналов связи. Один из каналов должен приниматься на УС ЗПУПД АС, а другой на УС ЗПУПД Г. Допускается прием второго проводного канала связи на УС ЗПУПД РЭ при условии включения последнего в сеть связи по кольцевой или рокадно-кольцевой топологии. В интересах обеспечения противоаварийного управления пропускная способность каждого наземного канала связи должна быть не менее 2 Мбит/с.  Проводные каналы связи являются основными. 

Резервирование наземных каналов связи осуществляется средствами Системы спутниковой диспетчерско-технологической связи Эксплуатирующей организации. Резервирование действующей на АС земной станции спутниковой связи осуществляется средствами Подвижного пункта управления (узла связи) (далее – ППУ (ПУС)) РАР или группы ОПАС. Для этого на УС ЗПУПД Г и ЗПУПД РЭ организуется кабельная привязка ППУ (ПУС) к ресурсам УС. Схема подключения и организация связи между ППУ (ПУС) и УС ЗПУПД Г должна быть типовой для всех АС.

УС ЗПУПД должны быть обеспечены средствами спутниковой связи различных систем (при технической возможности), позволяющих обеспечить телефонную и факсимильную связь, а также выход на цифровую сеть с интеграцией служб (ISDN). Перечисленные в настоящем пункте системы обеспечивают аварийные каналы связи.

Персонал, работающий в АЦ АС, должен быть обеспечен различными видами связи (телефонной, факсимильной, громкоговорящей, радиосвязью и т.д.). Оснащение конкретного рабочего места определяется проектом оснащения АЦ АС.     

Для обеспечения работы КЧСПБ АС в АЦ АС должны быть обеспечены следующие виды и сервисы связи:

· правительственная междугородная;

· междугородная автоматическая телефонная;

· местная автоматическая телефонная; 

· оперативная автоматическая телефонная;

· радиотелефонная; 

· факсимильная;

· громкоговорящая;

· радиосвязь;

· видеоконференцсвязь;

· электронная почта;

· обмен данными с использованием ресурсов локальной вычислительной сети, включая беспроводный обмен и обмен файлами через FTP-сервер;

· охранное видеонаблюдение;

· видеорегистрация сеансов ВКС;

· аудио регистрация оперативных переговоров из помещений АЦ АС;

· система контроля доступа подразделений физической защиты.

Телефонные переговоры и сеансы видеосвязи, ведущиеся в АЦ, должны документироваться системой звукорегистрации и видеозаписи соответственно. 

Порядок записи, хранения  записанных материалов, допуск к ним и оборудованию звуко и видеорегистрации определяется действующими распорядительными документами на АС.   

В АЦ должны быть предусмотрены места операторов промышленного телевидения, с которых должен быть обеспечен просмотр изображения и управление видеокамерами.

Видеорегистрация сеансов ВКС и аудио регистрация оперативных переговоров из помещений АЦ осуществляется за своевременностью и правильностью отдаваемых распоряжений в ходе аварийного реагирования, позволяет проводить анализ и разбор проведенных мероприятий противоаварийной подготовки; 

Для получения достоверной информации о наличии персонала на промплощадке и в отдельных помещениях АЭС необходимо предусмотреть возможность использования ресурса системы контроля доступа Службы специальной безопасности. РАР и члены КЧСПБО АС должны иметь достоверную информацию о персонале АЭС, находящемся в различных помещениях промплощадки АЭС.

В целях исключения взаимных помех влияния радиоэлектронных средств  друг на друга и на средства безопасности на АС должны проводиться испытания электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств, используемых на АС и средств безопасности АС.  По результатам этих испытаний на АС принимается решение о возможности использования тех или иных радиоэлектронных средств в различных помещениях АС.

Средства связи и оповещения должны обеспечиваться системами гарантированного и бесперебойного электропитания, предусматривающими наличие автомата ввода резерва, собственный дизель-генератор и источник бесперебойного питания. Технические возможности системы гарантированного и бесперебойного электропитания, порядок и норматив перехода на резервное электропитание   определяются проектом УС ЗПУПД АС и должны обеспечивать работоспособность средств связи и оповещения на весь период автономной работы, установленный для АЦ АС.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	АРМ
	-
	автоматизированное рабочее место

	АС
	-
	атомная станция

	АСКРО
	-
	автоматизированная система контроля радиационной обстановки

	АСУ ТП
	-
	автоматизированная система управления технологическими процессами

	АЦ
	-
	аварийный центр

	АЦАС
	-
	аварийный внутренний центр в составе ЗПУПД АС

	АЭС
	-
	атомная электростанция

	БПУ
	-
	блочный пункт управления

	ВКС
	-
	видеоконференцсвязь

	ГО
	-
	Гражданская оборона

	ЗН
	-
	зона наблюдения

	ЗПУПД
	-
	защищенный пункт управления противоаварийными действиями

	ЗПУПД АС
	-
	защищенный пункт управления противоаварийными действиями на территории атомной станции

	ЗПУПД Г
	-
	защищенный пункт управления противоаварийными действиями в городе при атомной станции

	ЗПУПД РЭ
	-
	защищенный пункт управления противоаварийными действиями в районе эвакуации атомной станции

	КЧСПБО
	-
	комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и противопожарной безопасности на АС

	ЛВД
	-
	лаборатория внешней дозиметрии

	ЛВС
	-
	локальная вычислительная сеть

	ЛСО
	-
	локальная система оповещения

	ОПАС 
	-
	группа оказания экстренной помощи атомным станциям

	ППУ РАР
	-
	подвижный пункт управления руководителя аварийных работ

	ПТК
	-
	программно-технический комплекс

	ПУС
	-
	подвижный узел связи

	ПЭВМ
	-
	персональная электронно-вычислительная машина

	РАР
	-
	руководитель аварийных работ

	РПУ
	-
	резервный пункт управления

	СЗЗ
	-
	санитарно-защитная зона

	СЧСО
	-
	система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций АС (объекте)

	ЦП АСКРО
	-
	центральный пункт АСКРО

	ЦТП
	-
	Центр технической поддержки

	ЧС
	-
	чрезвычайная ситуация


