| ОАО «СЭСК» г. Саров, Нижегородская обл. пр. Мира, 34 тел.(83130)7-45-00,факс (83130)7-45-75 e-mail: directorat@obespechenie-vniief.ru _______________№085/___________ | Приложение к Заявке № 144/14 от 27 марта 2014 г. УТВЕРЖДАЮ Директор ОАО «СЭСК» ____________В.А. Румянцев ____________2014 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на выполнение проектных работ (на разработку проектной документации)

Предмет закупки:

Разработка проектно-сметной документации на

капитальный ремонт кабельной линии ТЭЦ – ТП-38А

Саров 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1. Нормативная база

Подраздел 3.2. Особые условия строительства

Подраздел 3.3. Основные технико-экономические показатели объекта

Подраздел 3.4. Строительный паспорт земельного участка

Подраздел 3.5. Требования к технологии, режиму здания / сооружения

Подраздел 3.6. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям

Подраздел 3.7. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению здания/сооружения

Подраздел 3.8. Требования к организации строительства

Подраздел 3.9. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий

Подраздел 3.10. Требования к режиму безопасности и гигиене труда

Подраздел 3.11. Требования по ассимиляции производства

Подраздел 3.12. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Подраздел 3.13. Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства.

Подраздел 3.14. Требования к сметной документации

Подраздел 3.15. Состав демонстрационных материалов

Подраздел 3.16. Исходные данные необходимые для проектирования

Подраздел 3.17. Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1. Требования к объему работ

Подраздел 4.2. Перечень согласований, выполняемых поставщиком

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 8. СДАЧА / ПРИЕМКА РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт кабельной линии ТЭЦ – ТП-38А.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

2.1. Описание работ: 2.1.1. Выполнение предпроектных инженерных изысканий (в том числе получение топографо-геодезических материалов района прохождения трассы проектируемых кабельных линий), необходимых для разработки проектной документации. 2.1.2. Выполнение проектно-сметной документации на капитальный ремонт кабельной линии ТЭЦ – ТП-38А. 2.2. Цель работы: замена существующих физически изношенной высоковольтной кабельной линии и повышение, таким образом, надежности электроснабжения потребителей. 2.3. Стоимость работ (в том числе НДС): 386 014,00 руб.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1. Нормативная база

Проектно-сметную документацию выполнить в соответствии нормативными документами: - Федеральный закон №190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ»; - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - Правила устройства электроустановок (действующее издание). - СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

Подраздел 3.2. Особые условия строительства

3.2.1. Работа должна выполняться специализированной организацией, имеющей свидетельство СРО (в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства") на следующие виды работ по подготовке проектной документации (раздел II): - п.5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений. 3.2.2. Работа должна выполняться квалифицированным персоналом в количестве не менее: - инженер-проектировщик по специализации электроснабжение промышленных предприятий и городского хозяйства – 2 чел. 3.2.3. Наличие опыта выполнения аналогичных работ, а именно: разработка проектной документации на капитальный ремонт высоковольтных сетей электроснабжения. 3.2.4. Привлечение к работам субподрядчиков – только по согласованию с Заказчиком.

Подраздел 3.3. Основные технико-экономические показатели объекта

-

Подраздел 3.4. Строительный паспорт земельного участка

-

Подраздел 3.5. Требования к технологии, режиму здания / сооружения

-

Подраздел 3.6. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям

- Для повышения надежности электроснабжения потребителей запроектировать прокладку нового высоковольтного кабеля от фидера №446 ГРУ-6кВ ТЭЦ до ТП-38А. - Выбор марки и сечения нового кабеля ТЭЦ – ТП-38А выполнить в проекте согласно мощности подключенных трансформаторных подстанций в нормальном режиме. - В проекте выполнить расчеты: - расчет ёмкостных токов замыкания на землю в сети 6кВ с учётом подключения нового кабеля; - расчет потери напряжения в кабельной линии TЭЦ ф.446 – ТП-38А. - Существующий кабель ТЭЦ ф.446 – ТП-38А (СБ-6 (АСБ-6) - 3х35 (3х95)) отключить и вывести из эксплуатации. - В проекте предусмотреть пуско-наладочные работы и выполнение благоустройства.

Подраздел 3.7. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению здания/сооружения

-

Подраздел 3.8. Требования к организации строительства

-

Подраздел 3.9. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий

-

Подраздел 3.10. Требования к режиму безопасности и гигиене труда

-

Подраздел 3.11. Требования по ассимиляции производства

-

Подраздел 3.12. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

-

Подраздел 3.13. Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

-

Подраздел 3.14. Требования к сметной документации

Выполнить локально-сметный расчет на капитальный ремонт кабельной линии ТЭЦ – ТП-38А. В сметной документации предусмотреть пуско-наладочные работы и выполнение благоустройства.

Подраздел 3.15. Состав демонстрационных материалов

-

Подраздел 3.16. Исходные данные необходимые для проектирования

3.16.1. Существующая высоковольтная кабельная линия ТЭЦ ф.446 – ТП-38А (СБ-6 (АСБ-6) - 3х35 (3х95), L=1920м) состоит на балансе ОАО «СЭСК» (входит в состав инв.№ 00258300 «B/B кабель TЭЦ – TП-38»). Кабельная линия введена в эксплуатацию в 1954г. 3.16.2. Схема электроснабжения 6кВ ТП-38А и других подстанций, запитанных от фидера №511 ТЭЦ, приведена в приложении 1. 3.16.3. Высоковольтный кабель ТЭЦ ф.446 – ТП-38А физически изношен, неоднократно выходил из строя. Амортизационный срок службы выработан. 3.16.4. Тип и номинальные данные электрооборудования, установленного в ячейке фидера №446 ГРУ-6кВ ТЭЦ: - шины АТ-40х5; - шинный разъединитель РВ-10/400; - вакуумный выключатель ВВ/TEL Iном=600А; - линейный разъединитель РВ-10/400; - трансформаторы тока ТПОЛ-10 Ктр=200/5. 3.16.5. Фактическая максимальная токовая нагрузка на фидере №446 в нормальном режиме – 27А (по данным ЗАО «СГК»).

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1. Требования к объемам работ

Объем и содержание проектной документации должны соответствовать требованиям: - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

Подраздел 4.2. Перечень согласований, выполняемых Поставщиком

Исполнитель согласовывает проект с ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» и другими заинтересованными организациями.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Начало: 30 мая 2014 года. Окончание: 15 августа 2014 года.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Качество проектной документации должно соответствовать требованиям нормативных документов, приведенных в Подразделе 3.1.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Принятые в проекте технологические и конструктивные решения должны обеспечивать: - надежное и бесперебойное электроснабжение трансформаторной подстанции ТП-38А, а также других подстанций, подключенных от указанной ТП во всех требуемых режимах работы; - безопасность персонала строительно-монтажных организаций при прокладке и монтаже проектируемой высоковольтной кабельной линии; - безопасность обслуживающего персонала при подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте.

РАЗДЕЛ 8. СДАЧА / ПРИЕМКА РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

По окончании выполнения работ Исполнитель должен предоставить Заказчику следующую документацию: - комплекты проектно-сметной документации в 4-х экземплярах на бумажном носителе, в 2-х экземплярах в электронном виде (на DVD) в форматах PDF и AutoCad; - акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 экз.

РАЗДЕЛ 9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

-

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ТЭЦ | ТеплоЭлектроЦентраль |
|  | ТП | Трансформаторная подстанция |
|  | ГРУ-6кВ | Главное распределительное устройство 6кВ |
|  | ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
|  | СНиП | Строительные нормы и правила |

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
|  | Схема электроснабжения 6кВ ТП-38А | в электронном виде |
|  | Выкопировка из генплана города района прокладки существующего кабеля 6кВ ТЭЦ ф.446 – ТП-38А (в масштабе 1:2000) |  |