ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку источников бесперебойного питания
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка источников бесперебойного питания для нужд ФГУП СНПО «Элерон».
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Оборудование должно быть сертифицировано, новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. 
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Источник бесперебойного питания

 Eaton 9355-8-N-33-64x9Ah-MBS
(или эквивалент)
	Источник бесперебойного питания, напольной установки, выходная мощность 8 кВА/ 7,2 кВт. коэффициент мощности не менее 0,9. Трехфазное входное и выходное напряжение. Топология – ON-Line, двойное преобразование входного напряжения. ИБП должен быть построен по современной безтрансформаторной технологии на IGBT-транзисторах с активной коррекцией входного коэффициента мощности. Аппаратная и программная часть ИБП должны позволять при необходимости создание параллельных систем ИБП, с возможностью параллельной работы до 4-х отдельных ИБП, для резервирования или наращивания мощности системы. В параллельной системе из нескольких ИБП, между ними должны отсутствовать соединительные кабели, модули и прочее оборудование необходимое для работы параллельной системы, допускается наличие соединительных кабелей только для запуска и настройки параллельной системы. Встроенный внутренний байпас, а также внешняя панель сервисного байпаса в комплекте поставки. Внешняя панель байпаса должна быть предустановленна на корпусе ИБП.

ИБП должен поставляться с двумя внутренними батареями, батареи должны быть установлены и подключены внутри корпуса ИБП. Каждая батарея должна состоять не менее чем из 32 штук отдельных аккумуляторов 12 В, емкостью не менее 9 Ач каждый. Внутренние батареи должны обеспечивать не менее 33 минут при полной нагрузке ИБП. Интеллектуальная система зарядки подключенных аккумуляторных батарей, позволяющая увеличить срок службы батарей до 50% времени. Возможность обновления внутреннего программного обеспечения, в том числе изменения языка меню ИБП на русский. 

Два коммуникационных разъема для возможной установки коммуникационных плат, таких как – сетевая карта Web/SNMP, карта промышленного интерфейса Modbus, JBus, релейная карта с выходами типа «сухой» контакт.
 Вход

Искажение входного тока, не более

4,5 %

Входной коэффициент мощности, не менее

0,99

Диапазон входного напряжения без перехода на батареи

при 100 % нагрузке: -20 %; +20 %;
при 50 % нагрузке: -50 %; +20 %

Входной диапазон частоты, не менее, Гц

45-65

Номинальный входной ток, А

12

Ток короткого замыкания, А

55, < 300 мс

Выход

Перегрузочная способность

10 мин. при 100 - 125 % номинальной нагрузки
5 с при 125 - 150 % номинальной нагрузки
300 мс при 150 % номинальной нагрузки

Нестабильность выходного напряжения

< 3 % статическая;
< 5 % динамическая 

Общие параметры

Эффективность в режиме двойного преобразования при полной нагрузке, не менее

92%

Эффективность в режиме двойного преобразования при половиной нагрузке, не менее

90%

Наличие высокоэффективного режима работы с эффективностью, не менее

98%

Функция плавного наброса нагрузки

есть

Функция защиты от обратного напряжения

есть

Время наработки на отказ MBTF

150 000 часов

Тепловыделение 100 %., Вт, не более
 580

Акустический шум, dB, не более
 50

Относительная влажность, %

5 - 95 без конденсата

Рабочая температура, °C

от 0 до + 40

Ток заряда батарей, А

3 (по умолчанию), максимум 20

Габаритные размеры, не более, мм

Высота – 1214, ширина 305, глубина 702 

Масса, не более, кг

292

1.1.1 Таблица времени автономной работы при разной нагрузке.

Количество батарейных блоков

Powerware 9355-8-N-33-64x9Ah MBS

25 %

50 %

75 %

100 %

1

3.18 ч

1.27 ч

50 мин

33 мин


	не менее

24 месяцев
	1
	шт.

	2
	Источник бесперебойного питания

 Eaton 9130: 103006463-6591
(или эквивалент
	Форм-фактор   Стоечный, 3000 ВА

Мощность ВА/Вт      не менее 3000/2700

Вход   С20

Выход    8хC13,1хC19

Размеры (ВхШхГ, мм) не более  86.5 x 438 x 600

Вес, кг, не более 29,5

Общие

Интерфейс

Графический ЖК-дисплей с голубой подсветкой, поддерживаются английский, французский, немецкий, русский и испанский языки

Индикаторы

4 светодиодных индикатора статуса

Технология

Online, с двойным преобразованием напряжения

Диагностика

Полное самотестирование системы при запуске

Байпас ИБП

Автоматический байпас

Набор для установки в стойку

Поставляется со всеми моделями в стоечном исполнении

Входные характеристики

Номинальное входное напряжение

220–240 В

Диапазон входного напряжения

160–276 В входного тока (с коэффициентом мощности не менее  0.7)

Номинальные значения тока для разных мощностей ИБП (при полной загрузке)

3.0 A / 230 В

4.3 A / 230 В
6.5 A / 230 В
8.7 A / 230 В
10.9 A / 230 В
13.0 A / 230 В
Номиналы автоматических выключателей

700–2000 ВА: 10 А

3000 ВА: 16 А
Частота

50/60 Гц

Диапазон частоты, не менее, Гц
45–65 
Выходные характеристики

Коэффициент мощности , не менее 0,9

Диапазон напряжения при работе от сети    ±3% от номинала

Диапазон напряжения при работе от батарей   ±3% от номинала

КПД  В нормальном режиме >95%; в режиме online >86%

Регулирование частоты  ±3% Гц online

Крест-фактор  3:01

Характеристики батарей
Тип батарей

12 В/9 А-ч (внутренние и внешние)

Время резервирования батарей

См. таблицу времени резервирования батарей

Замена батарей

Возможность «горячей» замены внутренних и внешних батарей

Возможность «горячей» замены внутренних и внешних батарей

Есть

Параметры подключения
Последовательный порт

Стандартный порт RS-232, для связи с ПО для управления 
электропитанием

USB-порт

Стандартный порт HID, для связи с Windows XP & Vista

Выходное реле

Стандартный сигнал тревоги

Коммуникационные адаптеры

Дополнительные коммуникационные адаптеры (BD Slot)

Дополнительные коммуникационные адаптеры

SNMP/Web адаптеры для контроля и мониторинга в сетях на базе 
протокола SNMP, отслеживание статуса и состояния ИБП через 
веб-браузер 

 

Релейный адаптер для интеграции в промышленные IT-системы и 
системы управления зданиями, с помощью этого адаптера также 
можно управлять удаленным отключением систем IBM AS/400

Дополнительно
Маркировка

CE, GS

Электромагнитная совместимость

CE (per IEC/EN62040-2: Emissions, Category C1; Immunity, Category C2)

Уровень шума, не более
50 дБ

Температурный режим

От -20˚C до +40˚C с батареями, от -25˚C до +55˚C без батарей

Относительная влажность

20–95%, конденсат недопустим

Время резервирования батарей (в минутах) при коэффициенте мощности 0.7. 
Нагрузки 
Внутренние
1 EBM
2 EBMs
3 EBMs
4 EBMs
3000/2100

6

25

45

68

96

2250/1575

8

34

70

96

130

1500/1050

14

62

92

156

211

750/525

34

130

212

355

442


	
	10
	шт.


      Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги) 

        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы поставщика на доставку, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи. 
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100 % оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)
5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
На момент поставки на товары обязательно должны быть предоставлены сертификаты, инструкции по эксплуатации и паспорта оборудования на русском языке.
        7. Место и порядок поставки продукции:

г. Москва, ул. Генерала Белова, д.14, силами и средствами поставщика.
        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора. Окончание поставки – не позднее 1 недели с даты подписания договора.
Начальник отдела снабжения                                                                                                                 ______________________Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                                                            ______________________ Г.Б. Ручкина
