Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

СОГЛАСОВАНО:		 			УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель подразделения-			Заместитель Председателя

Заказчика							Закупочного комитета

______________ В.Г. Цымбал			______________ Г.В.Комаров

«   »                   2014 г. 					«   »                   2014 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по замене участка тепловой сети от ТК-2а до ТК-7 с частичной реконструкцией.

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Саров 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

| № п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Техническое задание: Виды и объем изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) | Замена тепловой сети: замена трубной части трубопроводами из труб по ГОСТ 8732-78, В 10 по ГОСТ 8731-74, в том числе до запорной арматуры на ответвления, замена арматуры, замена всех металлоконструкций (лестницы, скобы, неподвижные и скользящие опоры, при необходимости люков). Выполнение антикоррозийного покрытия труб и всех металлоконструкций, теплоизоляции труб и арматуры. Замена по необходимости, плит перекрытия и лотковой части, опорных подушек, ремонт тепловых камер руководствуясь требованиями проектов и правил эксплуатации. Восстановление присоединения всех ответвлений. Составление исполнительной документации. Засыпка и восстановление благоустройства территории. |
|  | Характеристика товаров, объектов (выполнения работ, оказания услуг) | Согласно ведомости объемов работ на замену тепловой сети (приложение №1 к техническому заданию) |
|  | Особые условия изготовления товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Работа в режимных подразделениях |
|  | Требования к качеству изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) | Соответствие техническому заданию и проектной документации |
|  | Объем и сроки предоставления гарантий качества на изготавливаемые товары, (выполняемые работы, оказываемые услуги) | 24 месяца с даты подписания Заказчиком акта сдачи – приемки выполненных работ, оказанных услуг |
|  | Контроль за изготовлением товаров (выполнением работ, оказанием услуг) | Контроль осуществляется РФЯЦ-ВНИИЭФ, подразделением, эксплуатирующим данное оборудование |
|  | Порядок сдачи-приемки изготовленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) | после подписания Заказчиком акта сдачи – приемки выполненных работ, оказанных услуг |
|  | Описание информации, планируемой к передаче поставщику (исполнителю) в процессе исполнения договора | Монтажная схема и проектная документация теплосети будет передана после проведения торгов. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на замену участка тепловой сети  от ТК-2а до ТК-7 с частичной реконструкцией.

Настоящее техническое задание разработано в соответствии с требованиями «Положения о порядке разработки, согласования, утверждения и составе технических заданий на проектирование объектов строительства» П1/2003-ОКСиП (издание второе в редакции приказа от 14.03.2007 №281/ВР, с уточнением согласно приказам от 10.06.2008 №723/ВР и от 11.09.2008 №1144/ВР) с учетом «Типовых текстов по изложению требований безопасности и охраны труда в технических заданиях (ТЗ) на строительство, реконструкцию, техперевооружение объектов» А СУОТ 12.05-2006.

- Состав и содержание технического задания.

Заказчик объекта строительства - ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

Требуемый объем услуг:

-  замена тепловой сети с частичной реконструкцией: замена трубной части трубопроводами из труб  по ГОСТ 8732-78, В 10 по ГОСТ 8731-74, в том числе до запорной арматуры на ответвления, замена арматуры, замена всех металлоконструкций (лестницы, скобы, неподвижные и скользящие опоры, при необходимости люков). Выполнение антикоррозийного покрытия труб и всех металлоконструкций, теплоизоляции труб и арматуры. Замена  по необходимости, плит перекрытия и лотковой части, опорных подушек, восстановление тепловых камер руководствуясь требованиями проектов и  правил эксплуатации. Восстановление присоединения всех ответвлений. Составление исполнительной документации. Засыпка и восстановление благоустройства территории.

2. Основание для разработки:  Приказ от 24.05.2013 №195/1496-ВР «О формировании программы технического перевооружения, текущего и капитального ремонта».

3. Вид строительства – замена тепловой сети с частичной реконструкцией.

3.1 Цель – обеспечение безаварийной работы тепловой сети на участке,  надежное обеспечение теплоснабжения зданий. Длина участка 224м. Схема теплосети инв.№ Т-54-2013 передается после проведения торгов.

3.2 Теплосеть в работе с 1954г, замена труб выполнялась в 1998г.  Замена требуется в связи с полным физическим износом.

4.  Основные технико-экономические показатели объекта.

4.1 Функциональное назначение объекта не изменяется.  Назначение заменяемого объекта – теплоснабжение.

4.2 Требования к производственной программе проектируемого производства в натуральных единицах и в денежном выражении не предъявляются.

4.3 Требования к площади зданий и сооружений, подлежащих замене не предъявляются.

4.4 Требования к годовой потребности в энергоресурсах на технологические нужды, исходя из принятых технологий и технологического оборудования, не предъявляются.

4.5 Требования к возможным источникам и условиям получения энергоресурсов не предъявляются.

4.6 Перспективная численность, работающих на заменяемом объекте и обеспеченность трудовыми ресурсами – обеспеченность трудовыми ресурсами не меняется. 
4.7 Объем материалов для проведения замены определяется имеющимися проектами.

4.8 Ориентировочная стоимость ремонта в ценах 2013г. 7300 тыс.руб.  Оборудование – 0,00 тыс.руб., СМР и ПНР – 7300 тыс.руб.,  прочие - 0,00 тыс.руб.

Ведомость объемов работ на замену тепловой сети  прилагается (приложение №1).

5. Предполагаемые сроки замены  объекта.

Предполагаемые сроки замены объекта – 3 квартал 2014года. Выделение  очереди замены  не требуется.

6. Подразделение, ответственное за эксплуатацию заменяемого объекта, место размещения заменяемого объекта.

Ответственный за эксплуатацию участка теплосети ТК2а-ТК7, подразделение ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ.

7. Исходные данные и требования к проектным решениям.

7.1. Проектирование не требуется. Работа по замене будет выполняться по имеющимся проектам инв.№№ 00623,00624,00626,00681,00684,00685,00686,00689,145276.

7.2. Документация на замену тепловой сети экспертизе промышленной безопасности не подлежит.

8.  В качестве обязательных при выполнении замены объекта должны быть применены:

- Строительные нормы и правила СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Строительное производство Часть 2»;

- Строительные нормы и правила СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»

- Строительные нормы и правила СНиП 41-02-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».

-Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Утверждены Минэнерго России №115 от 24.03.03.

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок», издания 6 и 7;

- Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей (утв. Госэнергонадзором РФ 7 мая 1992 г.)

- Межотраслевые правила по охране труда при электро и газосварочных работах ПОТ РМ-020-2001;

-Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды ПБ 10-573-03.Зарегистрированы в Минюсте РФ 18 июня 2003 г.

Приложение №1 к  техническому заданию  на  замену участка тепловой сети от  ТК2А до ТК7 с частичной реконструкцией.

Ведомость объемов работ на замену тепловой сети.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Разборка асфальтобетонного покрытия |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий и оснований цементно -бетонных | 100 М3 | 0,147 |  |
| 2 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100М3 | 0,0588 |  |
| Раздел 2. Земляные работы |  |  |  |  |
| 3 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или обратная лопата с ковшом вместимостью 0,5-0,63 м3, группа грунтов 2 | 1000М3 | 1,9144 |  |
| 4 | Разработка грунта в ручную в траншеях глубиной до 2м, без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100М3 | 1,365 |  |
| Раздел 3. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 4,48 |  |
| 6 | Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м | 1 м3 ила, грязи | 36.4 |  |
| 7 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 8,397 |  |
| 8 | Демонтаж неподвижных опор теплосети | 1 т конструкций | 0.17 |  |
| 9 | Демонтаж опорных конструкций компенсаторных ниш и углов поворота | 1 т конструкций | 0.58 |  |
| 10 | Демонтаж трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 70 мм | 1 км трубопровода | 0,17 |  |
| 11 | Демонтаж трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм) | км | 0,296 |  |
| 12 | Демонтаж трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм | км | 0,228 |  |
| 13 | Демонтаж трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм | км | 0,208 |  |
| 14 | Демонтаж трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм | км | 0,48 |  |
| 15 | Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: 70 мм | 1 компенсатор | 4 |  |
| 16 | Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: 80 мм | 1 компенсатор | 8 |  |
| 17 | Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: 100 мм | 1 компенсатор | 6 |  |
| 18 | Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: 125 мм | 1 компенсатор | 6 |  |
| 19 | Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: 150 мм | 1 компенсатор | 12 |  |
| 20 | Демонтаж задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм | 1 компл. задвижек или клапана | 21 |  |
| 21 | Демонтаж задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм (1 компл. задвижек или клапана) | 1 компл. задвижек или клапана | 2 |  |
| 22 | Демонтаж задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм (1 компл. задвижек или клапана) | 1 компл. задвижек или клапана | 11 |  |
| 23 | Демонтаж задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм (1 компл. задвижек или клапана) | 1 компл. задвижек или клапана | 5 |  |
| 24 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 | 1 м3 | 1,2 |  |
| 25 | Обетонирование: балок и прогонов | 1 м3 | 0,5 |  |
| 26 | Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ | 1 м3 | 0,76 |  |
| Раздел 4. Строительные работы |  |  |  |  |
| 27 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2 (100 шт. сборных конструкций) | 100 шт. сборных конструкций | 3,46 |  |
| 28 | Плиты перекрытия каналов П-6/0,5 бетон М-300 А-5 V=0,224м3 с расходом арматуры 74,06 кг на м3 (Серия ИС-01-04 вып.2) Ц/о:2942,68:7,0=420,38 | шт | 346 |  |
| 29 | Монтаж опорных конструкций неподвижных опор теплосети | 1 т конструкций | 0,17 |  |
| 30 | М/конструкции неподвижных опор теплосети (т) | т | 0,17 |  |
| 31 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0714 |  |
| 32 | Устройство опорных плит каналов площадью: до 0,5 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 2,72 |  |
| 33 | Опорные плиты ОП-2 бетон м-200 А-2 V=0.005м3 с расходом арматуры 126кг на м3 Ц/о:200,74:7,0=28,68 | шт | 272 |  |
| 34 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 70 мм (1 км трубопровода) | 1 км трубопровода | 0,164 |  |
| 35 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 165,6 |  |
| 36 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм | 1 км трубопровода | 0,296 |  |
| 37 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 4,0 мм | м | 299 |  |
| 38 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм | 1 км трубопровода | 0,228 |  |
| 39 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 228 |  |
| 40 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм | 1 км трубопровода | 0,208 |  |
| 41 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 133 мм толщина стенки 4,5 мм | м | 208 |  |
| 42 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм (1 км трубопровода) | 1 км трубопровода | 0,48 |  |
| 43 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 159 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 480 |  |
| 44 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 70 мм | 1 компенсатор | 4 |  |
| 45 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 80 мм | 1 компенсатор | 8 |  |
| 46 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 100 мм | 1 компенсатор | 6 |  |
| 47 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 125 мм | 1 компенсатор | 6 |  |
| 48 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 150 мм (1 компенсатор) | 1 компенсатор | 12 |  |
| 49 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0,0285 |  |
| 50 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм | 1 компл. задвижек или клапана | 45 |  |
| 51 | Вентили проходные фланцевые: 15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт. | 24 |  |
| 52 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт. | 48 |  |
| 53 | Вентили проходные фланцевые: 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт. | 11 |  |
| 54 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт. | 22 |  |
| 55 | Вентили проходные фланцевые: 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 10 |  |
| 56 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 20 |  |
| 57 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм 1 компл. задвижек или клапана | 1 компл. задвижек или клапана | 2 |  |
| 58 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2): 30с41нж диаметром 80 мм | шт. | 2 |  |
| 59 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 4 |  |
| 60 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм | 1 компл. задвижек или клапана | 11 |  |
| 61 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2): 30с41нж диаметром 100 мм | шт. | 11 |  |
| 62 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 22 |  |
| 63 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм | 1 компл. задвижек или клапана | 5 |  |
| 64 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2): 30с41нж диаметром 150 мм | шт. | 5 |  |
| 65 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 125 мм | шт. | 4 |  |
| 66 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 150 мм | шт. | 6 |  |
| 67 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-51-03) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6,105 |  |
| 68 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | 1 м3 изоляции | 27,56 |  |
| 69 | Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм | м3 | 42,44 |  |
| 70 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 8,397 |  |
| 71 | Стеклопластик рулонный марки: РСТ-Х-Л-В | 1000 м2 | 0,9741 |  |
| 72 | Монтаж опорных конструкций углов поворота и компенсаторных ниш | 1 т rонструкций | 0,58 |  |
| 73 | М/конструкции компенсаторных ниш и углов поворота | т | 0,58 |  |
| 74 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,21 |  |
| 75 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 8,32 |  |
| 76 | Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 89 мм | 1 врезка | 4 |  |
| 77 | Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 108 мм | 1 врезка | 4 |  |
| 78 | Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 133 мм | 1 врезка | 4 |  |
| 79 | Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 159 мм | 1 врезка | 6 |  |
| 80 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,25 м2 | 1 м короба | 19 |  |
| 81 | Обратная засыпка грунта с отвала экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 1,9144 |  |
| 82 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 1,365 |  |
| 83 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 244 |  |
| 84 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза | 1 т груза | 244 |  |
| 85 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,147 |  |
| 86 | Песок природный обогащенный для строительных работ мелкий | м3 | 16,17 |  |
| 87 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0,098 |  |
| 88 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,079 |  |
| 89 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,098 |  |
| 90 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 | 1000 м2 покрытия | 0,098 |  |
| 91 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 10,078 |  |
| 92 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 10,078 |  |

Бнятова Светлана Викторовна

2-29-86 1

БС 21.04.2014 г.