## Приложение №17 к Договору
Приложение №17
к Договору от ___________ №__________________
График финансированияна 20___ год (209)
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | Техническая характеристика | Вид управления (Для электроприводной арматуры: Тип привода, мощность , время срабатывания, номинальный ток) | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество |  | Масса не более, кг |  | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | Разработчик | Срок поставки оборудования | Примеча- ние | Цена единицы Оборудования, рублей с НДС (18%) | Общая цена Оборудования, руб. с НДС (18%) | Оплата аванса (30%) производится в соответствии с п. 9.1.1 договора, руб. с НДС (18%) | Окончательный платеж (70%) производится в соответствии с п. 9.1.2 договора, руб. с НДС (18%)
[11 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры | Тип атмосфе- ры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
207 |  | Арматура спецификация НВАЭС-2
207.3 |  | Арматура технологических систем
207.3.4 | JNB10-40 | Система аварийного расхолаживания и продувки ПГ
207.3.4.10 | 11JNB10AA101 11JNB10AA103 11JNB10AA106 11JNB10AA108 12JNB30AA101 12JNB30AA103 12JNB30AA106 12JNB30AA108 21JNB10AA101 21JNB10AA103 21JNB10AA106 21JNB10AA108 22JNB30AA101 22JNB30AA103 22JNB30AA106 22JNB30AA108 | Клапан запорный с патрубками под приварку | КЛ14-125-110-290-МХ-Н-ЗК или аналог | DN 125 Рр 8,1 МПа Тр 140 °C Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89 Срок службы корпуса - не менее 60 лет Среда - конденсат пара | ручной с замком |  | 2ВIIа/I | QA2 | нж | шт | 8 | 8 | 669 | 10704 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKA
207.3.4.12 | 11JNB10AA104 11JNB10AA109 12JNB30AA104 12JNB30AA109 21JNB10AA104 21JNB10AA109 22JNB30AA104 22JNB30AA109 | Клапан запорный с патрубками под приварку | КЛ14-125-110-290-МХ-Н-ЗК или аналог | DN 125 Рр 8,9 МПа Тр 140 °C Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89 Срок службы корпуса - не менее 60 лет Среда - конденсат пара | ручной с замком |  | 2ВIIа/I | QA2 | нж | шт | 4 | 4 | 669 | 5352 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKA
207.3.13 | KBA | Система подпитки-продувки
207.3.13.85 | 12KBA10AA803 22KBA10AA803 | Клапан быстродействующий "НЗ" с патрубками под приварку | A 13 824/Н/-0 250/350-100 или аналог | DN 100 Рр 17,7 МПа Тр 150 ºС Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89 Срок службы корпуса - не менее 30 лет Среда - теплоноситель I контура | Пневмопривод tср 2…10 с |  | 2ВIIа/I | QA2 | нж | шт | 1 | 1 | 708.5 | 1417 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKA
207.3.26 | LCQ10-40 | Система продувки и дренажей ПГ
207.3.26.59 | 10LCQ10AA103 10LCQ10AA104 10LCQ10AA108 20LCQ10AA103 20LCQ10AA104 20LCQ10AA108 | Задвижка клиновая с фланцевым присоединением к трубопроводу | ЗКЛ2-150-160нж1 (31нж45нж) или аналог | DN 150 Рр 9,8 МПа Тр 55 °С Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89 Срок службы корпуса - не менее 30 лет Среда - продувочная вода ПГ, обессоленная вода | Ручной с замком |  | 4/II | QA4 | нж | шт | 3 | 3 | 260 | 1560 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.26.76 | 10LCQ10AA002 10LCQ10AA010 20LCQ10AA002 20LCQ10AA010 | Клапан запорный с патрубками под приварку | ЗТ26370-150-03 или аналог | DN 150 Рр 9,8 МПа Тр 55 °С Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89 Срок службы корпуса - не менее 50 лет Среда - продувочная вода ПГ, обессоленная вода второго контура | электропривод 2-ПГ-02 N 4,25 кВт tср 9,6 с или аналог |  | 4/II | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 560 | 2240 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKC
ИТОГО с учетом транспортных расходов, руб с НДС (18%):
В т.ч.транспортные расходы (указать отдельно), руб с НДС (18%):
1. Для фланцевой арматуры поставка должна осуществляться в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками.
|  |  | ПОСТАВЩИК | [11 empty] | ПОКУПАТЕЛЬ
|  |  | _______________________ | /Должность, Ф.И.О./ | [10 empty] | _____________________ | /Должность, Ф.И.О./
|  |  | М.П. | [11 empty] | М.П.